## Sheet1
序 号 | 污水处理厂名称 | 废水排放标准 | 控制级别 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力（万吨/日） | 监测当日实际处理水量 (万吨) | 监测当月实际处理平均水量 (万吨/日) | 日均处理 负荷 | 监测单位及采样日期 |  | pH值 （无量纲） |  |  | 色度 （倍） |  |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | LAS （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 动植物油 （mg/L） | 总铬 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 烷基汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 总铜 （mg/L） | 总氰化物 （mg/L） | 总镍 （mg/L） | 总锌 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 项目 | 超标原因分析
[11 empty] | 测值范围 |  |  | 测值范围 |  |  | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值
1 | 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 5 | 4.8 | 4.4 | 88% | 温州市站 | 进 | 6.96 | ~ | 7.02 | 400 | ~ | 400 | 68 | 318 | 189 | 28.6 | 64.8 | 1.23 | 0.96 | 1.19 | ≥24000 | 2.38 | 0.26 | <0.01 | <0.00001 | 无监测能力 | 0.0006 | 0.03 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 |  | /
[9 empty] | 2013-10-11 | 出 | 6.73 | ~ | 6.78 | 16 | ~ | 16 | 6 | 43 | 6.6 | 4.08 | 13.8 | 0.06 | <0.10 | 0.19 | 650 | 0.42 | <0.05 | <0.01 | <0.00001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
2 | 温州弘业污水处理有限公司（滨海园区第二污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 3 | 2.4 | 1.98 | 73.3% | 温州市站 | 进 | 7.03 | ~ | 7.03 | 160 | ~ | 160 | 49 | 234 | 84.1 | 27.1 | 57.7 | 1.02 | 1.12 | 0.84 | ≥24000 | 0.47 | 0.1 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0013 | <0.01 | 0.005 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | / | /
[9 empty] | 2013-09-23 | 出 | 6.92 | ~ | 7.04 | 4 | ~ | 4 | 8 | 42 | 9.1 | 3.39 | 13.5 | 0.05 | <0.10 | 0.15 | 770 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0013 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
3 | 永嘉县伟明污水处理有限个公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准一级B | 国控 | 城镇 | 5 | 4.3 | 4.33 | 86% | 永嘉县站 | 进水口 | 6.99 | ~ | 7 | 16 | ~ | 16 | 298 | 98 | 21 | 20.8 | 27.5 | 4.92 | 5.76 | 0.5 | >16000 | 1.62 | <0.05 | 0.096 | 8e-05 | 无监测能力 | 0.0014 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是
[9 empty] | 2013-10-14 | 出水口 | 6.36 | ~ | 6.51 | 4 | ~ | 4 | 11 | 14 | 1.3 | 0.352 | 12.9 | 0.871 | 0.09 | <0.05 | 6775 | 1.69 | <0.05 | 0.009 | 3e-05 | 无监测能力 | 0.0006 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | /
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8（15） | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 无监测能力 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | /
4 | 永嘉县上塘中心城区污水处理净化站 | 城镇污水处理厂污染物排放标准一级B | 国控 | 城镇 | 0.5 | 0.47 | 0.48 | 94% | 永嘉县站 | 进水口 | 6.92 | ~ | 7.02 | 16 | ~ | 16 | 120 | 104 | 18.8 | 15 | 19.7 | 3.05 | 0.75 | 0.7 | >16000 | 0.12 | <0.05 | 0.08 | 8e-05 | 无监测能力 | 0.0016 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是
[9 empty] | 2013-10-15 | 出水口 | 5.98 | ~ | 6.24 | 4 | ~ | 4 | 12 | 11 | 2.8 | 2.16 | 7.22 | 0.539 | 0.52 | 0.06 | 9200 | 0.13 | <0.05 | 0.008 | <0.00003 | 无监测能力 | 0.0008 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | /
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8（15） | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 无监测能力 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | /
5 | 泰顺县城关污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 1 | 0.9661 | 0.9661 | 96.6% | 泰顺站 | 进水口 | 7.08 | ~ | 7.17 | 32 | ~ | 32 | 68 | 64.6 | 3.24 | 16 | 18 | 2.04 | 0.323 | 0.18 | 1570000 | 0.307 | <0.05 | <0.004 | <0.00001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | <0.003 |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 是
[9 empty] | 2013-10-15 | 出水口 | 6.2 | ~ | 6.64 | 4 | ~ | 4 | 14 | 18.6 | 0.93 | 0.249 | 8.67 | 0.868 | 0.064 | 0.04 | 945 | 0.058 | <0.05 | <0.004 | <0.00001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | <0.003 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
6 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 国控 | 工业 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 101.1% | 温州市鹿城区站 | 进 | 2.96 | ~ | 3.01 | —— | ~ | —— | 195.5 | 590.5 | —— | 21.9 | 111 | 8.65 | 9.95 | —— | —— | —— | 40.3 | <0.01 | 0.0008 | 无监测能力 | —— | 0.02 | <0.003 | 151 | 70.5 | 133 | 133 | 278 | 35.9 | 1.44 | —— | 否 | 总氮（0.22）
[9 empty] | 2013-10-15 | 出 | 7.62 | ~ | 7.98 | —— | ~ | —— | 11 | 39 | —— | 13.4 | 24.4 | 0.46 | 1 | —— | —— | —— | ＜0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | —— | ＜0.01 | <0.003 | ＜0.01 | 0.018 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.19 | 0.25 | 2.89 | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 50 | 80 | —— | 15 | 20 | 1 | 3 | —— | —— | —— | 1 | 0.2 | 0.01 | —— | —— | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | ——