附表3  2013年第四季度温州市工业废气重点污染源监督性监测达标情况

| 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州伟明环保能源有限公司 | 排气筒1 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-11-14 14:00:00 | 烟尘 | 22 | 19 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 55 | 48 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 286 | 249 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00012 | 0.0001 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  | 排气筒2 |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 21 | 21 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 190 | 194 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00014 | 0.00014 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
| 浙江伟明环保股份有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-11-14 15:00:00 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 14 | 16 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 35 | 40 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 317 | 362 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00004 | 0.00005 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
| 温州永强垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-11-18 15:00:00 | 烟尘 | 10 | 10 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 274 | 285 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00026 | 0.00027 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-11-19 15:00:00 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 13 | 16 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 274 | 329 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00038 | 0.00046 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
| 苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-11-20 15:00:00 | 烟尘 | 14 | 13 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 220 | 198 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00004 | 0.00004 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州沿江蒸汽供应有限公司 | 排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2013-10-25 9:00:00 | 烟尘 | 69 | 88 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 384 | 489 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 72 | 91 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州人造革有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2013-11-14 16:00:00 | 烟尘 | 54 | 88 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 57 | 93 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 19 | 30 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 浙江格林兰印染有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2013-11-19 15:00:00 | 烟尘 | 28 | 79 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 61 | 170 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 108 | 303 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2013-11-21 11:00:00 | 烟尘 | 32.5 | 94.5 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 233 | 686 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 129 | 380 | 400 | mg/m3 | 是 |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2013-10-24 11:00:00 | 烟尘 | 96.9 | 119 | 250 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 330 | 405 | 1200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 454 | 557 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 |