浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司

年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目

环境保护设施竣工验收监测报告

2014-综-075

温州市环境监测中心站

2014年9月2日

# 声      明

# 1、本报告正文共贰拾肆页，附件共叁页，一式叁份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

# 2、本报告封面和指定位置无监测报告专用章无效，无监测报告专用章的骑缝章无效。

# 3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

# 4、留存监测报告保存期五年。

# 地址：浙江省温州市黎明西路238弄8号

# 电话：0577—88844427

# 传真：0577—88844427

# 邮编：325003

项目名称：浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目环境保护设施竣工验收监测

委托单位：浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司

承担单位：	温州市环境监测中心站

单位负责人：	周龙云

项目负责人：叶绍佐

报告编写： 	叶绍佐

报告审核：  黄凌萍

报告签发：  包建军

参加人员：金树鹏、孙显鹏、胡忠浩、瞿境磊、刘扬、王添添、张赛获、金跃斯、夏福兴、马晶晶、李小华、余赛珍、王珅、蒋弘毅、邱林、潘谢谢、李洁、徐舒、季若冰、严旭东、金海、

温州市环境监测中心站   （盖章）

目   录

前   言	1

第一章  概述	2

一、编制依据	2

二、监测目的	3

三、评价标准	3

四、环评的主要结论	3

五、温州市环境保护局审批意见	7

第二章  企业概况及污染分析	7

一、企业概况	7

二、生产工艺	9

三、污染源和污染物分析	10

第三章  环保治理设施情况	12

一、废水处理设施	12

二、废气处理设施	12

第四章  验收监测结果及评价	13

一、监测内容	13

二、分析方法	13

三、监测实施情况	14

四、监测期间工况分析	14

五、监测质量保证	14

六、监测结果与分析	15

第五章  环境管理检查情况	20

一、建设项目环境管理执行基本情况	20

二、“环评批复意见”落实情况	20

三、污染物排放总量情况	20

第六章  环境风险防范和应急措施落实情况	21

一、环境风险防范落实情况	21

二、应急措施落实情况	21

第七章  结论及建议	22

一、主要结论	22

二、建议	23

前   言

浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司位于瑞安莘塍工业功能区的华峰集团厂区内，租用华峰集团1140平方米闲置厂房，该公司成立于2008年，是华峰集团下，具有独立法人资格的全资子公司。主要从事TPU（热塑性聚氨酯）的生产，项目总投资5330万元。

浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司一期年产2000吨TPU项目于2008年经瑞安市环境保护局审批，2009年竣工并投入生产，2010年通过瑞安市环境保护局项目竣工验收；2011年浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司投资10258.1万元，技改扩建年产1.2万吨TPU项目，于2011年11月通过了温州市环保局审批，并于同年11月投入生产，2012年6月通过温州市环保局项目竣工验收；2012年浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司委托浙江省天正设计工程有限公司编制完成了《浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目环境影响报书》，2012年12月通过温州市环保局审批（温环建〔2012〕108号），2013年5月开工建设，2014年4月建成，5月投入生产。目前原有的7条生产线已完成技改，新建的6条生产线已建成5条并投入使用，生产废水纳入华峰氨纶股份有限公司的污水处理站处理，使用华峰集团的锅炉供热，符合项目竣工环境保护验收监测条件。

我站受浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司委托，对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测。我站按国家环境保护局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，在2014年7月11日现场调查，并在收集资料的基础上，编写了验收监测方案。2014年8月18日、19日在企业保证生产正常、环保设施正常运行的状况下，根据监测结果编写了本监测报告。

第一章  概述

## 一、编制依据

1、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院第253号令）；

2、原国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2002年2月1日）；

3、原国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

4、浙江省省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011年10月25日）；

5、浙江省环保厅《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（2010年1月4日）；

6、温州市环保局2012年12月26日《关于浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目环境影响报书审批意见的函》（温环建〔2012〕108号）；

7、浙江省天正设计工程有限公司《浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目环境影响报书》（2012年10月）；

8、温州市环保局2014年5月5日《建设项目试生产备案回执》（备2014-009）；

9、浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司《委托书》（2014年7月7日）；

10、温州市环境监测中心站《浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目环境保护设施竣工验收监测方案》（2014年7月21日）。

## 二、监测目的

1、通过实地调查和监测，考核该建设项目执行国家有关建设项目环境保护管理规章制度情况，评价项目排放的污染物是否达到国家排放标准的要求，是否对周围环境质量造成污染。核定国家总量控制指标的排放总量。

2、评价其环保设施的建设、运行情况和处理效率，核实环保措施的落实情况，提出存在问题和对策措施。

## 三、评价标准

1、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准（表4），其中、氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级；总磷指标参考浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887—2013）。

2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）二级标准。

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类区标准。

具体指标见表1：

表1  各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6～9 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/ L |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/ L |
|  | 氨氮 | 45 | mg/ L |
|  | 总磷 | 8 | mg/ L |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/ L |
| 废气 | 臭气浓度（无组织） | 20 | 无量纲 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65（昼） | dB |

## 四、环评的主要结论

1、水环境影响评价

根据现场调查，浙江华峰氨纶股份有限公司位于华峰集团的东侧，隔河与华峰集团紧邻。目前，华峰集团污水由华峰氨纶公司统一处理，现有项目厂址位于华峰集团内，污水可以排入华峰集团污水管网，再进入华峰氨纶公司污水站处理，工程污水纳管比较方便。

本项目污水排放量为11.2 t/d，主要为生活污水、地面冲洗废水和冷却水更换废水。华峰氨纶公司污水站设计处理能力为1000 t/d，目前实际处理量为800 t/d，因此完全有能力接纳本项目产生的废水量。

本项目进入瑞安污水处理厂后，所占的水量很小，且废水符合纳管标准。根据污水处理厂环评结论，在达标排放的前提下，瑞安污水处理厂排水对飞云江水环境的影响是可承受的。

防治对策：

浙江华峰氨纶股份有限公司位于华峰集团的东侧，隔河与华峰集团紧邻。目前，华峰集团污水由华峰氨纶公司统一处理，现有项目厂址位于华峰集团内，污水可以排入华峰集团污水管网，在进入华峰氨纶公司污水站处理，工程污水纳管比较方便。

本项目污水排放量为11.2 t/d，主要为生活污水、地面冲洗废水和冷却水更换废水。华峰氨纶公司污水站设计处理能力为1000 t/d，目前实际处理量为800 t/d，因此完全有能力接纳本项目产生的废水量。

2、大气

环境影响评价：

有机废气无组织废气面源的最大落地浓度点距离排放源的距离为143 m，主要污染物MDI的最大落地浓度为0.0047 mg/m3，浓度占标准值（0.05mg/m3）9.33%。

大气环境影响预测结果表明，在正常情况下，本项目排放的废气污染物的落地浓度远小于标准值，敏感点仙甲村、上山根村落地浓度也远小于标准值，所以废气对周围大气环境的影响很小。

本项目无组织废气排放厂界无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

经计算，企业车间和罐区最大无组织排放卫生防护距离为50 m，因此企业的无组织排放卫生防护距离以生产车间和罐区为起点50米范围。

防治对策：

本项目无组织废气排放主要采取的控制措施有：

（1）生产废气

输液泵输送代替人工投料，用计量泵代替计量槽，从源头减少MDI废气的排放量；

成品切粒采用水下切粒方式，避免切粒废气的产生和排放；

原料贮存采用储罐减少投料废气；

加强管理，杜绝出现“跑、冒、滴、漏”现象，定期对地面进行清洗。

（2）储罐呼吸废气

本项目采用拱顶罐，由呼吸阀控制储罐内的压力，减少废气的排放量。同时储罐呼吸阀出口采取冷凝措施，废气采用高空排放；

罐体采用隔热漆等方式以减少罐内液体温差变化，以减少呼吸废气的产生。

3、噪声

声环境影响评价：

本项目位于公司现有厂房（租用华峰集团的厂房）内，该车间位于华峰集团中心位置，距离声环境敏感点较远（目前最近敏感居民点距离为245 m），厂区周围主要为生产企业，再经绿化和厂区围墙等隔声设施，同时加强各类噪声设备日常管理，预计本项目噪声源不会对厂界环境及周围声环境敏感点产生较大影响。

防治对策

建议在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从而从声源上降低设备本身噪声。

采取声学控制措施，对主要噪声源设备进行必要的隔声、吸收处理。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、固废

环境影响评价：

TPU生产工艺产品得率为100%，生产过程中无废弃物产生；同时本项目原料采用储罐储存，也没有废料桶产生。因此本项目固废主要是员工生活垃圾，生活垃圾产生量约12 t/a。固体废物拟采取的处置措施为：生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。只要按上述处理方法认真落实，妥善处置，并保证固废的产生量通过开展清洁生产等措施而减少，则企业生产过程中产生的固废基本不会对环境造成大的影响。

防治措施：

TPU生产工艺产品得率为100%，生产过程中无废弃物产生。因此本项目固废主要是员工生活垃圾，生活垃圾产生量约12 t/a。

生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

## 五、温州市环境保护局审批意见

1、经技改，本项目卫生环境防护距离调整为生产车间和储罐（以围堰边界计）外50米。本项目选址和当地总体规划在项目卫生防护距离范围内均没有住宅、学校等敏感点，项目选址符合相关要求。

2、本项目产生的废水处理和供热均由浙江华峰氨纶股份有限公司提供，新增CODcr 0.16吨/年，二氧化硫0.23吨/年，氨氮0.033吨/年，氮氧化物0.311吨/年，均由华峰集团内部平衡解决。

3、项目应落实环保管理机构，监理事故应急预案，落实事故应急措施。

4、项目的日常管理工作请瑞安市环保局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度。试产前须向我局申请办理试生产手续，在试生产三个月内，应向我局申请环保设施竣工验收，验收合格后，方可投入正式生产。

5、项目的建设规模、生产工艺等发生重大变化的，须按规定另行环评审批。

第二章  企业概况及污染分析

## 一、企业概况

浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司位于瑞安莘塍工业功能区的华峰集团厂区内，租用华峰集团1140平方米闲置厂房，该公司成立于2008年，是华峰集团下，具有独立法人资格的全资子公司。主要从事TPU（热塑性聚氨酯）的生产。该项目总投资5330万元。

该项目东侧为浙江华峰氨纶股份有限公司；南侧为厂区仓库，再南侧是办公楼；西侧为104国道；北侧为瑞安市第三塑料厂。现有职工100人，均在厂外住宿，每天生产时间为16小时，年生产日为300天，职工用餐使用华峰集团的食堂。该项目主要生产设备和原材料消耗情况见表2、表3。

表2  主要生产设备清单

| 原有车间 |
| --- |
| 序号 | 原料名称 | 规格 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 位置 |
| 1 | 定量混合灌注机 | TPU-101-C | 台 | 7 | 7 | 生产 车间 |
| 2 | 同向双轴挤出机 | ZPT-77 | 台 | 7 | 7 |  |
| 3 | 塑料造粒机（含干燥设备） | Master300 | 台 | 7 | 7 |  |
| 4 | 大型旋风分离器 |  | 台 | 7 | 7 |  |
| 5 | 自动包装机 |  | 台 | 7 | 7 |  |
| 6 | 车间中间罐 | 5m3，Ø1800*2000 | 台 | 21 | 21 |  |
| 7 | 聚酯多元醇储罐 | 100m3，Ø4500*6300 | 台 | 5 | 4 | 罐区 |
| 8 | MDI储罐 | 100m3，Ø4500*6300 | 台 | 2 | 2 |  |
| 9 | 丁二醇 | 100m3，Ø4500*6300 | 台 | 1 | 0 |  |
| 10 | 聚酯多元醇（低聚）储罐 | 100m3，Ø4500*6300 | 台 | 0 | 2 |  |
| 新增车间 |
| 序号 | 原料名称 | 规格 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 位置 |
| 1 | 三液灌注机 | TPU-101C | 套 | 1 | 3 | 生产 车间 |
| 2 | 四液灌注机 | TPU-101D | 套 | 5 | 2 |  |
| 3 | 中间桶配套电箱 | TPU-ZJT | 套 | 24 | 20 |  |
| 4 | 双螺杆机 | ZPT-77 | 套 | 6 | 5 |  |
| 5 | 拉条切粒机 | ZSP100 | 套 | 1 | 0 |  |
| 6 | 筛选机 | ZVS400 | 套 | 6 | 5 |  |
| 7 | 塑料造粒机 | Master300 | 套 | 5 | 5 |  |

表3  主要原材料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 原有1.4万吨/年项目消耗量(t/a) | 新增1.2万吨/年项目消耗量(t/a) | 全厂消耗量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯多元醇 | 5600 | 4800 | 10400 |
| 2 | 4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 4200 | 3600 | 7800 |
| 3 | 聚酯多元醇（低聚） | 4200 | 3600 | 7800 |
| 合计 | 14000 | 12000 | 26000 |

## 二、生产工艺

图1 TPU生产工艺流程

## 三、污染源和污染物分析

1、废水

该项目的废水主要是来自车间地面冲洗废水、员工生活污水和冷却水定期更换废水。

车间地面冲洗水消耗量约为13t/d（3900 t/a），废水COD浓度约为100 mg/L。

该项目员工共100人，年工作日300天，按人均耗水150 L/人·d，则生活用水量为15 t/d（4500 t/a）。污水量为用水量的80%计算，则生活污水的产生量为12 t/d，3600 t/a。生活污水COD约350 mg/L、氨氮约35 mg/L。

该项目冷却水循环水量约24 m3，循环冷却水每个月更换一次，则排放量约为240 t/a。本项目采用水下切粒工艺，废水COD浓度约为500 mg/L。

废水纳入浙江华峰氨纶股份有限公司的废水处理设施处理后纳管排入瑞安污水处理厂。

2、废气

该项目的废气主要有储罐的大小呼吸排放的废气，装料和卸料时排放的废气和定量混合灌注时的废气，此外还有锅炉运行时产生的废气。

本次项目在储罐区不新增储罐，各种物料贮存仍使用原储罐，各储罐的体积均为100 m3。原料聚酯多元醇、MDI进料和通过输液泵送至生产车间时，会产生一定量的储罐呼吸放空废气。放空废气主要成分为氮气，同时含少量聚酯多元醇、MDI废气，生产线上灌注机的聚酯多元醇、MDI的料罐体积分别为3 m3、2 m3，废气经呼吸阀后放空。

A、呼吸排放

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

B、工作排放

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

此外，在混合灌注时，会有一定量的废气挥发出来，属于无组织排放。

本项目废气主要来自储罐呼吸、中间罐、定量混合灌注机的储料罐呼吸放空过程。

C、锅炉烟气

本项目熔化MDI所需蒸汽量为360 t/a，由浙江华峰氨纶股份有限公司提供。浙江华峰氨纶股份有限公司共有5台锅炉，其中10蒸吨/时的燃煤锅炉2台，15蒸吨/时的燃煤锅炉1台，650万大卡导热油锅炉1台，590万大卡导热油锅炉1台。

浙江华峰氨纶股份有限公司锅炉运行时产生烟尘、二氧化硫和氮氧化物等废气，废气经双碱法旋流式除尘脱硫设施处理后排放，烟囱高度45米。

3、噪声

本项目主要噪声源为生产中的灌注机、螺杆挤出机等设备运行产生的噪声。

4、固体废物

根据企业提供的资料，TPU生产工艺产品得率为100%，生产过程中无废弃物产生；同时本项目原料采用储罐储存，也没有废料桶产生。因此本项目固废主要是员工生活垃圾，属于一般废物，集中收集后由环卫部门清运。

第三章  环保治理设施情况

## 一、废水处理设施

该项目的生产废水纳入浙江华峰氨纶股份有限公司的废水处理设施处理，废水治理设施由江阴市绿色环保工程有限公司设计。浙江华峰氨纶股份有限公司建有2套废水处理设施，其中1期处理能力为400吨/日，2期处理能力为600吨/日。2套处理设施共同运行。

废水治理设施工艺流程见图2。

图2  废水处理工艺流程及测点位置图

## 二、废气处理设施

锅炉废气处理设施：

项目生产供热由浙江华峰氨纶股份有限公司提供，浙江华峰氨纶股份有限公司共有5台锅炉，其中10蒸吨/时的燃煤锅炉2台，15蒸吨/时的燃煤锅炉1台，650万大卡导热油锅炉1台，590万大卡导热油锅炉1台。

锅炉废气经双碱法旋流式除尘脱硫设施处理后排放，烟囱高度45米。

第四章  验收监测结果及评价

## 一、监测内容

由于浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司的废水进入浙江华峰氨纶股份有限公司的废水处理设施处理，故仅对该项目的废水调节池和废水处理设施排放口的废水进行监测；项目生产供热由浙江华峰氨纶股份有限公司提供，故本项目没有锅炉废气产生。

监测内容见下表4：

表4  各监测项目具体内容表

| 监测内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 调节池 | pH值、化学需氧量、氨氮 | 采样2天，每天4次。 |
|  | B | 处理设施排放口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、核定水量 |  |
| 恶臭 | Ma-Md | 车间、罐区边界监控点 | 恶臭、风向 | 采样1天，3次。 |
| 噪声 | 1-2 | 西侧、北侧厂界 | 等效声级 | 采样2天，每天上、下午各1次 |

## 二、分析方法

监测项目具体分析方法见表5：

表5  各监测项目具体分析方法表

| 监测项目 | 分 析 方 法 |
| --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| 恶臭 | 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348－2008 |

## 三、监测实施情况

2014年8月18日至19日我站组织对该项目进行了现场监测，2014年8月19日至8月27日我站进行样品分析。

## 四、监测期间工况分析

根据浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司提供的生产量计算，监测期间，该公司实际的产量达到监测规定的要求，生产负荷详见表6，生产工况符合验收监测的要求。

表6   监测期间生产状况表

| 监测日期 | 实际日生产量 | 设计日生产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年8月18日 | 86吨TPU | 40吨TPU | 215% |
| 2014年8月19日 | 86吨TPU |  | 215% |

I注：以年工作日300天计算

## 五、监测质量保证

质量保证按照《浙江省环境监测质量技术规定》（第二版 试行）执行。其中现场平行样按表7执行。

表7  质量保证具体内容表

| 质量保证内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场平行样 | B | 污水处理设施排放口 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 | 采样2天，每天1次。 |

表8  实验室平行质控结果表

| 样品编号 | 监测 项目 | 测定值1（mg/l） | 测定值2（mg/l） | 相对偏差（%） | 允许偏差（%） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华峰 140818-1B3 | 化学需氧量 | <50 | <50 | 0 | ≤20 | 符合 |
| 华峰 140819-2B3 | 化学需氧量 | 53 | 53 | 0 | ≤15 | 符合 |
| 华峰 140818-1B3 | 氨氮 | 0.78 | 0.76 | 1.30 | ≤15 | 符合 |
| 华峰 140819-2B3 | 氨氮 | 1.48 | 1.47 | 0.34 | ≤10 | 符合 |
| 华峰 140818-1B3 | 五日生化需氧量 | 3.8 | 3.8 | 0.00 | ≤20 | 符合 |
| 华峰 140819-2B3 | 五日生化需氧量 | 5.0 | 4.7 | 3.09 | ≤20 | 符合 |
| 华峰 140818-1B3 | 总磷 | 0.85 | 0.83 | 1.19 | ≤10 | 符合 |
| 华峰 140819-2B3 | 总磷 | 0.33 | 0.32 | 1.54 | ≤10 | 符合 |

## 六、监测结果与分析

（一）废水

1、监测结果评价

8月18日、19日的监测结果数据显示，该项目废水经浙江华峰氨纶股份有限公司的废水治理设施处理后出水的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物等指标日均值浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准（表4），氨氮指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级，总磷达到浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887—2013）要求，废水处理后部分回用，部分通过市政管网排入瑞安市污水处理厂处理，最后排入飞云江。具体监测结果见表9、表10。

表9   8月18日废水监测结果统计表

单位：mg/L(除注明外)

| 项目 采样位置及时间 | pH值 (无量纲) | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化 需氧量 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池10:10 | 5.36 | 370 | 1.36 | —— | —— | —— |
| 调节池11:30 | 5.29 | 438 | 1.40 | —— | —— | —— |
| 调节池12:54 | 5.31 | 335 | 1.02 | —— | —— | —— |
| 调节池14:30 | 5.28 | 359 | 1.27 | —— | —— | —— |
| 平均值 | —— | 376 | 1.26 | —— | —— | —— |
| 处理设施排放口10:15 | 7.94 | 53 | 0.50 | 6 | 3.6 | 0.85 |
| 处理设施排放口11:36 | 7.79 | 54 | 0.68 | 9 | 3.6 | 0.87 |
| 处理设施排放口12:58 | 7.91 | <50 | 0.77 | 5 | 3.8 | 0.84 |
| 处理设施排放口14:35 | 7.88 | <50 | 0.81 | 8 | 3.1 | 0.80 |
| 平均值 | —— | <50 | 0.69 | 7 | 3.5 | 0.84 |

表10  8月19日废水监测结果统计表

单位：mg/L(除注明外)

| 项目 采样位置及时间 | pH值 (无量纲) | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化 需氧量 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池10:00 | 5.39 | 386 | 1.12 | —— | —— | —— |
| 调节池11:26 | 5.21 | 399 | 1.57 | —— | —— | —— |
| 调节池13:10 | 5.28 | 379 | 1.52 | —— | —— | —— |
| 调节池14:50 | 5.17 | 390 | 1.45 | —— | —— | —— |
| 平均值 | —— | 388 | 1.42 | —— | —— | —— |
| 处理设施排放口10:05 | 7.90 | 61 | 1.40 | 5 | 4.7 | 0.31 |
| 处理设施排放口11:31 | 8.50 | 57 | 1.29 | 7 | 3.4 | 0.33 |
| 处理设施排放口13:15 | 8.51 | 53 | 1.48 | 7 | 4.9 | 0.32 |
| 处理设施排放口14:55 | 8.72 | 57 | 1.36 | 4 | 3.7 | 0.34 |
| 平均值 | —— | 57 | 1.38 | 6 | 4.2 | 0.32 |

治理设施排放口的出水为浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司和浙江华峰氨纶股份有限公司混合废水。

2、主要污染物去除效率

污水处理设施主要污染物去除率见表11。

表11  废水中主要污染因子去除率

| 位置 | 污染物平均浓度（mg/L） |
| --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 废水调节池 | 382 | 1.34 |
| 废水治理设施排放口 | 41 | 1.04 |
| 去除率（%） | 89.3 | 22.4 |

3、废水主要污染物年纳管量

由于浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司的废水进入浙江华峰氨纶股份有限公司的废水处理设施处理，但浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司的废水调节池至废水处理设施间无流量计，且废水经治理后部分回用，故无法计算该项目废水主要污染物年产生量和削减量。

按照监测期间该废水处理设施一天排放50吨废水的处理量来计算，以一年生产日300天计，则浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司和浙江华峰氨纶股份有限公司废水中化学需氧量、氨氮的年纳管量分别为0.615吨、0.016吨。

4、运行费用

生产废水设施处理每吨废水运行费用约为4.82元（不计废水处理设施的折旧费），其中电费约2.14元，人工费约2.29元，药剂费约0.39元。

（二）废气

1、厂界环境空气

8月18日厂界环境空气监测结果显示，该项目东、南、西三侧的厂界监控点环境空气中的恶臭浓度均超标，北侧厂界监控点环境空气中的恶臭均小于<10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）的要求。监测当日为东风，浙江华峰氨纶股份有限公司的生产车间处于该项目东侧，该项目处于浙江华峰氨纶股份有限公司的下风向，故不排除浙江华峰氨纶股份有限公司的生产车间的废气对该项目监测结果造成影响。

具体监测结果及监测点位见表12，图3。

表12  厂界环境空气中臭气浓度监测结果统计表

| 监测时间 | 序号 | 监测结果（无量纲） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 东侧Ma | 南侧Mb | 西侧Mc | 北侧Md |
| 8月18日 | 1 | 32 | <10 | 22 | <10 |
|  | 2 | 15 | <10 | 35 | <10 |
|  | 3 | <10 | 60 | <10 | <10 |

图3  厂界空气监测点位示意图

（三）厂界噪声

8月18日、19日的噪声监测结果表明，该企业厂界噪声2个测点中，1号测点两天四次昼间监测结果均与背景值接近，结果仅供参考；2号测点昼间噪声四次监测结果均超标，最高超标12分贝，主要噪声源为生产车间噪声。

详细结果见表13。

表13  厂界噪声监测结果统计表（昼间）

| 测点编号 | 等效声级dB（A） | 主要声源 |
| --- | --- | --- |
|  | 18日 上午 | 18日 下午 | 19日 上午 | 19日 下午 |  |
| 1 | <66 | <66 | <63 | <66 | 无明显声源 |
| 2 | 77 | 75 | 73 | 72 | 车间噪声 |

噪声监测点位见图4。

图4  厂界噪声监测点位设置图

（四）固废处置

根据企业提供的资料，TPU生产工艺产品得率为100%，生产过程中无废弃物产生；同时本项目原料采用储罐储存，也没有废料桶产生。因此本项目固废主要是员工生活垃圾，属于一般废物，集中收集后由环卫部门清运。

第五章  环境管理检查情况

## 一、建设项目环境管理执行基本情况

浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司在项目建设中基本履行了建设项目环境影响审批手续。

本项目总投资5330万元，该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员，编制了环境事故应急预案，明确了应急人员职责。

## 二、“环评批复意见”落实情况

## “环评批复意见”落实情况见表14。

表14  “环评批复意见”落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 本项目卫生环境防护距离调整为生产车间和储罐（以围堰边界计）外50米。本项目选址和当地总体规划在项目卫生防护距离范围内均没有住宅、学校等敏感点，项目选址符合相关要求。 | 该项目生产车间和储罐（以围堰边界计）外50米距离范围内均没有住宅、学校等敏感点，项目选址符合相关要求。 |
| 项目应落实环保管理机构，监理事故应急预案，落实事故应急措施。 | 见第六章。 |

## 三、污染物排放总量情况

根据监测期间的情况计算该项目所在厂区废水中化学需氧量、氨氮的年纳管量分别为0.615吨、0.016吨，由于厂区内有浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司和浙江华峰氨纶股份有限公司两家公司，且废水没有固定比例混合，故无法计算浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司的废水中化学需氧量、氨氮的年排放量；由于该项目供热由浙江华峰氨纶股份有限公司提供，本次没有监测锅炉废气，故不计算锅炉废气中二氧化硫、氮氧化物和烟尘的年排放总量。

第六章  环境风险防范和应急措施落实情况

## 一、环境风险防范落实情况

根据企业提供的介绍和提供的资料，成立了EHS领导小组，对生产、运输、污染物处理各个环节制定相应的环境风险防范措施。

## 二、应急措施落实情况

1、 应急预案编制情况

浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司已编制了《浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司突发环境事件应急预案》。
    2、 应急物资配备情况

见表15。

表15  应急救援器材汇总表

| 类型 | 名称 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护设备 | 全面防毒面具 | 2套 | 应急救援中心 | 供义务消防队 |
|  | 消防头盔 | 6只 | 应急救援中心 | 供义务消防队 |
|  | 消防手套 | 12双 | 应急救援中心 | 供义务消防队 |
|  | 消防腰带 | 6条 | 应急救援中心 | 供义务消防队 |
|  | 消防服 | 6套 | 应急救援中心 | 供义务消防队 |
|  | 消防战靴 | 6双 | 应急救援中心 | 供义务消防队 |
|  | 全封闭式防护服 | 2套 | 应急救援中心 | 供义务消防队 |
|  | 空气呼吸器 | 2套 | 应急救援中心、车间等 | 供义务消防队等 |
|  | 护目镜 | 100只 | 应急救援中心、车间等 | 供义务消防队等 |
|  | 洗眼器 | 2套 | 车间、罐区、 | 罐区、车间 |
|  | 防毒口罩 | 100只 | 车间、罐区、仓库 | 部分岗位 |
|  | 胶皮手套 | 100双 | 车间、罐区、仓库 | 部分岗位 |
| 消防设施 | 室内消防栓 | 9只 | 车间、办公楼 | 已配备 |
|  | 室外消防栓 | 3只 | 厂区内 | 已配备 |
|  | 消防干砂 | 10 m3 | 厂区内 | 已配备 |
|  | 干粉灭火器 | 85只 | 各车间 | 已配备 |
|  | 围堤内净空容量 | 280 m3 | 厂区内罐区 | 已配备 |
|  | 应急水池和应急水沟 | 100 m3 | 厂区内 | 已配备 |
|  | 应急水池 | 200 m3 | 氨纶公司厂区内 | 己配备 |
|  | 消防水池 | 800 m3 | 氨纶公司厂区内 | 己配备 |
|  | 消防水泵 | 2只 | 消防水池边 | 己配备 |
| 通讯设备 | 公司内部电话 | 若干 | 各车间、部门办公室 | 已配备 |
|  | 直线电话 | 若干 | 各部门职能科室 | 已配备 |
|  | 手机 | 若干 |  | 已配备 |
| 检测设备 | 检测管类、简易气体采样器 | 1套 |  | 已配备 |
|  | 便携式废气检测仪 | 1套 |  | 已配备 |

3、应急组织机构和应急演练

该企业已成立了EHS领导小组，企业已组建应急处置队伍，包括义务消防队、抢险抢修队、医疗救护队、警戒队、应急咨询专家组、物资供应队、监测队、联络通讯队等专业处置队伍。制定了每年事故应急救援演习计划。

第七章  结论及建议

## 一、主要结论

浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司专业从事热塑性聚氨酯生产的企业，目前该项目已完成建设并投入生产。监测期间，该公司的生产负荷均达到75%以上，符合验收监测的要求。

1、水环境保护结论

该项目的废水主要是来自车间地面冲洗废水、员工生活污水和冷却水定期更换废水，废水经浙江华峰氨纶股份有限公司的废水治理设施处理后出水的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物等指标日均值浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准（表4）要求，氨氮指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级要求，总磷达到浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887—2013）要求。

2、气环境保护结论

该项目东、南、西三侧的厂界监控点环境空气中的恶臭浓度均超标，北侧厂界监控点环境空气中的恶臭浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的要求。

监测当日为东风，浙江华峰氨纶股份有限公司的生产车间处于该项目东侧，不排除浙江华峰氨纶股份有限公司的生产车间废气对该项目监测结果造成影响。

3、声环境保护结论

该项目厂界噪声2个测点中，1号测点两天四次昼间监测结果均与背景值接近，结果仅供参考；2号测点昼间噪声四次监测结果均超标，最高超标12分贝，主要噪声源为生产车间噪声。

4、竣工验收监测结论

根据本次建设项目竣工环境保护验收监测结果可知：

浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司建设项目基本落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告书及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常生产的情况下，生产废水排放符合有关标准。

本项目主要问题是：

1、项目厂界环境空气中恶臭年度超标；

2、项目北侧厂界噪声超标严重。

建设单位就以上问题作整改达标承诺后，建议予以环保验收。

## 二、建议

### 1、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将责任落实到人。加强生产安全管理，提高风险防范能力。

### 2、对废水、废气处理设施操作人员进行上岗培训，环保治理设施定期进行有效维护和定期监测，作好运行台账记录，确保各污染指标能够做到稳定达标排放。

### 3、加强生产过程中的环保管理，做好生产车间废气收集和车间密闭，减少废气无组织排放。

### 4、在厂区北侧采取切实有效的隔音降噪措施，确保厂界噪声稳定达标。

附件：

### 1、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表；

### 2、温州市环保局（温环建〔2012〕108号）《关于浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目环境影响报书审批意见的函》（2012年12月26日）。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                         审批经办人：

| 建设项目名称 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目 | 建设地点 | 瑞安莘塍工业功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 邮编 | 325000 | 电话 | 13587418939 |
| 行业类别 | 化学原料及化学品制造制造业 | 项目性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | 年产2.6万吨TPU | 建设项目开工日期 | 2013年5月 |
| 实际生产能力 | 年产2.6万吨TPU | 投入试运行日期 | 2014年5月 |
| 报告书审批部门 | 温州市环保局 | 文号 | 温环建【2012】108号 | 时间 | 2012年12月 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 环保验收审批部门 | 温州市环保局 | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书编制单位 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 投资总概算 | 5330万元 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资概算 | 35万元 | 比例 | 0.66% |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 | 5330万元 |
| 环保验收监测单位 | 温州市环境监测中心站 | 环保投资 | 万元 | 比例 |  |
| 新增废水处理能力 | ——吨/日 | 新增废气处理能力 | ——标米3/年 |
| 污染控制指标 |
| 控制 项目 | 原有排放 量（1） | 新建部分产生量（2） | 新建部分削减量（3） | 以新代老削减量（4） | 排放增减量（5） | 排放总量（6） | 允许排放量（7） | 区域削减量（8） | 处理前浓度（9） | 实际排放浓度（10） | 允许排放浓度（11） |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 500 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.04 | 45 |

单位：废气量：*104标米3/年；废水量、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年。

废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

# Text boxes

B★

A★

回用

调节池

车间废水

厌氧池

好氧池1

好氧池2

沉淀池

排放口

厌氧池

好氧池1

沉淀池

瑞安市塑料三厂

·Md

TPU生产车间

TPU生产车间

·Mc

·Mb

华峰氨纶其他公司

·Ma

华峰氨纶其他公司

104

国道

国 道

N

罐区

N

生产车间

TPU生产车间

TPU生产车间

罐区

冷库

食堂

办公楼

大门

大门

1

2

104

国

道

瑞 安 市 塑 料 三 厂