## 污水厂
表2 温州市12月份污水处理厂监督性监测结果
序号 | 污水处理厂名称 | 废水排放标准 | 控制级别 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力（万吨/日） | 监测当日实际处理水量 (万吨) | 监测当月实际处理平均水量 (万吨/日) | 日均处理 负荷 | 监测单位及采样日期 | 监测点位 | 监测数据 | [33 empty] | 是否 达标 | 超标项目及超标倍数（倍） | 备注
[11 empty] | pH值 （无量纲） |  |  | 色度 （倍） |  |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | LAS （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 动植物油 （mg/L） | 总铬 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 烷基汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 总氰化物 （mg/L） | 总铜 （mg/L） | 总镍 （mg/L） | 总锌 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硫化物（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 总银（mg/L） | DMF（mg/L）
1 | 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 5 | 4.3 | 4.626 | 92.52% | 温州市站 | 进 | 6.64 | ~ | 7.18 | 80 | ~ | 80 | 38 | 356 | 296 | 48.2 | 92.8 | 2.48 | 1.62 | 1.17 | ≥24000 | 4.04 | 0.1 | <0.01 | 0.00294 | 无监测能力 | 0.0019 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  | 否 | 总氮（2.94）
[9 empty] | 2014-11-27 | 出 | 7.4 | ~ | 7.41 | 16 | ~ | 16 | 6 | 25 | 9.1 | 4.5 | 59.1 | 0.03 | <0.10 | 0.25 | 750 | 0.35 | <0.05 | <0.01 | <0.00016 | 无监测能力 | 0.0013 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
2 | 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 5 | 4.3 | 4.626 | 92.52% | 温州市站 | 进 | 6.63 | ~ | 6.92 | 80 | ~ | 160 | 99 | 369 | 120 | 40.5 | 48.4 | 4.02 | 3.32 | 1.16 | ≥24000 | 4.86 | 0.86 | <0.01 | <0.00016 | 无监测能力 | 0.0018 | 0.02 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  | 否 | 总氮（1.22）
[9 empty] | 2014-11-27 | 出 | 7.16 | ~ | 7.22 | 4 | ~ | 4 | 7 | 31 | 9.2 | 3.36 | 33.3 | 0.14 | <0.10 | 0.08 | 520 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.00016 | 无监测能力 | 0.0018 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
3 | 温州市中环水务有限公司（东片污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 10 | 9.57 | 9.57 | 95.7% | 温州市站 | 进 | 6.98 | ~ | 6.98 | 80 | ~ | 80 | 119 | 114 | 45.6 | 21 | 30.8 | 0.94 | 0.16 | 0.43 | ≥24000 | 1.29 | 0.34 | <0.01 | <0.00016 | 无监测能力 | 0.0022 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  | 是
[9 empty] | 2014-10-29 | 出 | 6.26 | ~ | 6.35 | 8 | ~ | 8 | 18 | <50 | <2.0 | 1.05 | 20.3 | 0.32 | <0.10 | 0.05 | 315 | 0.14 | <0.05 | <0.01 | <0.00016 | 无监测能力 | <0.001 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 国控 | 城镇 | 10 | 8 | 8 | 80% | 龙湾站 | 进 | 7.02 | ~ | 7.04 | 8 | ~ | 8 | 102 | 108 | 156 | 28.1 | 50.4 | 0.75 | 0.58 | 0.92 | ≥24000 | 0.29 | 0.12 | <0.01 | <0.00016 | 无监测能力 | 0.0012 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  | 是
[9 empty] | 2014-11-18 | 出 | 6.2 | ~ | 6.28 | 4 | ~ | 4 | 22 | <50 | <2.0 | 0.2 | 29.8 | 0.45 | <0.10 | 0.08 | 48 | 0.22 | <0.05 | <0.01 | <0.00016 | 无监测能力 | <0.0012 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
4 | 平阳昆敖污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级B标准 | 国控 | 城镇 | 6 | 5.88 | 5.79 | 98.1% | 平阳站 | 进水口 | 6.91 | ~ | 7.51 | 128 | ~ | 160 | 29 | 176 | 40.1 | 19 | 22.9 | 2.57 | 20.4 | 0.49 | 10700000 | 4.66 | 0.138 | <0.004 | <0.00005 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | [11 empty] | 是
[9 empty] | 2014-10-22 | 出水口 | 6.65 | ~ | 7.51 | 8 | ~ | 8 | 3.63 | 21 | 1.023 | 0.123 | 10.2 | 0.732 | 0.215 | 0.11 | 12 | 0.385 | 0.017 | <0.004 | <0.00005 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.001 | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
|  |  | 国控 | 城镇 | 6 | 5.32 | 5.89 | 88.7% | 平阳站 | 进水口 | 7.24 | ~ | 7.29 | 32 | ~ | 64 | 129 | 125 | 33.5 | 18.66 | 25.45 | 2.795 | 0.21 | 0.47 | 350000 | 0.68 | 0.087 | <0.004 | <0.00005 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | [11 empty] | 是
[9 empty] | 2014-11-19 | 出水口 | 7.05 | ~ | 7.28 | 4 | ~ | 4 | 3.75 | 22 | 0.89 | 1.368 | 11.4 | 0.357 | <0.16 | 0.116 | 70 | 0.702 | 0.006 | <0.004 | <0.00005 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.001 | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
|  |  | 国控 | 城镇 | 6 | 4.52 | 5.3 | 80.3% | 平阳站 | 进水口 | 7.63 | ~ | 7.97 | 64 | ~ | 64 | 97 | 258.5 | 99.15 | 17.845 | 17.9 | 2.31 | 0.68 | 0.28 | 3400000 | 3.45 | 0.005 | <0.004 | <0.00005 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | [11 empty] | 是
[9 empty] | 2014-12-04 | 出水口 | 7.27 | ~ | 7.46 | 4 | ~ | 8 | 13.75 | 17.5 | 4.478 | 1.63 | 4.89 | 0.52 | <0.16 | 0.115 | 78 | 0.153 | 0.003 | <0.004 | <0.00005 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.001 | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01