附表4    2014年第四季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

| 行政区 | 水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 2014-10-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 11500.00 | 11500.00 | PH值 | 7.08 | 6.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 46.2 | 5.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.62 | 0.42 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 54 | 26 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | <4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 138 | 4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.66 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 44000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.7 | 1.48 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 33.6 | 12.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.2 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.91 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 2014-11-19 0:00:00 |  | 12000 | 11000.00 | 11000.00 | 总银 |  | 0.02 |  | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 25 | <0.05 |  | mg/L | 是 |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  |  | 氨氮 | 17.1 | 2.11 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 216 | 14.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 128 | 0.023 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 37.6 | 2.89 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.82 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 4.06 | 6.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 16.6 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 703 | 50 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00279 | 0.00082 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.434 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 46.8 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 1.46 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 1.18 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 180 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 211 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 376 | 20 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 80.6 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 31.8 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 2014-10-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 200000 | 206500.00 | 206500.00 | PH值 | 7.05 | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 38.7 | <2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.22 | 0.61 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 69 | <10 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | <4 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 78 | 8 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.51 | 0.09 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 92000000 | 180 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 13.4 | 1.42 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 27.4 | 19.5 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.16 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.38 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 杭州中诺科技有限公司 | 2014-10-29 0:00:00 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2000 | 600.00 | 600.00 | 总磷 | 17.4 | <0.05 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 57.1 | 11 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 氟化物 | 2240 | 4.07 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 8.17 | 0.28 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.76 | 8.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 31.8 | 12.8 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 158 | 52 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 4 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 416 | 0.12 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 712 | 0.34 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 208 | 29 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.96 | 0.54 | 20 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 温州海创环保设施运营管理有限公司 | 2014-10-23 0:00:00 |  | 10000 | 3900.00 | 3900.00 | 总氮 | 87.4 | 59.2 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 294 | <0.1 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 48 | <0.3 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  |  | 总银 | 0.05 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00035 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 139 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 3.66 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 36.9 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  |  | 总磷 | 79.8 | 1.01 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 39 | 35 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2280 | 136 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.9 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 65.4 | <0.01 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 475 | 38 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 808 | 0.3 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 42.8 | 0.077 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 66.2 | 17.4 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 219 | 0.84 | 20 | mg/l | 是 |
| 经开区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 2014-10-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 24000.00 | 24000.00 | PH值 | 6.64 | 6.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 65.4 | 9 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.96 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 190 | 37 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 160 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.059 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.26 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.00088 | 0.0066 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 92.5 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.48 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 57000000 | 690 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 41.2 | 3 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 69 | 13.2 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.47 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.2 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
| 经开区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 2014-11-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 43000.00 | 43000.00 | PH值 | 6.41 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 172 | <2 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.28 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 356 | 25 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.12 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 46 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.17 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 92000000 | 620 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 39.6 | 3.73 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 44.8 | 11.8 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.66 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6.34 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市东片污水处理厂（温州中环水务有限公司） | 2014-11-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 80000.00 | 80000.00 | PH值 | 7.03 | 6.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 156 | <2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.75 | 0.45 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 108 | <50 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 4 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.12 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 102 | 22 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.92 | 0.08 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 92000000 | 48 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 28.1 | 0.2 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 50.4 | 29.8 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.58 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.29 | 0.22 | 5 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 2014-10-27 0:00:00 |  | 9000 | 5600.00 | 5600.00 | 总氮 | 109 | 51.1 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  |  | 总银 |  | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.01 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 252 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 214 | 0.03 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.36 | 0.07 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 90.5 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  |  | 总磷 | 31.2 | 2.43 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 42.6 | 22.6 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 1200 | 291 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | 12.3 | <0.3 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.91 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 251 | 0.1 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 71.8 | 14.2 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 18.8 | 0.9 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 140 | 0.04 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 90 | 12 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 104 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 158 | 0.07 |  | mg/L |  |
| 瓯海区 | 温州市瓯海瞿溪污水处理厂 | 2014-11-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 4000 | 4600.00 | 4600.00 | PH值 | 6.96 | 6.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 76.1 | 3.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 12 | 0.62 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 116 | 18 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00018 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.004 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 108 | 10 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 58000000 | 1400 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 13 | 0.18 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 35.6 | 12.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 16.2 | 0.31 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.57 | 0.42 | 3 | mg/L | 是 |
| 洞头县 | 洞头县水务有限公司（洞头县城南污水处理厂） | 2014-11-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8000 | 7583.00 | 7055.00 | 总氮 | 44 | 25.6 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.06 | 2.98 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 147 | 22.7 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 48 | 5 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000084 | 0.000108 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.018 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0058 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 47 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.34 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1300000 | 250 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 40.8 | 1.59 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.35 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 77.2 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.42 | 2.08 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.66 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头镇外垟头电镀基地废水处理站 | 2014-10-16 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 400.00 | 400.00 | PH值 | 5.24 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 70.9 | 0.35 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 884 | 23 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00015 | 0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.012 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.042 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.36 | 0.1 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 24 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 150 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 464 | 30 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 59.4 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 1.68 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.7 | 0.688 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 21.1 | 1.62 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 4.78 | 0.007 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 124 | 9.76 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.51 | 0.42 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县上塘中心城区污水净化站 | 2014-10-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5000 | 5100.00 | 5100.00 | PH值 | 7.4 | 7.36 |  | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 310 | 4.3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.24 | 0.145 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 712 | 24 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00006 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.07 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.06 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0008 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 164 | 18 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.32 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.6 | 0.322 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 24.2 | 1.88 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.02 | 1.65 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.86 | 1.73 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 2014-10-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 34100.00 | 34100.00 | PH值 | 7.17 | 6.5 |  | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 79.3 | 3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.9 | 0.262 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 169 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00013 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0006 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 266 | 10 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.09 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 23.8 | 0.83 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 50.8 | 6.64 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.82 | 1.94 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.74 | 2.68 | 3 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 2014-10-13 0:00:00 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 8000 | 4395.00 |  | 生化需氧量 | 825 | 2.57 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 2980 | 110 | 250 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 84.16 | 3.135 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | PH值 | 7.7 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 160 | 16 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 34.95 | 0.071 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 2375 | 11.25 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 50.4 | 0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 53.3 | 0.179 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  |  | 氯离子 | 1234 | 1164 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.08 | 0.292 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 216.9 | 22.4 | 70 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县污水处理厂 | 2014-10-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60000 | 58845.00 | 58845.00 | PH值 | 7.11 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 40.1 | 1.023 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.57 | 0.732 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 176 | 21 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 144 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.138 | 0.017 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 29 | 3.63 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.49 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 10700000 | 12.5 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 19.02 | 0.123 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 22.9 | 10.16 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 20.4 | 0.195 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.66 | 0.385 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县河滨污水处理厂 | 2014-11-6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 31000.00 | 31000.00 | PH值 | 7.26 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 284 | 2.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 19.4 | 0.33 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 467 | 22 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.14 | 0.016 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 531 | 8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.66 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1500 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 29.4 | 0.74 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 42.3 | 18.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.8 | 0.71 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.93 | 1.39 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 龙港污水处理有限公司 | 2014-11-6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 33000.00 | 33000.00 | PH值 | 7.23 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 140 | 3.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.07 | 0.89 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 262 | 30 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.148 | 0.017 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 451 | 9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.42 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1600 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 24.2 | 0.93 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 33.9 | 19.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.76 | 0.65 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.99 | 1.33 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 温州金洁环保实业有限公司 | 2014-10-29 0:00:00 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | 1500 | 500.00 |  | PH值 | 9.05 | 8.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.285 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1345 | 10 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 16 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲基甲酰胺（DMF） | 2150 | <1 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 51 | 10 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.95 | 0.06 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 536 | 3.88 | 15 | mg/L | 是 |
| 文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 10000.00 | 10000.00 | PH值 | 6.81 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.186 | 0.054 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 164 | 13.4 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 21 | <4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 135000 | 4175 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 12.4 | 0.52 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.6 | 3.51 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.01 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.03 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |
| 泰顺县 | 泰顺飞云水务有限公司污水处理厂 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9120.00 | 9200.00 | PH值 | 7.31 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.29 | 1.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.32 | 0.522 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 152 | 13.8 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 116 | 14 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 57000000 | 35 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 12.22 | 0.085 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 17 | 11.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.188 | 0.084 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.148 | 0.07 | 3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 |  | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 900.00 | 900.00 | PH值 | 1.5 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1039 | 39 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 90.7 | 0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 36.4 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 250 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 192 | 0.154 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 105 | 0.04 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 87.1 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 70000 | 70000.00 | 70000.00 | PH值 | 6.99 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 64.2 | 7.55 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.96 | 0.92 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 286 | 31 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 400 | 20 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00928 | 0.000794 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.114 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.008 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0312 | 0.00636 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 324 | 20 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.55 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 54000000 | 4770 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.58 | 0.16 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 39.69 | 4.88 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 6.34 | 0.48 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.16 | 0.67 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.29 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 55.6 | 5.58 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 6.02 | 0.696 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 239 | 32 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 270 | 20 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0114 | 0.00085 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.009 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.008 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.018 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.174 | 0.0502 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 328 | 19 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 12000000 | 395 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 27.6 | 0.8 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 41.2 | 5.79 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.72 | 0.58 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 5.34 | 1.04 | 3 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 |  |  | 300 | 52.00 | 52.00 | 总铁 | 1600 | 0.276 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 8.7 | 6.49 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 36 | <3 |  | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 总锌 | 19 | 0.662 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 684 | 55.2 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 400 | 24 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 29.6 | 0.113 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.97 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 29.1 | 3.1 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.418 | 0.351 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 364 | 4.63 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 14.4 | 0.09 | 5 | mg/l | 是 |
| 乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 2014-11-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 40000 | 66600.00 | 66600.00 | PH值 | 6.78 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 24.4 | 2.6 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.98 | 1.06 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 178 | 35 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 100 | 32 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000176 | 0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.07 | 0.062 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.000373 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.008 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 148 | 26 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.764 | 0.148 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 0 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 31.2 | 0.444 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 34.4 | 22.7 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.72 | 0.54 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.66 | 0.17 | 5 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 2014-11-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 18000 | 9600.00 | 9600.00 | PH值 | 7.26 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 25.8 | 1.8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.98 | 0.115 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 251 | <10 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 100 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.000816 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.000346 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.006 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 76 | 3 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.3 | 0.102 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 6400000 | 0 | 1000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.234 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 38.6 | 11.8 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.04 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.6 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |