## 污水厂
表2 温州市2014年4月污水处理厂监督性监测结果统计表
序 号 | 污水处理厂名称 | 废水排放标准 | 控制级别 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力（万吨/日） | 监测当日实际处理水量 (万吨) | 监测当月实际处理平均水量 (万吨/日) | 日均处理 负荷 | 监测单位及采样日期 | 监测点位 | 监测数据 | [30 empty] | 是否 达标 | 超标项目及超标倍数（倍） | 备注
[11 empty] | pH值 （无量纲） |  |  | 色度 （倍） |  |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | LAS （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 动植物油 （mg/L） | 总铬 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 烷基汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 总氰化物 （mg/L） | 总铜 （mg/L） | 总镍 （mg/L） | 总锌 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 其他
1 | 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 5 | 3.1 | 3.9 | 78% | 温州市站 | 进 | 6.98 | ~ | 7.22 | 160 | ~ | 320 | 216 | 462 | 270 | 34.4 | 46 | 1.88 | 4.03 | 1.61 | ≥24000 | 4.34 | 0.28 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0013 | 0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 |  | /
[9 empty] | 2014-04-15 | 出 | 6.7 | ~ | 7.02 | 4 | ~ | 8 | 8 | <50 | 2.6 | 3.47 | 11 | 0.09 | <0.10 | 0.22 | 350 | 0.25 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.00054 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
2 | 温州弘业污水处理有限公司（滨海园区第二污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 3 | 2.2 | 1.7 | 56.67% | 温州市站 | 进 | 6.82 | ~ | 7.54 | 400 | ~ | 800 | 581 | 932 | 748 | 34.2 | 50.8 | 1.32 | 9.26 | 1.42 | ≥24000 | 18.7 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0006 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | / | /
[9 empty] | 2014-04-15 | 出 | 6.62 | ~ | 7.19 | 8 | ~ | 8 | 8 | <50 | 3 | 2.4 | 12.4 | 0.12 | <0.10 | 0.12 | 290 | 0.34 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0026 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
3 | 平阳县和佳污水处理厂 | 污水综合排放标准GB8978-1996二级（COD≤250mg/L,NH3-N≤50mg/L） | 国控 | 工业 | 0.7 | 0.37 | 0.1 | 14.29% | 平阳站 | 进水口 | 7.45 | ~ | 8.37 | 400 | ~ | 400 | 637 | 2010 | 826 | 116.2 |  |  | 13.2 | 1.18 |  | 32.8 | 35.8 | <0.004 |  | 无监测能力 | [11 empty] | 是
[9 empty] | 2014-04-10 | 出水口 | 7 | ~ | 7.16 | 16 | ~ | 16 | 41.5 | 98 | 3.87 | 3.95 |  |  | <0.16 | 0.2 |  | 0.225 | 0.09 | <0.004 |  | 无监测能力
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 50 | ~ | 50 | 200 | 250 | 150 | 50 |  |  | 10 |  |  | 15 | 1.5 | 0.5