## 污水厂
表3 温州市2014年第二季度污水处理厂监督性监测结果统计表
序号 | 污水处理厂名称 | 废水排放标准 | 控制级别 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力（万吨/日） | 监测当日实际处理水量 (万吨) | 监测当月实际处理平均水量 (万吨/日) | 日均处理 负荷 | 监测单位及采样日期 | 监测点位 | 监测数据 | [31 empty] | 是否 达标 | 超标项目及超标倍数（倍） | 备注
[11 empty] | pH值 （无量纲） |  |  | 色度 （倍） |  |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | LAS （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 动植物油 （mg/L） | 总铬 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 烷基汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 总氰化物 （mg/L） | 总铜 （mg/L） | 总镍 （mg/L） | 总锌 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | DMF | 总银
1 | 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 5 | 3.1 | 3.9 | 78% | 温州市站 | 进 | 6.98 | ~ | 7.22 | 160 | ~ | 320 | 216 | 462 | 270 | 34.4 | 46 | 1.88 | 4.03 | 1.61 | ≥24000 | 4.34 | 0.28 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0013 | 0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是 |  | /
[9 empty] | 2014-04-15 | 出 | 6.7 | ~ | 7.02 | 4 | ~ | 8 | 8 | <50 | 2.6 | 3.47 | 11 | 0.09 | <0.10 | 0.22 | 350 | 0.25 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.00054 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
| 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 5 | 4.9 | 4.55 | 91% | 温州市站 | 进 | 6.73 | ~ | 7.07 | 160 | ~ | 160 | 35 | 261 | 118 | 21.4 | 47.8 | 1.55 | 5 | 1.1 | ≥24000 | 5.62 | 0.16 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0028 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是 |  | /
[9 empty] | 2014-05-14 | 出 | 6.95 | ~ | 7.19 | 8 | ~ | 8 | 8 | <50 | 8.6 | 3.49 | 12.5 | 0.03 | 0.38 | 0.3 | 840 | 0.68 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0013 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
2 | 温州弘业污水处理有限公司（滨海园区第二污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 3 | 2.2 | 1.7 | 56.67% | 温州市站 | 进 | 6.82 | ~ | 7.54 | 400 | ~ | 800 | 581 | 932 | 748 | 34.2 | 50.8 | 1.32 | 9.26 | 1.42 | ≥24000 | 18.7 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0006 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是 | / | /
[9 empty] | 2014-04-15 | 出 | 6.62 | ~ | 7.19 | 8 | ~ | 8 | 8 | <50 | 3 | 2.4 | 12.4 | 0.12 | <0.10 | 0.12 | 290 | 0.34 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0026 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
| 温州弘业污水处理有限公司（滨海园区第二污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 3 | 3.1 | 2.5 | 83.33% | 温州市站 | 进 | 7.04 | ~ | 7.06 | 80 | ~ | 160 | 42 | 236 | 81.3 | 17.4 | 50.4 | 0.78 | 3.24 | 0.86 | ≥24000 | 3.64 | 0.1 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0024 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是 | / | /
[9 empty] | 2014-05-14 | 出 | 6.75 | ~ | 6.96 | 4 | ~ | 4 | 7 | <50 | 8.6 | 3.57 | 13.4 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 880 | 0.22 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0011 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
3 | 平阳县和佳污水处理厂 | 污水综合排放标准GB8978-1996二级（COD≤250mg/L,NH3-N≤50mg/L） | 国控 | 工业 | 0.7 | 0.37 | 0.1 | 14.29% | 平阳站 | 进水口 | 7.45 | ~ | 8.37 | 400 | ~ | 400 | 637 | 2010 | 826 | 116.2 |  |  | 13.2 | 1.18 |  | 32.8 | 35.8 | <0.004 |  | 无监测能力 | [12 empty] | 是
[9 empty] | 2014-04-10 | 出水口 | 7 | ~ | 7.16 | 16 | ~ | 16 | 41.5 | 98 | 3.87 | 3.95 |  |  | <0.16 | 0.2 |  | 0.225 | 0.09 | <0.004 |  | 无监测能力
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 50 | ~ | 50 | 200 | 250 | 150 | 50 |  |  | 10 | 10 |  | 15 | 1.5 | 0.5
4 | 乐清市水环境处理有限公司 | 城镇污水水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 4 | 3.31 | 6.45 | 161.2% | 乐清市环境监测站 | 进水口 | 7.25 | ~ | 7.33 | 200 | ~ | 200 | 2.75×103 | 2.17×103 | 199 | 30.1 | 31.2 | 5.02 | 0.9 | 0.24 | 3.6×107 | 6.5 | 0.018 | <0.004 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0008 | <0.003 | 0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | 否 | 粪大肠菌群(1.4倍）
[9 empty] | 2014-04-15 | 出水口 | 7.3 | ~ | 7.4 | 8 | ~ | 8 | 10 | 26.6 | 6.2 | 4.34 | 14 | 1.64 | 0.06 | ＜0.05 | ≥2.4×104 | 0.13 | <0.001 | <0.004 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0018 | <0.003 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | -- | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
5 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 城镇污水水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 1.8 | 1.06 | 1.54 | 85.56% | 乐清市环境监测站 | 进水口 | 7.38 | ~ | 7.42 | 32 | ~ | 32 | 70 | 202 | 75.2 | 17.2 | 31.4 | 2.61 | 0.25 | 0.84 | 4.4×106 | 2.16 | <0.001 | <0.004 | <0.0001 | 无监测能力 | <0.0005 | 0.006 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | 是
[9 empty] | 2014-04-15 | 出水口 | 7.32 | ~ | 7.5 | 4 | ~ | 4 | ＜3 | ＜10 | 4.3 | 0.19 | 9.68 | 0.121 | 0.07 | ＜0.05 | 930 | 0.08 | <0.001 | <0.004 | <0.0001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.003 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
6 | 平阳昆敖污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级B标准 | 国控 | 城镇 | 6 | 0.8444 | 3.833 | 63.3% | 平阳站 | 进水口 | 7.23 | ~ | 7.24 | 32 | ~ | 32 | 61 | 101 | 41.6 | 18.9 | 23.26 | 1.29 | <0.16 | 0.48 | 28500000 | 0.82 | 0.154 | <0.004 | <0.00005 |  | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | [9 empty] | 是
[9 empty] | 4月24号 | 出水口 | 7.04 | ~ | 7.12 | 4 | ~ | 4 | <4 | 21 | 0.52 | 0.3 | 13.9 | 0.36 | <0.16 | <0.05 | 122 | <0.16 | 0.028 | <0.004 | <0.00005 |  | <0.0005 | <0.001 | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
| 平阳昆敖污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级B标准 | 国控 | 城镇 | 6 | 3.7 | 3.7 | 63.3% | 温州站 | 进水口 | 7.22 | ~ | 7.27 | 80 | ~ | 80 | 56 | 86 | 39 | 14.9 | 18.6 | 1.54 | 1.15 | 0.92 | 5800000 | 1.34 | 0.1 | <0.01 | <0.0001 |  | 0.0008 | <0.01 | <0.003 | [9 empty] | 是
[9 empty] | 2014-05-15 | 出水口 | 7.15 | ~ | 7.18 | 4 | ~ | 4 | 9 | <50 | <2 | 0.28 | 9.66 | 0.26 | <0.10 | 0.14 | 82 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 |  | 0.0012 | <0.01 | <0.003
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
7 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 国控 | 工业 | 1.2 | 1.1 | 1.06 | 91.7% | 鹿城站 | 进 | 5.12 | ~ | 8.14 | —— | ~ | —— | 200 | 696 | —— | 20.7 | 121 | 8.65 | 3.62 | —— | —— | —— | 44.8 | <0.01 | 0.86 | —— | —— | 0.2 | <0.001 | 163 | 172 | 77 | 91.3 | 53.4 | 17.6 | 0.32 | —— | —— | 否 | 总氮（0.34）
[9 empty] | 2014-03-21 | 出 | 6.33 | ~ | 6.5 | —— | ~ | —— | 13 | 46 | —— | 7.45 | 26.8 | 0.46 | 0.44 | —— | —— | —— | 0.04 | <0.01 | 0.03 | —— | —— | ＜0.01 | <0.001 | ＜0.01 | ＜0.016 | 0.06 | ＜0.01 | 0.2 | ＜0.05 | 7.44 | —— | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 50 | 80 | —— | 15 | 20 | 1 | 3 | —— | —— | —— | 1 | 0.2 | 0.01 | —— | —— | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | —— | 0.3
| 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 国控 | 工业 | 1.2 | 1.0584 | 1.0584 | 88.2% | 鹿城站 | 进 | 1.84 | ~ | 6.34 | —— | ~ | —— | 242 | 489 | —— | 22 | 108 | 23.4 | 2.77 | —— | —— | —— | 28.8 | <0.01 | 0.0003 | —— | —— | ＜0.01 | 0.056 | 168 | 34.2 | 45.3 | 61.8 | 51.2 | 17.4 | 8.94 | —— | —— | 是 | ——
[9 empty] | 2014-05-26 | 出 | 7.18 | ~ | 7.3 | —— | ~ | —— | <4 | 48 | —— | 1.31 | 12.6 | 0.28 | 0.36 | —— | —— | —— | <0.01 | <0.01 | 0.00011 | —— | —— | ＜0.01 | 0.004 | 0.28 | 0.027 | ＜0.01 | 0.11 | ＜0.01 | ＜0.05 | 6.23 | —— | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 50 | 80 | —— | 15 | 20 | 1 | 3 | —— | —— | —— | 1 | 0.2 | 0.01 | —— | —— | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | —— | 0.3
8 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 国控 | 城镇 | 3 | 3.47 | 3.47 | 116% | 苍南站 | 进水口 | 7.12 | ~ | 7.16 | 32 | ~ | 32 | 120 | 140 | 89.6 | 26 | 34.4 | 3.73 | 6.84 | 3.05 | ≥24000 | 8.43 | 0.1 | <0.004 | <0.00003 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.010 | <0.001 | [9 empty] | 是
[9 empty] | 2014-04-10 | 出水口 | 6.78 | ~ | 7.04 | 8 | ~ | 8 | 4 | 30 | 6.1 | 1.03 | 12.6 | 0.64 | 0.86 | 0.09 | 4200 | 1.35 | 0.014 | <0.004 | <0.00003 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.010 | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
9 | 龙港污水处理有限公司 |  | 国控 | 城镇 | 3 | 3.01 | 3.01 | 100% | 苍南站 | 进水口 | 7.05 | ~ | 7.07 | 32 | ~ | 32 | 243 | 128 | 78.1 | 21.6 | 29.8 | 2.78 | 3.36 | 3.57 | ≥24000 | 4.1 | 0.14 | <0.004 | <0.00003 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.010 | <0.001 | [9 empty] | 是
[9 empty] | 2014-04-10 | 出水口 | 7.11 | ~ | 7.17 | 16 | ~ | 16 | 6 | 33 | 8.3 | 7.7 | 11.7 | 0.25 | 0.67 | 0.15 | 2900 | 1.18 | 0.025 | <0.004 | <0.00003 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.010 | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
10 | 泰顺城关污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 1 | 0.9423 | 0.9423 | 94.2% | 泰顺站 | 进水口 | 5.43 | ~ | 6.89 | 4 | ~ | 16 | 101 | 217 | 3.73 | 12.26 | 16.7 | 5.24 | 0.169 | 0.48 | 5400000 | 0.16 | <0.05 | <0.004 | <0.00001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | <0.003 | [9 empty] | 是
[9 empty] | 2014-04-16 | 出水口 | 6.27 | ~ | 6.48 | 2 | ~ | 2 | 13.2 | 12.8 | 1.12 | 0.183 | 5.34 | 0.38 | 0.066 | <0.05 | 148 | 0.062 | <0.05 | <0.004 | <0.00001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | <0.003
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
11 | 瑞安紫光水业有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 7 | 7.1 | 6.9 | 98.6% | 瑞安站 | 进水口 | 7.34 | ~ | 7.4 | 200 | ~ | 200 | 332 | 184 | 36.9 | 24.2 | 36.8 | 2.2 | 2.39 | 0.485 | >=24000 | 15.4 | 0.012 | 0.008 | 0.000519 | 无监测能力 | 0.006 | 0.02 | 0.006 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是
[9 empty] | 2014-04-25 | 出水口 | 7.04 | ~ | 7.11 | 20 | ~ | 20 | 17 | 28 | 4.6 | 0.68 | 3.92 | 0.698 | 0.4 | <0.1 | 852 | 2.22 | <0.004 | <0.004 | 8.72e-05 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | 0.002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
| 瑞安紫光水业有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 7 | 7.95 | 7.95 | 98.6% | 温州站 | 进水口 | 7.24 | ~ | 7.28 | 80 | ~ | 80 | 108 | 160 | 89.3 | 19.7 | 26 | 3.03 | 0.7 | 0.26 | >=24000 | 0.36 | 0.24 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0009 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是
[9 empty] | 2014-05-19 | 出水口 | 6.75 | ~ | 6.82 | 16 | ~ | 16 | 13 | <50 | <2.0 | 0.22 | 10.1 | 0.2 | 0.11 | 0.24 | <20 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0012 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
| 瑞安紫光水业有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 7 | 7.1 | 6.9 | 98.6% | 瑞安站 | 进水口 | 6.97 | ~ | 7.05 | 400 | ~ | 400 | 627 | 352 | 68.1 | 26.6 | 31 | 5.96 | 1.23 | 0.76 | >=240000 | 7.36 | <0.004 | <0.004 | 0.00015 | 无监测能力 | 0.0019 | 0.04 | 0.008 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是
[9 empty] | 2014-05-29 | 出水口 | 6.45 | ~ | 6.47 | 20 | ~ | 20 | 19 | 32.5 | 6.38 | 0.08 | 3.75 | 0.602 | 0.42 | 0.11 | 7655 | 2.46 | <0.004 | <0.004 | <0.00001 | 无监测能力 | <0.0005 | 0.04 | 0.007 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
12 | 瑞安市洁达废水处理公司 | 电镀污染物排放标准 | 省控 | 城镇 | 0.12 | 0.11 | 0.109 | 91.7% | 瑞安站 | 进水口 | 1.94 | ~ | 1.96 | —— | ~ | —— | —— | 354 | —— | —— | —— | —— | —— | 无检测能力 | 无检测能力 | —— | 64.1 | 28.8 | —— | 无监测能力 | —— | —— | —— | 43.5 | 143 | 136 | 75.5 | —— | —— | —— | —— |  | 是
[9 empty] | 2014-04-11 | 出水口 | 6.8 | ~ | 7.14 | —— | ~ | —— | —— | 35 | —— | —— | —— | —— | —— | 无检测能力 | 无检测能力 | —— | 0.015 | 0.01 | —— | 无监测能力 | —— | —— | —— | 0.009 | 0.154 | 0.32 | 0.036 | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 50 | ~ |  | -- | 100 | 20 | 15 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
13 | 洞头城南污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 》一级B（总氮、总磷执行二级标准） | 国控 | 城镇 | 0.8 | 0.634 | 0.704 | 88% | 洞头站 | 进 | 7.15 | ~ | 7.18 | 40 | ~ | 80 | 22 | 64.9 | 12.9 | 8.38 | 19.2 | 1.03 | 0.48 | 0.22 | 3.4×105 | 0.1 | 0.032 | <0.004 | 4.5e-05 |  | 0.0004 | <0.01 | <0.0009 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | 是 | /
[9 empty] | 2014-05-14 | 出 | 7.18 | ~ | 7.27 | 4 | ~ | 4 | 5 | 10.6 | <2.00 | 0.156 | 11.9 | 0.856 | 0.22 | <0.05 | 1.5×102 | 0.08 | <0.004 | <0.004 | 2.5e-05 |  | 0.0004 | <0.01 | <0.0009 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | ≤30 |  |  | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤8 |  | ≤3 | ≤3 | ≤1 | ≤104 | ≤3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.001 | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.01
14 | 温州中环正源水务有限公司(中心片污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 20 | 20.11 | 20.11 | 100.6% | 鹿城站 | 进 | 7.11 | ~ | 7.19 | 20 | ~ | 20 | 120 | 159 | 66.8 | 23.4 | 25 | 1.42 | 0.48 | 0.6 | ≥24000 | 1.63 | <0.01 | <0.01 | <0.00003 | 无监测能力 | ＜0.02 | <0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是 |  | /
[9 empty] | 2014-05-12 | 出 | 7.23 | ~ | 7.27 | <4 | ~ | <4 | 10 | 32 | 4.8 | 4.42 | 8.25 | 0.64 | 0.1 | <0.05 | 720 | 0.25 | <0.01 | <0.01 | <0.00003 | 无监测能力 | ＜0.02 | <0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
| 温州中环正源水务有限公司(中心片污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 20 | 20.93 | 20.47 | 102.3% | 温州站 | 进 | 6.72 | ~ | 7.01 | 80 | ~ | 80 | 120 | 138 | 40.3 | 18.3 | 23 | 1.6 | 0.12 | 0.22 | ≥24000 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.00095 | 0.02 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是 |  | /
[9 empty] | 2014-05-20 | 出 | 6.99 | ~ | 7.09 | 4 | ~ | 4 | 10 | <50 | <2.0 | 0.27 | 8.04 | 0.71 | <0.10 | 0.25 | 37.5 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0018 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
15 | 温州市创源水务有限公司（西片污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 省控 | 城镇 | 10 | 11.33 | 11.33 | 113.3% | 鹿城站 | 进 | 7.31 | ~ | 7.37 | 20 | ~ | 20 | 152 | 174 | 49.4 | 22.4 | 23 | 1.88 | <0.10 | 0.73 | ≥24000 | 1.48 | <0.01 | <0.01 | 0.00095 | 无监测能力 | ＜0.02 | <0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是
[9 empty] | 2014-05-12 | 出 | 6.86 | ~ | 7.23 | <4 | ~ | <4 | <4 | 19 | 4.2 | 1.55 | 11.6 | 0.91 | <0.10 | <0.05 | 650 | 0.25 | <0.01 | <0.01 | <0.00003 | 无监测能力 | ＜0.02 | <0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 100 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
| 温州市创源水务有限公司（西片污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 省控 | 城镇 | 10 | 11.43 | 11.92 | 119.2% | 温州站 | 进 | 7.02 | ~ | 7.36 | 64 | ~ | 64 | 93 | 109 | 49.4 | 26.4 | 29 | 5.76 | 1.88 | 0.25 | ≥24000 | 1.66 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.001 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 是
[9 empty] | 2014-05-21 | 出 | 6.98 | ~ | 7.16 | 2 | ~ | 2 | 5 | <50 | 3.9 | 0.97 | 10.6 | 0.47 | 0.17 | 0.34 | 1900 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 100 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
16 | 杭州中诺科技有限公司 | 污水综合排放标准三级 | 省控 | 工业 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 25% | 温州市站 | 进 | 2.15 | ~ | 2.4 | 32 | ~ | 40 | 126 | —— | —— | 14.6 | —— | 1.52 | <0.10 | 0.2 | —— | —— | 158 | —— | —— | 无监测能力 | —— | —— | —— | —— | —— | 265 | —— | —— | —— | 1280 | —— |  | 是
[9 empty] | 2014-05-19 | 出 | 6.79 | ~ | 8.14 | 8 | ~ | 8 | 7 | 60 | 6.1 | 8.42 | —— | <0.01 | <0.10 | 0.14 | —— | —— | 0.1 | —— | —— | 无监测能力 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.12 | —— | —— | —— | 5.08 | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 400 | 500 | 300 | —— | —— | —— | 20 | 20 | —— | —— | 1.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— | —— | 20 | ——
17 | 温州海创环保设施运营管理有限公司 | 污水综合排放标准三级 | 省控 | 工业 | 1 | 0.45 | 0.45 | 45% | 温州市站 | 进 | 1.7 | ~ | 1.8 | —— | ~ | —— | 575 | 3450 | —— | 40.2 | 92.5 | 104 | 458 | —— | —— | —— | 60.2 | <0.01 | 0.0004 | —— | —— | 0.31 | 0.006 | 366 | 54.2 | 28.8 | 456 | 444 | 63.4 | 82.8 | —— | —— | 是
[9 empty] | 2014-05-19 | 出 | 7.49 | ~ | 7.75 | —— | ~ | —— | 28 | 270 | —— | 34 | 64.9 | 0.81 | <0.10 | —— | —— | —— | <0.05 | 0.03 | <0.0001 | —— | —— | <0.010 | 0.006 | 0.053 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 6.2 | 2.38 | 19.8 | —— | 0.006
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 400 | 500 | —— | 35 | —— | 8 | 20 | —— | —— | —— | 1 | 0.2 | 10 | —— | —— | 0.2 | 0.05 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | —— | —— | 20 | —— | 0.3
18 | 永嘉县上塘中心城区污水处理净化站 | 城镇污水处理厂污染物排放标准一级B | 国控 | 城镇 | 0.5 | 0.27 | 0.27 | 54% | 永嘉县站 | 进水口 | 7.19 | ~ | 7.21 | 64 | ~ | 64 | 134 | 229 | 62.2 | 32.3 | 36.2 | 2.74 | 8.95 | 1.13 | 16000 | 1.52 | 0.025 | 0.081 | 8e-05 | 无监测能力 | 0.0012 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 是
[9 empty] | 2014-04-15 | 出水口 | 7.03 | ~ | 7.25 | 4 | ~ | 4 | 10 | 14 | 10.6 | 6.92 | 14.2 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 1300 | 0.28 | 0.025 | 0.011 | 4e-05 | 无监测能力 | 0.0007 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | /
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8（15） | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 无监测能力 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | /
19 | 永嘉县伟明污水处理有限个公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准一级B | 国控 | 城镇 | 5 | 4.1 | 4.1 | 82% | 永嘉县站 | 进水口 | 7.04 | ~ | 7.04 | 32 | ~ | 32 | 224 | 158 | 43.5 | 24.4 | 36.6 | 13.4 | 2 | 0.94 | >16000 | 0.44 | 0.025 | 0.064 | 6e-05 | 无监测能力 | 0.0008 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 是
[9 empty] | 2014-04-17 | 出水口 | 6.54 | ~ | 6.6 | 4 | ~ | 4 | 12 | 17 | 3.9 | 0.217 | 10 | 0.384 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.00775 | 3e-05 | 无监测能力 | 0.0004 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | /
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8（15） | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 无监测能力 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | /
20 | 永嘉县桥头镇外垟头电镀基地废水处理站 | 电镀污染物排放标准 | 省控 | 工业 | 0.12 | 0.074 | 0.07 | 58.3% | 永嘉县站 | 进水口 | 5.54 | ~ | 5.57 | / | ~ | / | 513 | 647 | / | 21.4 | 155 | 13.3 | 1.66 | / | / | / | 54.6 | 0.065 | 0.00013 | —— | / | <0.01 | 0.008 | 76.8 | 73.5 | 22.2 | 56 | <0.03 | 5.4 | 216 | / |  | 否 | 氨氮（0.92）总氮（0.97）总磷（0.025）
[9 empty] | 2014-04-16 | 出水口 | 6.77 | ~ | 6.96 | / | ~ | / | 34 | 48 | / | 28.9 | 39.4 | 1.025 | 0.75 | / | / | / | 0.09 | 0.038 | 7e-05 | —— | / | <0.01 | 0.004 | 0.015 | 0.03 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.7 | 7.56 | /
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 50 | 80 | —— | 15 | 20 | 1 | 3 | —— | —— | —— | 1 | 0.2 | 0.01 | —— | —— | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | —— | 0.3
21 | 温州中环水务有限公司(东片污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 10 | 8.4 | 8.4 | 84% | 温州站 | 进 | 6.55 | ~ | 6.6 | 80 | ~ | 80 | 104 | 88 | 46 | 19.2 | 61.8 | 5.08 | 0.76 | 0.86 | ≥24000 | 1.03 | 0.14 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0012 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 否 | 总铬（0.2）悬浮物（0.33） | /
[9 empty] | 2014-05-14 | 出 | 6.22 | ~ | 6.29 | 40 | ~ | 40 | 40 | <50 | <2.0 | 0.8 | 23.8 | 0.81 | 0.27 | 0.1 | <20 | <0.10 | 0.12 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0011 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
| 温州中环水务有限公司(东片污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 10 | 11 | 11 | 110% | 温州站 | 进 | 6.94 | ~ | 6.99 | 80 | ~ | 80 | 2680 | 331 | 95.8 | 24.2 | 36.4 | 0.7 | 0.93 | 0.25 | ≥24000 | 1.04 | 4.8 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0056 | 0.08 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | 否 | 总铬（0.4）悬浮物（0.97） | /
[9 empty] | 2014-06-05 | 出 | 7.02 | ~ | 7.09 | 32 | ~ | 32 | 59 | <50 | <2.0 | 13.2 | 20.4 | 0.42 | 0.32 | 0.1 | 1800 | 0.1 | 0.14 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0012 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
22 | 温州金洁环保实业有限公司 | 《合成革和人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008） | 省控 | 城镇 | 0.15 |  |  |  | 苍南站 | 进水口 | 7.07 | ~ | 7.1 | 400 | ~ | 400 | 288 | 4370 | 150 | 462500 | 1.48 | [19 empty] | 255000 |  | 是
[9 empty] | 2014-05-28 | 出水口 | 7.83 | ~ | 8.28 | 8 | ~ | 16 | 8 | 44 | 0.66 | 9.13 | 0.09 | [19 empty] | <1.00
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 0 | ~ | 50 | 40 | 80 | 8 | 15 | 1 | [19 empty] | 2
23 | 温州市巨城污水处理有限公司（温州市瓯海瞿溪污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B标准 | 省控 | 城镇 | 4000 | 4800 | 4800 | 120% | 瓯海站 | 进水口 | 6.38 | ~ | 7.49 | 32 | ~ | 32 | 162 | 270 | 222 | 16.7 | 33.8 | 13.6 | 2.16 | 1.01 | 1.8×106 | 1.36 | ＜0.05 | 0.01 | <0.01 | 无监测能力 | 1.2 | 0.03 | <0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 是
[9 empty] | 2014-05-27 | 出水口 | 6.84 | ~ | 7.39 | 2 | ~ | 2 | 6 | 20 | 11.7 | 0.38 | 15 | 0.52 | 2.22 | 0.11 | <20 | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.01 | <0.01 | 无监测能力 | <0.5 | <0.01 | <0.003 | — | — | — | — | — | — | — | —
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 0 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1×104 | 3 | 0.1 | 0.05 | 1 |  | 100 | 0.1 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | —
24 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 电镀污染物排放标准新建企业（污水综合排放标准三级标准） | 省控 | 工业 | 9000 | 6000 | 6000 | 66.7% | 瓯海站 | 进水口 | 2.08 | ~ | 2.22 | — | ~ | — | 97 | 383 | — | 20.2 | 152 | 78.2 | 1.64 | — | — | — | 266 | 148 | <0.01 | —— | — | 0.45 | 0.165 | 426 | 144 | 234 | 95.6 | 27.2 | 6.6 | 1.81×102 |  | — | 否 | 氟化物（0.855）
[9 empty] | 2014-04-16 | 出水口 | 7.66 | ~ | 8.56 | — | ~ | — | 50 | 321 | — | 8.03 | 52.1 | 3.89 | 1.5 | — | — | — | 0.24 | 0.05 | 0.01 | —— | — | 0.11 | <0.003 | 0.164 | 0.06 | 0.34 | <0.05 | 0.84 | 0.39 | 37.1 |  | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | — | ~ | — | 400 | 500 | — | 35 | — | 8 | 20 | — | — | — | 1 | 0.2 | 10 | —— | — | 0.2 | 0.05 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 3 | 3 | 20 |  | 0.3
25 | 乐清市芙蓉污水污水处理厂 | 污水综合排放标准 一级 | 省控 | 工业 | 0.03 | 0.0065 | 0.004 | 13.33% | 乐清市环境监测站 | 进水口 | 2.09 | ~ | 2.65 | 160 | ~ | 400 | 176 | 456 | 114 | 405 | -- | 2.8 | 24.7 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 无监测能力 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 10.1 | -- | -- | -- |  |  | 否 | 化学需氧量（2.04倍），氨氮（12.9倍）
[9 empty] | 2014-05-26 | 出水口 | 8.61 | ~ | 8.65 | 4 | ~ | 4 | 9 | 304 | 10.1 | 208 | -- | 0.065 | 0.42 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 无监测能力 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.017 | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 50 | ~ | 50 | 70 | 100 | 20 | 15 | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | --
26 | 文成县城东污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 1 | 0.9488 | 0.95 | 94.8% | 文成站 | 进水口 | 6.63 |  | 6.7 | 16 |  | 16 | 64 | 173 | 22.7 | 10.74 | 12.8 | 0.368 | 0.04 | 0.45 | 260000 | 0.42 | ＜0.05 | 0.052 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0009 | <0.01 | <0.003 | [9 empty] | 是
[9 empty] | 2014-05-19 | 出水口 | 6.82 |  | 6.91 | 4 |  | 4 | 8 | 12 | ＜2.0 | 0.53 | 5.56 | 0.082 | <0.01 | 0.19 | 2000 | 0.02 | ＜0.05 | 0.052 | <0.0001 | 无监测能力 | ＜0.0005 | <0.01 | <0.003
[10 empty] | 出水标准 | 6 |  | 9 | 30 |  | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01