附表5    2014年第二季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 2014-5-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 113349.00 | PH值 | 7.34 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 49.4 | 4.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.88 | 0.91 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 174 | 19 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | <4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.95 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 152 | <4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.73 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 35000000 | 650 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 22.4 | 1.55 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 23 | 11.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.3 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.48 | 0.25 | 3 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 2014-5-26 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 12000 | 10584.00 | PH值 | 3.76 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 23.4 | 0.28 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 489 | 48 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0003 | 0.00011 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.056 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 28.8 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 45.3 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 168 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 242 | <4 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 61.8 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 51.2 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 |  | <0.001 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 17.4 | <0.05 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  | 10584.00 | 氨氮 | 22 | 1.31 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 108 | 12.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 34.2 | 0.027 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 8.94 | 6.23 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.77 | 0.36 | 3 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 2014-5-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 200000 | 201104.00 | PH值 | 7.15 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 66.8 | 4.8 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.42 | 0.64 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 159 | 32 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | <4 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 120 | 10 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.6 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 110000000 | 720 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 23.4 | 4.42 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 25 | 8.25 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.48 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.63 | 0.25 | 5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 杭州中诺科技有限公司 | 2014-5-19 0:00:00 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2000 | 500.00 | 总磷 | 1.48 | 0.04 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 16 | 7.48 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 氟化物 | 1960 | 6.02 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 15.97 | 0.2 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 238 | <50 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 4 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 174 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 270 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 1040 | 16 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.43 | 0.32 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 2.06 | 8.11 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 37.9 | 3.3 | 300 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 温州海创环保设施运营管理有限公司 | 2014-5-19 0:00:00 |  | 10000 | 4500.00 | 总氮 | 92.5 | 64.9 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 444 | 6.2 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 63.4 | 2.38 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总银 |  | 0.006 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0004 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 60.2 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.03 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.31 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 28.8 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 104 | 0.81 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 40.2 | 34 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 3450 | 270 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 54.2 | 0.08 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 575 | 28 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 456 | 0.14 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 1.75 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 366 | 0.053 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 82.8 | 19.8 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 458 | <0.1 | 20 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 2014-4-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 22000.00 | PH值 | 7.18 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 748 | 3 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.32 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 932 | <50 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 600 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0006 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 581 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.42 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 160000000 | 290 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 34.2 | 2.4 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 50.8 | 12.4 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 9.26 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 18.7 | 0.34 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  | 2014-5-14 0:00:00 |  |  | 31000.00 | PH值 | 7.05 | 6.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 81.3 | 8.6 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.78 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 236 | <50 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 120 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.1 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0024 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 42 | 7 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.86 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 44000000 | 880 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.4 | 3.57 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 50.4 | 13.4 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.24 | 0.21 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.64 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 2014-4-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 31000.00 | PH值 | 7.1 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 270 | 2.6 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.88 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 1.88 | 0.09 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 462 | <50 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 240 | 5 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.28 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0013 | 0.00054 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 216 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.61 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 130000000 | 350 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 34.4 | 3.47 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 46 | 11 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 4.03 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.34 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  | 2014-5-14 0:00:00 |  |  | 49000.00 | PH值 | 6.9 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 118 | 8.6 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.55 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 261 | <50 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 160 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.16 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0028 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 35 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.1 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 130000000 | 840 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.4 | 3.49 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 47.8 | 12.5 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5 | 0.38 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 5.62 | 0.68 | 1 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 温州市瓯海瞿溪污水处理厂 | 2014-5-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 4000 | 4800.00 | PH值 | 6.94 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 222 | 11.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 13.6 | 0.52 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 270 | 20 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0012 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.03 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 162 | 6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.01 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1800000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 16.7 | 0.38 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 33.8 | 15 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.16 | 2.22 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.36 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 |
| 洞头县 | 洞头县水务有限公司（洞头县城南污水处理厂） | 2014-5-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8000 | 6341.00 | PH值 | 7.16 | 7.22 | 9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.9 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.03 | 0.856 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 64.9 | 10.6 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 60 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000045 | 0.000025 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.032 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0004 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.22 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 340000 | 150 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.38 | 0.156 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 19.2 | 11.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.48 | 0.22 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.1 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县上塘中心城区污水净化站 | 2014-5-8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5000 | 3000.00 | PH值 | 7.2 | 7.09 | 9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 62.2 | 10.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.74 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 229 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00008 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.0005 | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.081 | 0.011 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0012 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 134 | 10 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.13 | 0.025 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000 | 1300 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 32.2 | 6.92 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 36.2 | 14.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 8.95 | 0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.52 | 0.28 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 2014-5-8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 25700.00 | PH值 | 7.04 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 43.5 | 3.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 13.4 | 0.384 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 158 | 17 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00006 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.0005 | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.064 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0008 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 224 | 12 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.94 | 0.025 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000 | 10 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 24.4 | 0.217 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 36.6 | 10 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2 | 0.25 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.44 | 0.18 | 3 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 2014-4-10 0:00:00 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 8000 | 3682.00 | 氨氮 | 116.15 | 3.949 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 826 | 3.86 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 2010 | 98 | 250 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 色度 | 400 | 20 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 35.75 | 0.09 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 637 | 41.5 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.18 | 0.2 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.91 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 20.09 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 13.25 | <0.16 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 32.3 | 0.225 | 20 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县污水处理厂 | 2014-4-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60000 | 8444.00 | PH值 | 7.24 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 41.65 | 0.515 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.29 | 0.36 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 101 | 21 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.155 | 0.028 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 61 | 3.25 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.246 | 0.055 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 28500000 | 122 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.91 | 0.301 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 23.26 | 13.95 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.815 | <0.16 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县河滨污水处理厂 | 2014-4-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 34700.00 | PH值 | 7.14 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 89.6 | 6.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.73 | 0.64 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 140 | 30 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.1 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 120 | 4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.05 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 4200 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 26 | 1.03 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 34.4 | 12.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 6.84 | 0.86 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.43 | 1.35 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 龙港污水处理有限公司 | 2014-4-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 30100.00 | PH值 | 7.06 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 78.1 | 8.3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.78 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 128 | 33 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 16 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.14 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 243 | 6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.57 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 2900 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.6 | 7.7 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 29.8 | 11.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.36 | 0.67 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.1 | 1.18 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 温州金洁环保实业有限公司 | 2014-5-28 0:00:00 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | 1500 |  | PH值 | 7.08 | 8.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.48 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 4370 | 44 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.65 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 400 | 10 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲基甲酰胺（DMF） | 255000 | <1 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 288 | 8 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 150 | 0.66 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 462500 | 9.13 | 15 | mg/L | 是 |
| 文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 2014-5-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9500.00 | PH值 | 6.67 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 22.7 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.368 | 0.082 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 173 | 12 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0009 | <0.00005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 64 | 8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.45 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2600000 | 2000 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 10.7 | 0.53 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.8 | 5.56 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.04 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.42 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |
| 泰顺县 | 泰顺飞云水务有限公司污水处理厂 | 2014-4-16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9423.00 | PH值 | 6.16 | 6.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.73 | 1.12 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.24 | 0.38 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 217 | 12.8 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 10 | 2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 101 | 13 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.48 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 5400000 | 148 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 12.26 | 0.183 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 16.7 | 5.34 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.169 | 0.066 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.16 | 0.062 | 3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 2014-4-11 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 1200.00 | PH值 | 1.95 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 354 | 35 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 64.1 | 0.015 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 28.8 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 136 | 0.32 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 143 | 0.154 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 75.5 | 0.036 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 43.5 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 2014-4-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 70000 | 70000.00 | PH值 | 7.37 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 36.9 | 4.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.2 | 0.698 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 184 | 28 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000519 | 0.000087 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.012 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.008 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.006 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 332 | 17 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.48 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 852 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 24.2 | 0.68 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 36.8 | 3.92 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.39 | 0.4 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 15.4 | 2.22 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  | 2014-5-29 0:00:00 |  |  |  | PH值 | 7.01 | 6.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 68.1 | 6.38 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.96 | 0.602 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 352 | 32.5 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 400 | 20 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00015 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0019 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 627 | 19 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 240000 | 7655 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 26.6 | 0.08 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 31 | 3.75 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.23 | 0.42 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 7.36 | 2.46 | 3 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 2014-4-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 18000 | 10587.00 | PH值 | 7.4 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 75.2 | 4.3 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.61 | 0.121 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 202 | <10 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.006 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 70 | <3 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.84 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 4400000 | 930 | 1000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.2 | 0.19 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 31.4 | 9.68 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.25 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.16 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |