建设项目竣工环境保护验收调查表

（信息公开版）

项目名称：110kV衙城变增容改造工程

委托单位：国网浙江省电力公司温州供电公司

编制单位：中国水电顾问集团华东勘测设计研究院

2013年12月

目  录

表1  项目总体情况	1

表2  调查范围、因子、目标、重点	2

2.1  调查范围	2

2.2  调查因子	2

2.3  调查目标	2

2.4  调查重点	3

表3  验收执行标准	4

3.1电磁环境标准	4

3.2声环境标准	4

表4  工程概况	5

4.1  项目名称	5

4.2  地理位置	5

4.3  主要工程内容及规模	5

4.4  工程变更情况及原因	5

4.5  工程占地及平面布置	5

4.6	工程环境保护投资及投资明细	6

表5  环境影响评价文件回顾	10

5.1  环境影响评价结论摘要	10

5.2  工程环评批复摘要	12

表6  环境保护措施执行情况	13

表7  环境质量及污染源监测	17

7.1  验收监测单位、工况	17

7.2  验收调查监测时间及气象条件	17

7.3  电磁环境监测	17

7.4  声环境监测	20

表8  环境影响调查	22

8.1  施工期环境影响调查	22

8.2  试运行期环境影响调查	23

表9  环境管理及监测计划	25

9.1  管理机构设置	25

9.2  环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况	25

9.3  环境管理状况分析	25

表10  公众意见调查	26

表11  调查结论与意见	27

11.1  调查结论	27

11.2  建议	28

# 表1  项目总体情况

| 项目名称 | 110kV衙城变增容改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 法人代表 | 吴哲 | 联系人 | 朱郑艳 |
| 通讯地址 | 温州市鹿城区水心街道锦绣路800号电力大厦 |
| 联系电话 | 0577-51108189 | 邮政编码 | 325028 |
| 建设地点 | 温州市龙湾区永昌镇衙前村下六宅路与城中街交叉口往东100m |
| 项目性质 | 扩建 | 行业类别 | 电力行业，D4420 |
| 环境影响 报告表名称 | 温州地区110kV烟台变、衙城变增容改造等2个工程 |
| 环境影响 评价单位 | 浙江省辐射环境监测站 |
| 初步设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境影响评 价审批部门 | 温州市环境 保护局 | 文号 | 温环辐[2011]17号 | 时间 | 2011年9月13日 |
| 工程核准部门 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改能源 [2011]1492号 | 时间 | 2011年11月9日 |
| 初步设计 审批部门 | 浙江省电力公司 | 文号 | 浙电基[2013]694号 | 时间 | 2013年5月27日 |
| 环境保护设施设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境保护设施施工单位 | 温州电力建设有限公司 |
| 环境保护设施验收监测单位 | 浙江圣光环境检测技术有限公司 |
| 投资总概算 （万元） | 1182 | 环保投资（万元） | 6 | 环保投资占总投资比例％ | 0.51 |
| 实际总投资 （万元） | 1100 | 环保投资（万元） | 7.5 |  | 0.68 |
| 设计生产能力 | 主变：2×50MVA | 工程开工日期 | 2013年4月25日 |
| 实际生产能力 | 主变：2×50MVA | 投入试运行日期 | 2013年7月2日 |

# 表2  调查范围、因子、目标、重点

2.1 调查范围 电磁环境和声环境影响验收调查范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致。生态环境和水环境影响调查范围根据工程规模及施工期和运行期实际影响情况确定。各项调查内容的调查范围见表2-1。 表2-1 调查范围 调查对象 调查项目 调查范围 变电站 生态环境 变电站围墙外100m范围内区域 工频电场 工频磁场 以变电站站址为中心半径500m范围内区域 无线电干扰 变电站围墙外2000m范围内区域 噪声 变电站围墙外200m范围内区域 水环境 变电站废水 公众参与 变电站附近公众 2.2 调查因子 生态环境：自然生态、水土流失。 电磁环境：工频电场、工频磁场、无线电干扰。 声环境：厂界噪声、敏感点噪声。 2.3 调查目标 根据现场调查，本次验收的工程调查范围内现状环境保护目标与环评阶段的环境保护目标对比情况见表2-2。敏感点位置关系见监测点位图7-1。

续表2  调查范围、因子、目标、重点

表2-2 环境敏感目标 项目 名称 环评阶段 验收阶段 敏感点变更原因 环保 要求 环境保 护目标 敏感点 描述 环境保 护目标 敏感点 描述 110kV衙城变增容改造工程 下六宅 教堂 6F、变电站西侧约5m 双宅基督教堂 6F、变电站西侧约5m 更名 E、B N3 永强大道（衙前）2705~2749号等2幢 7F、变电站东侧约135m 永强大道（衙前）2705~2749号等2幢 7F、变电站东侧约135m / E、B N3 衙城街38-72号等3幢 4-5F、变电站南侧75m 衙城街38-72号等5幢 4-5F、变电站南侧75m / E、B N3 新路34-36号等10幢 2-3F、最近户距变电西侧约80m 新路34-36号等10幢 2-3F、最近户距变电西侧约80m / E、B N3 注:E-电场强度限值，4kV/m；B-磁感应强度，0.1mT；N3-声环境质量达到的标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 2.4 调查重点 根据110kV输变电工程的特点，结合本次验收调查工程的具体情况，确定本次验收调查重点为生态环境影响、电磁环境影响、声环境影响。 2.4.1 生态环境影响调查 重点调查工程自然生态影响、水土流失影响，并分析各项生态保护措施的有效性。 2.4.2 电磁环境影响调查 调查重点为工程试运行期电磁环境影响情况，包括工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰达标情况；分析电磁污染防治措施的有效性。 2.4.3 声环境影响调查 重点调查变电站厂界噪声达标情况，变电站声环境敏感目标的声环境质量达标情况，并分析噪声防治措施的有效性。

# 表3  验收执行标准

3.1电磁环境标准 电磁环境验收标准见表3-1。 表3-1 电磁环境标准 调查因子 标准限制 标准名称及标准号 工频电场 4kV/m 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998） 工频磁场 0.1mT 无线电干扰 46dB （110kV，0.5MHz） 《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995） 3.2声环境标准 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），关于验收调查标准及指标，“原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准与环境保护设施工艺指示进行验收，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收合格后按新标准进行达标考核的建议”。本次验收标准及执行类别与环评阶段相同。 本次验收的110kV衙城变增容改造工程声环境验收标准见表3-2。 表3-2 声环境验收标准 噪声 验收标准 标准号及名称 执行类别 标准限值dB（A） 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） 3类 昼间 65 夜间 55 敏感点 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 3类 昼间 65 夜间 55

# 表4  工程概况

| 4.1 项目名称 本次验收的工程名称为110kV衙城变增容改造工程，项目性质为扩建。 4.2 地理位置 110kV衙城变增容改造工程变位于温州市龙湾区永昌镇衙前村下六宅路与城中街交叉口往东100m，工程地理位置图见图4-1。 4.3 主要工程内容及规模 4.3.1 主要工程内容 110kV衙城变原有主变2×31.5MVA，110kV衙城至永强变出线2回（永城1970线、永衙1971线），电容器组4×3000kVar，变电站前期未履行过环保验收手续（1994年投运）。本次验收的110kV衙城变增容改造工程将衙城变原来的2×31.5MVA主变更换为2×50MVA主变；更换主变低压侧至10kV开关室的户外母线桥；更换10kV开关室进线穿墙套管；将4×3000kVar电容器组更换为4×4000kVar，不涉及线路工程。 4.3.2 主要工程规模 110kV衙城变增容改造工程主要工程规模见表4-1。 表4-1 工程主要规模 项目 工程规模 原有规模 环评规模 本期规模 验收规模 主变 2×31.5MVA 2×50MVA 2×50MVA 2×50MVA | 电容 器组 4×3000kVar 4×4000kVar 4×4000kVar 4×4000kVar 4.4 工程变更情况及原因 经现场核实本次验收的110kV衙城变增容改造工程建设规模、环境保护措施均与环评一致，无重大变更情况。 4.5 工程占地及平面布置 4.5.1 变电站占地及平面布置 |
| --- | --- |

续表4  工程概况

本工程变电站采用户外布置，占地面积3479m2。110kV屋外配电装置布置在站区西侧，主变布置在110kV配电装置和10kV开关室之间，10kV开关室位于站区东侧，控制楼位于站区东南侧，站区道路为工形布置，事故油池位于两台主变之间，变电站采用雨污分流设计。变电站平面布置示意图见图4-2。具体装置见图4-3至4-6。 工程环境保护投资及投资明细 工程环保投资见表4-2。 表4-2 工程环保投资 投资总概算 （万元） 1182 环保投资 （万元） 6 环保投资占总投资比例％ 0.51 实际总投资 （万元） 1100 环保投资 （万元） 7.5 0.68

图4-1  工程地理位置图

图4-2  变电站平面布置示意图

续表4  工程概况

| 图4-3 1#主变 | 图4-4 2#主变 |
| --- | --- |
| 图4-5 110kV配电装置 | 图4-6 控制室 |

# 表5  环境影响评价文件回顾

5.1 环境影响评价结论摘要 110kV衙城变增容改造工程环境影响评价预测与结论 1、项目概况 110kV衙城变电所位于温州市龙湾区永昌镇衙前村，主变户外布置，一期主变2×31.5MVA，本期原有主变更换为2×50MVA，评价规模2×50MVA；本期无新建110kV线路。 2、产业政策符合性 温州地区110kV衙城变增容改造工程属于国家基础产业，是国家鼓励的优先发展产业，符合国家产业政策。其旨在满足温州地区的供电增长需要，增加电网受电、供电能力，提高电网的可靠性，符合“正当实践”原则。 3、清洁生产符合性 本项目110kV衙城变均采用低噪声的主变和风机设备，能有效降低噪声的排放。变电所运行期间不产生废气，生活污水不外排，生活垃圾由环卫部门定期有偿清运。因此本工程符合清洁生产的要求。 4、环境质量现状 现状调查及监测表明：本项目各变电所所址周围及各敏感点的无线电干扰和工频电磁场环境质量现状均低于本工程的评价标准值，符合电磁环境保护要求；所址厂界及周围各敏感点的昼夜声环境均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准的要求。 5、施工期环境影响 工程施工期间必须按GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》进行施工时间、施工噪声的控制。此外各工程的扬尘、废水排放、植被等只要满足本报告表中所提的要求，加强施工管理，对环境不产生明显的影响。 6、运行期环境影响 （1）经类比监测分析，本工程投入运行后，对变电所围墙外20m处，0.5MHz

续表5  环境影响评价文件回顾

频率处的无线电干扰贡献值将低于本工程的评价标准值；变电所更换2台主变后，变电所周围及各环境保护目标的工频电场强度、磁感应强度亦将分别低于本工程对居民区的评价标准值，符合电磁环境保护要求。 （2）经理论计算，本工程变电所改造投运后，变电所主变运行产生的噪声对工程周围的影响能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准的要求。变电所周围各环境保护目标的声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准的要求。 （3）变电所运行期无生产污水，值守人员（每个变电所1人）生活污水经化粪池处理后，作为所区绿化用水，不外排。所区雨污分流，雨水可设置雨水井汇集后外排；突发事故时可能产生少量漏油或油污水，集中统一后由厂家回收处理。 （4）运行期产生的垃圾为变电所工作人员产生的生活垃圾，产量每人每天约0.5kg，设置垃圾箱分类收集，由环卫部门定期有偿清运。 7、环保可行性结论 经评价分析，温州地区110kV衙城变增容改造工程在建设过程中和建成投运后，在全面落实本报告表提出的各项环保措施后，各项环境指标能符合环境保护要求，从环境保护角度论证，其建设可行。

续表5  环境影响评价文件回顾

5.2 工程环评批复摘要 2011年9月13日，温州市环境保护局以温环辐[2011 ]17号文件对工程环境影响报告表进行了批复，主要批复内容如下： 做好电磁环境保护工作，确保项目周边居民区的工频电磁场符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准。 加强施工期环境保护管理。工程保养水、施工冲洗水、生活污水等经化粪池处理后用作所区绿化；施工期间必须按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）进行控制，夜间禁止高噪声作业，不得噪声扰民。 实施雨污分流。运行期变电所产生的少量污水用作绿化浇灌，不外排。设置的事故油排放池、集油坑必须有防渗漏措施，检修或事故工况下产生的事故油污不得外排，防止环境污染。 变电所应选用低噪声设备，确保110kV衙城变增容改造后运行的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。

# 表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施 落实情况 | 环境保护措施执行效果 及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 生态影响 | 工程在原有位置上建设 | 工程在原有位置上进行设计安装 | 工程已在原有位置上建设，现场观察工程一期对周围未造成明显的生态破坏。本项目对周围生态影响很小 |
|  | 污染影响 | 1、选用低噪声设备，从源头控制噪声污染 2、重新设计事故油池，以满足扩建后需求，变电站应采取雨污分流设计 | 1、工程选用南通晓星生产的低噪声主变，型号为SZ10-50000/110，单台噪声小于55dB（A） 2、设计时已考虑原有事故油池大小 | 1、经检测单位现场监测、1#、2#主变1m处额噪声分大于55dB，主要为变电站周边都为企业，背景噪声已大于55dB 2、变电站一期建设时已采用雨污分流设计，原有事故大小已满足扩建后需求 |
|  | 社会影响 | / | / | / |
| 施工期 | 生态影响 | 对站区内因施工而损坏植被进行恢复 | 施工期尽量利用原有空地，尽量减少对站区内植被的破坏 | 从现场调查，站区内对施工破坏的植被已进行恢复，植被生长良好 |
|  | 污染影响 | 噪声防治 依据相关标准施工，禁止夜间施工，不得噪声扰民 废水治理 工程保养水、施工冲洗水、施工人员的生活废水处理后用作绿化不外排 固体废弃物治理 对施工人员的生活垃圾分类收集，建筑垃圾统一堆放，委托当地环卫部门定期清理 | 1、本工程基础工程已在前期完成，不会涉及高噪声设备，建设单位未安排夜间施工 2、本工程基础工作前期已完成，产生的施工废水可忽略不计，施工人员生活废水可排入变电站原有化粪池 3、变电站设有垃圾箱，变压器安装基础已在前期完成 | 1、施工阶段未收到有关施工噪声扰民的投诉，验收调查期间也未收到相关反馈 2、经现场调查，工程周围未发现废水污染周边环境的现象，施工期也未收到有关投诉 3、现场未发现有遗留的生活垃圾及施工产生的建筑垃圾，施工期与验收调查期间未收到有关固体废弃物污染周边环境的投诉 |

续表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施 落实情况 | 环境保护措施执行效果 及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染影响 | 扬尘治理 合理施工，定期洒水 | 4、施工期加强施工管理，无雨日进行洒水作业 | 4、施工期间未收到有关扬尘周边空气的投诉与反馈 |
|  | 社会影响 | 加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑 | 建设单位安监部负责对有疑虑的公众进行相关解释工作 | 施工期间未出现公众阻挠工程施工的情况 |
| 试运行期 | 生态影响 | 加强变电站日常巡检，确保相关环保设施正常运行 | 变电站所属运维站设有专人进行日常巡检 | 巡检人员定时对变电站进行日常巡检工作，并做好相关登记工作 |
|  | 污染影响 | 1、水环境治理 产生的少量生活污水经化粪池处理后用于站区绿化，事故油污储存在事故油池中，由有资质单位回收处理 固体废弃物防治 值守人员生活垃圾统一堆放，委托当地环卫部门清运，运行后期产生的废旧蓄电池由有资质单位回收处理 3、电磁环境影响 做好电磁环境保护工作，确保项目周边居民区的工频电磁场符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准 | 1、变电站前期设有化粪池，现为无人值守不会产生生活污水，事故油污排入事故油池 2、变电站设有垃圾桶回收生活垃圾，废旧蓄电池由有资质单位回收处理 3、已委托有资质单位进行现场检测 | 1、平常检修人员产生的少量生活污水排入化粪池，水量极少，处理后用于站区绿化。事故油污由厂家回收处理，对环境无影响 2、变电站现为无人值班、无人值守，无生活垃圾产生。废旧蓄电池由有资质单位回收处理 3、经检测单位现场监测，变电站厂界及附近敏感点工频电磁场测量结果均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中居民区工频电场4kV/m，工频磁场0.1mT的标准要求，无线电干扰测量值符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中110kV，0.5MHz时46dB（µV/m）的限值要求 |

续表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况 | 环境保护措施执行效果 及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试运行期 | 污染影响 | 声环境影响 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 4、已委托有资质单位进行现场监测 | 4、经现场监测，变电站厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点昼夜噪声符合声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  | 社会影响 | 运行期间进一步做好公众的宣传解释工作，确保工程正常运行 | 已做好宣传解释工作 | 验收调查期间，未收到有关工程的投诉与反馈 |

续表6  环境保护措施执行情况

工程的有关环保措施及环保措施落实情况见图6-1至6-8。 图6-1 事故油池(被石子覆盖) 图6-2 化粪池 图6-3 雨水井 图6-4 消防沙箱 图6-5 变电站南侧 图6-6 变电站西侧 图6-7 变电站北侧 图6-8 变电站东侧

# 表7  环境质量及污染源监测

7.1 验收监测单位、工况 本次验收监测单位为浙江圣光环境检测技术有限公司。监测期间，本次验收工程按设计110kV电压等级正常运行。监测期间工程运行工况见表7-1。 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）第4.5.4款规定，对于输变电工程，在工程正常运行的情况下即可开展验收调查工作。故本次监测期间，本次验收的110kV衙城变增容改造工程运行工况符合验收要求。 表7-1 工程运行工况 名称 电压（kV） 电流（A） 有功(MVA) 无功(Mvar) 1#主变 115.003~117.712 74.209~131.887 -25.996~-14.673 -6.499~-2.817 2#主变 114.874~116.874 63.658~134.701 -26.264~-12.395 -7.437~1.072 7.2 验收调查监测时间及气象条件 验收调查监测时间及气象条件见表7-2。 表7-2 监测时间及气象条件 日期 天气 温度（℃） 湿度（%） 风速（m/s） 大气压（kPa） 2013年10月12日 晴 29.5~31.3 39~42 0.6~2.5 101.7~101.9 7.3 电磁环境监测 7.3.1 监测点位、因子及频次 监测布点、因子及频次依据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）、《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）、《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002）有关规定。监测布点、因子及频次见表7-3，监测布点示意图见图7-1。

续表7  环境质量及污染源监测

表7-3 监测点位、因子及频次 监测 点位 监测因子 监测布点 监测 频次 变电站 厂界 工频电场 工频磁场 在变电站四周围墙外5m处各布设一个监测点，测量距地面1.5m处工频电场强度和磁感应强度。 1 无线电干扰 变电站每侧围墙外20m处，避开进出线，各布设一个监测点，测量距地面1.5m处频率为0.5MHz的无线电干扰值。 1 变电站 敏感点 工频电场 工频磁场 在敏感点靠近变电站一侧布置监测点，测量离地1.5m处的工频电场强度和磁感应强度。 1 7.3.2 电磁环境监测结果分析 （1）工频电场和工频磁场监测结果分析 110kV衙城变增容改造工程工频电场和工频磁场监测结果见表7-4。 变电站厂界各监测点工频电场强度为5.46×10-3~1.41×10-2kV/m，磁感应强度为7.33×10-5~3.65×10-4mT；环境敏感点各监测点工频电场强度为2.00×10-3~1.06×10-2kV/m，磁感应强度为5.66×10-5~2.35×10-4mT；工频电场强度、磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 （2）无线电干扰场强监测结果分析 110kV衙城变增容改造工程无线电干扰监测结果见表7-5。 在频率为0.5MHz时，变电站南侧、北侧围墙外20m处无线电干扰值分别为40.0dB（µV/m）、44.1dB（µV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46dB（µV/m）的要求。

续表7  环境质量及污染源监测

表7-4 工频电磁场监测结果 序号 监测点位 工频电场 （kV/m） 磁感应强度 （mT） ▲1 变电站南侧围墙外5m 9.48×10-3 7.33×10-5 ▲2 变电站西侧围墙外5m 5.46×10-3 3.65×10-4 ▲3 变电站北侧围墙外5m 1.41×10-2 1.45×10-4 ▲4 变电站东侧围墙外5m 9.27×10-3 2.68×10-4 ▲5 双宅基督教堂 1.06×10-2 1.57×10-4 ▲6 衙前街38-72号商住楼 2.00×10-3 2.35×10-4 ▲7 永强大道（衙前）2705-2749号 3.03×10-3 5.66×10-5 ▲8 新路34号 6.64×10-3 1.08×10-4 表7-5 无线电干扰监测结果 序号 点位描述 频率 （MHz） 无线电干扰强度 dB（μV/m） ●1 变电站南侧墙外20m 0.5 40.0 ●2 变电站北侧围墙外20m 0.15 49.5 0.25 43.3 0.5 44.1 1.0 56.3 1.5 46.5 3.0 41.6 6.0 35.7 10 38.4 15 47.3 30 34.4 ●3 衙城街72号门口 0.5 37.9 ●4 永强大道（衙前）2705~2749号 0.5 42.0 ●5 新路34号 0.5 41.0

续表7  环境质量及污染源监测

7.4 声环境监测 7.4.1 监测点位、因子及频次 声环境监测布点、因子及频次见表7-5，监测布点示意图见图7-1。 表7-5 监测点位、因子及频次 监测项目 监测点位 监测频次 变电站厂界噪声 在变电站四周围墙外1m、高于围墙0.5m以上的位置布点，测量昼间和夜间等效连续A声级。 昼间和夜间各一次 变电站敏感点噪声 在敏感点户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面1.2m以上，测量昼间和夜间等效连续A声级。 昼间和夜间各一次 7.4.2 监测结果分析 声环境监测结果见表7-6。110kV衙城变电站厂界昼间噪声为59.7~63.1dB（A），夜间噪声为45.3~47.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））的要求。 敏感点昼间噪声为54.2~57.3dB（A），夜间噪声为44.6~48.9dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））的要求。 表7-6 变电站厂界及敏感点噪声监测结果 序号 点位描述 监测结果dB（A） 执行 标准 是否 达标 昼间 夜间 ■1 变电站南侧围墙外1m 61.8 46.2 3类 是 ■2 变电站西侧围墙外1m 59.7 47.1 3类 是 ■3 变电站北侧围墙外1m 63.1 47.9 3类 是 ■4 变电站东侧围墙外1m 62.2 45.3 3类 是 ■5 衙城街34~72号 57.3 47.6 3类 是 ■6 永强大道（衙前）2705~2749号 56.9 48.9 3类 是 ■7 新路34号 54.2 44.6 3类 是

图7-1  现场监测点位图

# 表8  环境影响调查

8.1 施工期环境影响调查 8.1.1 生态影响调查 8.1.1.1 自然生态环境影响调查与分析 （1）野生植物影响调查 本工程变电站位于工业区，所在区域内基本无农作物。不涉及古树名木和珍惜植物，施工期临时占地均为原先已有道路，故工程建设对区域内野生植物影响较小。 （2）野生动物影响调查 本工程区域内野生动物主要为蛙类、田鼠、蛇类等，无珍稀野生动物。工程只在原站区内施工，故工程对区域内野生动物基本无影响。 8.1.1.2 水土流失影响调查与分析。 （1）土方量调查 本工程变电站施工在原站址内进行，基础工程前期已全部完成，无需填土，也无弃土产生，未发现有水土流失现象。 （2）临时占地调查 工程施工均利用原有道路，不涉及临时占地等情况。工程施工没有造成的水土流失现象。 8.1.2 污染影响调查 （1）声环境影响 施工期，施工单位合理安排了施工时间，禁止在夜间施工。有效降低了噪声污染。未接到附近居民对工程有关施工期噪声扰民的投诉。 （2）水环境影响 本工程基础工作前期已完成，产生的施工废水可忽略不计，施工人员生活废水可排入变电站原有化粪池。 （3）固体废物影响 施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾及少量建筑垃圾集中堆放，委

续表8  环境影响调查

托当地环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。 （4）环境空气影响 本工程为扩建工程，工程土建工程前期已完成，本次主要为设备安装工作，施工期对周边环境空气基本无影响。 8.1.3 社会影响调查 （1）拆迁安置 110kV衙城变增容改造工程不涉及拆迁安置问题。 （2）文物保护 工程施工区、永久占地及调查范围内未涉及具有保护价值的文物和遗迹。 8.2 试运行期环境影响调查 8.2.1 生态影响调查 工程试运行后，变电站由变电工区进行日常巡检，确保各项环保措施正常运行，试运行期未发现明显生态破坏。 8.2.2 污染影响调查 （1）电磁环境影响 变电站厂界各监测点工频电场强度为5.46×10-3~1.41×10-2kV/m，磁感应强度为7.33×10-5~3.65×10-4mT；环境敏感点各监测点工频电场强度为2.00×10-3~1.06×10-2kV/m，磁感应强度为5.66×10-5~2.35×10-4mT；工频电场强度、磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 在频率为0.5MHz时，变电站南侧、北侧围墙外20m处无线电干扰值分别为40.0dB（µV/m）、44.1dB（µV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46dB（µV/m）的要求。 （2）声环境影响 110kV衙城变电站厂界昼间噪声为59.7~63.1dB（A），夜间噪声为45.3~47.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））的要求。

续表8  环境影响调查

敏感点昼间噪声为54.2~57.3dB（A），夜间噪声为44.6~48.9dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））的要求。 （3）水环境影响 正常工况下，运行期变电站无生产性废水，本工程变电站为无人值班，无人值守。平常检修人员产生的生活污水排入变电站原有化粪池处理后用于站区绿化。 （4）固体废物影响 变电站为无人值班，为人值守，无生活垃圾等固体废弃物，平时检修及更换设备产的固废均由检修人员自行清理。 （5）环境风险 废旧蓄电池由建设单位统一回收，待到一定数量时交由有资质单位回收处理。突发事故时可能产生少量的漏油或油污水，变电站内设事故油池收集漏油。事故工况下的含油污水由厂家回收处理。 8.2.3 社会影响调查 验收调查公示期间，未收到公众有关工程环境保护方面的意见和反馈。

# 表9  环境管理及监测计划

9.1 管理机构设置 9.1.1 施工期管理机构 施工期的环境管理由施工单位和项目建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司共同负责。施工单位项目部对施工项目环境保护工作进行日常管理；建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司基建部和安监部对施工单位环保工作进行监督管理。 9.1.2 试运行期管理机构 运行期环境保护工作由国网浙江省电力公司温州供电公司安监部统一监管。日常管理工作由辖区所在供电局安监科负责。 9.2 环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况 根据110kV衙城变增容改造工程环境影响报告表提出的监测计划，要求在竣工验收阶段，应开展环境监测计划。监测因子包括工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声。本次验收调查，已落实环境影响报告表提出的监测计划。 9.3 环境管理状况分析 （1）建设单位和施工单位环境管理组织机构健全。对输变电工程环保工作实行市局和县（市）局两级管理。国网浙江省电力公司温州供电公司安监部对全局的环保工作统一监管；各县（市）供电局安监科对辖区内的输变电工程环保工作进行日常管理。 （2）环境管理制度和应急预案完善。制订了《环境保护管理办法》、《环境保护监督管理规定》、《环境保护技术监督规定》、《电网环保技术监督工作实施细则》、《环境污染事件处置应急预案》。 （3）环保工作管理比较规范。项目落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。有关环境保护规章制度落实较好，从而避免了项目建设造成生态破坏和环境污染事故的发生。 （4）环境保护资料及时归档。工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计文件及其批复等资料均已成册归档。

# 表10  公众意见调查

110kV衙城变增容改造工程竣工环保验收公众意见调查采用公示的方式。公示的方式是在工程变电站门口及衙前村张贴建设项目竣工环境保护验收公示；公示时间2013年10月12日~2013年10月25日（10个工作日）。验收调查期间公示张贴情况见图10-1~图10-2。 验收公示期间，未收到公众有关本次验收工程环保问题的投诉或建议。 图10-1 张贴在变电站门口的公示 图10-2 张贴在衙前村的公示

# 表11  调查结论与意见

11.1 调查结论 通过对110kV衙城变增容改造工程竣工环境保护验收监测与调查，可以得出以下主要结论： （1）110kV衙城变增容改造工程内容和规模：将衙城变原来的2×31.5MVA更换为2×50MVA；更换主变低压侧至10kV开关室的户外母线桥；更换10kV开关室进线穿墙套管；将4×3000kVar电容器组更换为4×4000kVar。 （2）110kV衙城变增容改造工程执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。工程电磁污染、噪声、废水等防治设施和生态保护、水土保持措施已按照环境影响报告表和环评批复要求予以落实。 （3）变电站厂界各监测点工频电场强度为5.46×10-3~1.41×10-2kV/m，磁感应强度为7.33×10-5~3.65×10-4mT；环境敏感点各监测点工频电场强度为2.00×10-3~1.06×10-2kV/m，磁感应强度为5.66×10-5~2.35×10-4mT；工频电场强度、磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 在频率为0.5MHz时，变电站南侧、北侧围墙外20m处无线电干扰值分别为40.0dB（µV/m）、44.1dB（µV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46dB（µV/m）的要求。 （4）噪声监测结果表明：110kV衙城变电站厂界昼间噪声为59.7~63.1dB（A），夜间噪声为45.3~47.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））的要求。 敏感点昼间噪声为54.2~57.3dB（A），夜间噪声为44.6~48.9dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））的要求。 （5）工程无生产性废水，日常检修人员检修设备时产生的生活污水排入化粪池和生化处理池处理后用于站区绿化，事故工况及检修时事故油污交由厂家回收处理。 （6）废旧蓄电池由建设单位统一回收，待到一定数量时交由有资质单位回

续表11  调查结论与意见

收处理，固体废物对周围环境基本无影响。 环境风险防范措施落实。变电站配套建设了事故集油坑、事故油池。 （8）验收调查公示期间，未收到公众关于本次验收工程环境保护方面的反馈意见。 （9）110kV衙城变增容改造工程环境影响评价审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。 综上所述，110kV衙城变增容改造工程符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。 11.2 建议 （1）定期对工程电磁环境、声环境进行监测，发现问题及时解决。 （2）做好环境保护设施的巡查和维护，确保环保设施长期、稳定、正确发挥效能。

# Text boxes

N

公示

公示