建设项目竣工环境保护验收调查表

(信息公开版）

项目名称：温州地区220 kV瑶溪变110 kV配套送出线路工程

委托单位：国网浙江省电力公司温州供电公司

编制单位：中国水电顾问集团华东勘测设计研究院

2013年12月

目 录

表1 项目总体情况	1

表2 调查范围、因子、目标、重点	2

2.1 调查范围	2

2.2 调查因子	2

2.3 环境敏感目标	2

2.4 调查重点	3

表3 验收执行标准	4

3.1 电磁环境标准	4

3.2 声环境标准	4

表4 工程概况	5

4.1 项目名称及性质	6

4.2 项目地理位置	6

4.3 主要工程内容及规模	6

4.4 工程变更情况及原因	6

4.5 线路路径	8

4.6 环境保护投资明细	8

表5 环境影响评价回顾	10

5.1 环评回顾	10

5.2 工程环境影响评价结论摘要	10

5.2 环境保护行政主管部门审批意见	12

表6 环境保护措施执行情况	13

表7 环境质量及污染源监测	17

7.1 验收监测单位、工况	17

7.2 验收调查监测时间及气象条件	17

7.3 电磁环境监测	17

7.4 声环境监测	19

表8 环境影响调查	22

8.1  施工期环境影响调查	22

8.2  运行期环境影响调查	23

表9 环境管理状况及监测计划	24

9.1 环境管理机构设置	24

9.2 环境监测能力建设情况	24

9.3 环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况	24

9.4 环境管理状况分析与建议	24

表10 公众意见调查	26

表11 调查结论与建议	27

11.1 调查结论	27

11.2 建议	28

# 表1 项目总体情况

| 项目名称 | 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 法人代表 | 吴哲 | 联系人 | 朱郑艳 |
| 通讯地址 | 温州市鹿城区水心街道锦绣路800号电力大厦 |
| 联系电话 | 0577-51108189 | 邮政编码 | 325028 |
| 建设地点 | 温州龙湾区瑶溪镇 |
| 工程性质 | 新建 | 行业类别 | 电力行业D44 |
| 环境影响 报告表名称 | 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程环境影响报告表 |
| 环境影响 评价单位 | 浙江省辐射环境监测站 |
| 初步设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境影响评价 审批部门 | 温州市环境保护局 | 文号 | 温环辐[2012]14号 | 时间 | 2012-9-21 |
| 初步设计 审批部门 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改设计[2005]362号 | 时间 | 2005-12-28 |
| 环境保护设施 设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境保护设施 施工单位 | 温州电力建设有限公司 |
| 环境保护设施 验收监测单位 | 浙江圣光环境监测技术有限公司 |
| 投资总概算（万元） | / | 环保投资（万元） | / | 环保投资占总投资比例 | / |
| 实际总投资（万元） | 608.2 | 环保投资（万元） | 22.0 | 环保投资占总投资比例 | 3.6% |
| 设计生产能力 | 永强-农业开口线2×2.7 km； 状元开口线2×2.8 km（其中同塔四回路段0.58 km） | 建设项目开工日期 | 2008-8-12 |
| 实际生产能力 | 永东扶苏1975线、苏瞬业黄1085线（永强-农业开口线）2×2.7 km（其中同塔四回路段6基塔4×0.58 km）；苏西1087线、苏台1086线（状元开口线）2×2.8 km（其中同塔四回路段6基塔4×0.58 km） | 建成 投运 | 永强-农业开口线2010-5-7； 状元开口线2011-12-17 |

# 表2 调查范围、因子、目标、重点

2.1 调查范围 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）第4.3.2的要求：验收调查的地理范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致。生态环境和水环境影响调查范围根据工程规模及施工期和运行期的实际影响情况来确定。各项调查内容的调查范围情况见表2-1。 表2-1 调查范围 调查对象 调查项目 调查范围 输电线路 生态环境 输变线路边导线外100 m范围内区域 工频电场 工频磁场 输变线路走廊两侧30 m带状区域 无线电干扰 输变线路走廊两侧2000 m带状区域，重点调查走廊两侧100 m范围内带状区域 噪声 输变线路走廊两侧30 m带状区域 公众参与 输变线附近公众 2.2 调查因子 生态环境：陆生生态、水土流失。 电磁环境：工频电场、工频磁场、无线电干扰。 声环境：等效A声级(Leq)、噪声防治措施及其效果。 2.3 环境敏感目标 根据现场勘察，本次验收的工程调查范围内的现状，其环境保护目标与环评阶段的环境保护目标一致，无环境保护敏感点。

续表2 调查范围、因子、目标、重点

2.4 调查重点 工程施工期的环境影响主要来自工程建设，可能造成植被破坏、水土流失等；工程运行期的环境影响主要来自工程的工频电场、工频磁场、无线电干扰和环境噪声等。结合本次验收调查工程的具体情况，确定本次验收调查重点为生态环境影响、电磁环境影响、声环境影响。 2.4.1 生态环境影响调查 重点调查工程的陆生生态影响、水土流失影响，并分析各项生态保护措施的有效性及环评批复要求落实情况。 2.4.2 电磁环境影响调查 调查重点为工程试运行期电磁环境影响情况，包括工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰达标情况，并分析环境影响报告表提出的电磁污染防治措施及环评批复要求落实情况。 2.4.3 声环境影响调查 重点调查输变线路沿线的噪声达标情况，并分析环境影响报告表提出的噪声防治措施及环评批复要求落实情况。

# 表3 验收执行标准

3.1 电磁环境标准 工频电场强度和磁感应强度验收调查标准执行《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）标准；无线电干扰验收调查标准执行《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）标准，具体标准值见表3-1。 表3-1 电磁环境标准 调查因子 标准限制 标准名称及标准号 工频电场 4 kV/m 《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998） 工频磁场 0.1 mT 无线电干扰 46 dB(μV/m) （0.5 MHz，110 kV电压等级） 《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995） 3.2 声环境标准 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）第4.4.1条，原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准与环境保护设施工艺指示进行验收，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收合格后按新标准进行达标考核的建议。因此，本次验收标准及执行类别与环评阶段相同。本次验收的标准见表3-2。 表3-2 声环境验收标准 声环境 对象 验收标准 名称及标准号 执行类别 标准限值，dB(A) 监测点位 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 1类 昼间 55 夜间 45

# 表4 工程概况

4.1 项目名称及性质 本次验收调查的工程名称为温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程，性质为新建。 4.2 项目地理位置 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程位于浙江省温州龙湾区瑶溪镇，工程地理位置见图4-1。 4.3 主要工程内容及规模 4.3.1 主要工程内容 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程中永东扶苏1975线、苏瞬业黄1085线（永强-农业开口线）全长2×2.7 km，其中苏川（瑶溪）变出线1＃～6＃按同塔四回架设，线路长0.58 km，其余均为同塔双回架设；苏西1087线、苏台1086线（状元开口线）全长2×2.8 km，其中苏川（瑶溪）变出线1＃～6＃按同塔四回路架设，线路长0.58 km，其余均为同塔双回架设。 4.3.2 工程规模 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程主要工程规模见表4-1。 表4-1 工程规模 工程对象 环评规模 验收规模 输电线路 110 kV永强-农业开口线 2×2.7 km 2×2.7 km 110 kV状元开口线 2×2.8 km 2×2.8 km 4.4 工程变更情况及原因 通过查阅工程设计、施工资料和相关文件，本次验收扩建工程建设规模、建设方案与设计方案和环评规模、方案基本一致，无重大变更情况。

图4-1 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程地理位置示意图

续表4 工程概况

4.5 线路路径 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程包含110 kV永强-农业开口线和110 kV状元开口线。其中110 kV永强-农业开口线线路自220 kV苏川（瑶溪）变（苏川）站东南侧的110 kV间隔出线后（出线由#1钢管杆永东扶苏1975线01号，苏瞬业黄1085线1号接出）左转沿规划道路南侧红线外南侧布置，一直沿道路向西（由#7铁塔永东扶苏1975线07号，苏瞬业黄1085线7号从#6钢管杆分出）然后上山沿浃底、河口北侧山梁向西至开口点。 110 kV状元开口线线路自220 kV苏川（瑶溪）变（苏川）站东南侧的110 kV间隔出线后（出线由#1钢管杆苏台1986线01号，苏西1087线2号间接接出，其中苏西1087线1号从苏川（瑶溪）变直接接出，然后接至苏西1087线2号）左转沿规划道路南侧红线内道路南侧布置，一直沿道路向西（由#7钢管杆苏台1986线07号，苏西1087线8号从#6钢管杆分出）然后上山沿浃底、河口北侧山梁向西至开口点，线路与110 kV永强-农业开口线平行布置。线路路径见图4-2。 4.6 环境保护投资明细 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程实际总投资608.2万元，环保投资22.0万元，环保投资占总投资比例3.6%。

图4-2 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程线路图

# 表5 环境影响评价回顾

5.1 环评回顾 110 kV永强-农业开口线路和110 kV状元开口线路的部分线路环评内容包含在《温州地区110 kV状元等4个输变电工程环境影响报告表》中，于2007年3月6日取得浙江省环保厅（原省环保局）关于该项目的批复文件《关于温州110 kV状元输变电工程环境影响报告表审批意见的函》（浙环辐〔2007〕68号），但220 kV苏川（瑶溪）变配套110 kV送出线路工程尚未进行过环评，受温州电力局委托，环评单位将对建设内容进行补办环评。 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程环评文件由浙江省辐射环境监测站2011年2月完成（环评规模：110 kV永强-农业开口线架空线2.7 km；110 kV状元开口线架空线2.8 km（其中同塔四回路段0.58 km），2012年9月21日温州市环境保护局以温环辐[2012]14号文件对环评文件进行了批复。 5.2 工程环境影响评价结论摘要 一、环境质量现状 现状调查及监测表明：本工程线路周围的无线电干扰值和工频电磁场的环境均未见异常；噪声环境测量值均满足各个监测点位昼夜声环境相应功能区标准的要求。二、施工期的影响 工程施工期间必须按《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）进行施工时间、施工噪声的控制。此外，工程的扬尘、废水排放、植被等只要满足本报告表中所提的要求，加强施工管理，对环境均不产生明显的影响。 三、运行期环境影响 通过对220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程的现状监测以及理论预测可知，在正常运营的情况下，各输电线路边导线地面投影外20 m、0.5 MHz频率处的无线电干扰贡献值符合本工程的评价标准限值；输电线路沿线各监测点位的工频电场强度、磁感应强度均符合本工程对居民区的评价标准限值，符合电磁环境保护要求。 通过现状声环境监测可知，已建线路运行时产生的噪声影响符合1类区的评价标准要求。

续表5 环境影响评价回顾

四、环保可行性结论 经评价分析，温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程在建成投运后，已全面落实本报告提出的各项环保措施，各项环境指标能符合环境保护要求，从环境保护角度论证，其建设可行。

续表5 环境影响评价回顾

5.2 环境保护行政主管部门审批意见 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程环评文件批复）： 一、原则同意“报告表”的结论，同意温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程运行。温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程已建110 kV永强-农业开口线路，线路自220 kV苏川（瑶溪）变110 kV间隔起至永强-农业开口线开口点止，1至6#塔同塔四回架设，线路全长2.7 km（其中同四回路段0.58 km）；已建110 kV状元开口线路，线路自220 kV苏川（瑶溪）变出线架构起至状元开口线开口点止，同塔双回架设，1至6#塔与永强-农业开口线同塔四回架设，线路全长2.8 km（其中同四回路段0.58 km）； 二、你单位在项目运行中必须认真落实“报告表”提出的各项环保对策措施以及龙湾区环保局提出的初审意见，并做好以下几方面工作： 1、做好电磁环境保护工作，制定工频电磁场、无线电干扰、噪声等项目的监测计划，并定期监测，确保项目周边居民区的工频电碰场均符合《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》( HJ/T24-1998)中的居民区标准，无线电干扰均符合《高压交流送电线无线电干扰限值》( GB15707-1995)的干扰限值要求，线路两侧声环境符合《声环境质量标准》( GB3096-2008)中的1类声环境功能区要求。 2、加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施，

# 表6 环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 环境保护措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 生态影响 | 新建的塔基需要永久占地，其余施工临时占地要进行场地复原。 | 已落实。 施工临时占地已进行恢复。 | 施工临时占地已进行场地恢复，恢复良好。 |
|  | 污染影响 | 线路与公路、通讯线、电力线、河流交叉跨越时，严格按照规范要求有足够的净空距离。 | 已落实。 工程已按设计要求进行建设。 | 工程按设计要求建设。 |
| 施工期 | 生态影响 | 施工结束后，对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行清理，对硬化地面进行翻松，以便原有植被的恢复；线路架设过程中的牵张场、材料站等临时场地进行清理，并恢复其原有土地利用功能。 | 已落实。 已进行相应清理及恢复工作。 | 清理恢复效果良好。 |
|  | 污染影响 | 1、噪声 工程施工期主要内容为输电线路架设，只有少量的施工人员，不使用高噪声的机械设备。 2、废水 输电线路施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地已有化粪池。 3、废土及固体废弃物 输电线路架线塔基已经优化设计，采用现浇混凝土基础，塔基施工开挖土石方基本回填，就地平整填埋，基本无弃土。 4、植被损坏和水土流失 输电线路路径大部分在乡村区域内，塔基开挖位置、所设的若干个牵张场、材料场以及施工临时道路都损坏了原有植被，使土层裸露，容易导致水土流失。 | 已落实。 1、施工期已按环评要求施工。 2、生活污水已按环评要求处理。 3、废土固体废弃物已平整填埋，基本无弃土。 4、植被进行已恢复，没有造成水土流失。 | 1、施工期已按环评要求施工，未接到施工期噪声方面投诉。 2、生活污水严格按照环评要求处理。 3、废土及固体废弃物已平整填埋，基本无弃土。 4、植被已恢复，恢复状况良好，没有因施工造成水土流失。 |

续表6 环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 环境保护措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染影响 | 5、扬尘 在整个施工期，扬尘来自于平整土地、开挖土方、材料运输、装卸等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。运输车辆行驶也是施工工地扬尘产生主要来源。 | 5、施工期已经进行洒水处理。 | 5、施工期已经进行洒水处理，施工期未造成明显影响。 |
|  | 社会 影响 | / | / | 本工程不涉及拆迁安置和文物保护。 |
| 运行期 | 生态 影响 | 定期对输电线路进行巡查，确保生态保护和水土保持措施完好。 | 已落实。 输电线路由巡查由变电工区负责。 | 未见明显生态影响。 |
| 运行期 | 污染 影响 | 1、做好电磁环境保护工作，制定工频电磁场、无线电干扰、噪声等项目的监测计划，并定期监测，确保项目周边居民区的工频电碰场均符合《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》( HJ/T24-1998)中的居民区标准； 2、无线电干扰均符合《高压交流送电线无线电干扰限值》( GB15707-1995)的干扰限值要求； 3、线路两侧声环境符合《声环境质量标准》( GB3096-2008)中的1类声环境功能区要求。 | 已落实。 1、线路各监测点的工频电场强度为1.26×10-2~9.2×10-1 kV/m，磁感应强度为3.09×10-4~1.50×10-3 mT。 2、在频率为0.5 MHz时，各监测点无线电干扰值最大值为41.9 dB（μV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995） 3、线路各监测点声环境质量昼间47.5~54.6 dB，夜间38.2~41.2 dB | 1、工频电磁场符合《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》( HJ/T24-1998)中的居民区标准电场强度、磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求；； 2、无线电干扰均符合《高压交流送电线无线电干扰限值》( GB15707-1995)；中46 dB（μV/m）的要求。 3、声环境均符合《声环境质量标准》( GB3096-2008)1类声环境功能区要求。 |
|  | 社会 影响 | 加强与公众的沟通与相关解释工作，确保项目的顺利实施。 | 已落实。 对该项目安全防护、电磁辐射及电磁感应等相关知识解释宣传工作。 | 验收调查公示期间未接到公众投诉。 |

续表6 环境保护措施执行情况

温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程环评及环评批复要求落实情况见图6-1~图6-6。 图6-1 6+1#钢管杆塔基恢复 图6-2 5#钢管杆塔基恢复 图6-3 7#铁塔塔基恢复 图6-4 穿越220 kV线路 图6-5 跨越瑶溪河截面 图6-6 跨越10 kV线路

# 表7 环境质量及污染源监测

7.1 验收监测单位、工况 本次验收监测单位为浙江圣光环境监测技术有限公司。 监测期间，本次验收温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程按设计110 kV电压等级正常运行。验收监测期间工程运行工况见表7-1。 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）第4.5.4款规定：对于输变电工程，在工程正常运行的情况下即可开展验收调查工作。本次监测期间验收的温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程运行工况符合验收要求。 表7-1 验收监测期间工程运行工况 工程名称 电压（kV） 电流（A） 有功(MVA) 无功(Mvar) 输电线 苏台1086 113.136~115.597 20.09~76.006 3.943~15.014 -1.364~2.956 苏西1087 113.073~117.522 22.385~66.273 4.273~12.606 -0.96~1.432 苏舜业黄1058 112.64~114.536 80.303~157.94 15.394~30.357 0~8.942 东扶苏1975 113.31~115.522 309.122~434.375 51.535~78.674 13.294~22.952 7.2 验收调查监测时间及气象条件 验收调查监测时间及气象条件见表7-2 表7-2 监测时间及气象条件 日期 天气 温度（℃） 相对湿度（%） 风速（m/s） 大气压（kPa） 2013-10-11 晴 27.5~30.2 46~51 0.3~0.8 101.1~101.6 7.3 电磁环境监测 7.3.1 监测点位、因子及频次 监测布点、因子及频次依据《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）、《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）、《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002）有关规定。监测布点、因子及频次见表7-3，监测布点示意图见图7-1。

续表7 环境质量及污染源监测

7.3.2 电磁环境监测结果分析 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程工频电场和工频磁场监测结果见表7-3。 表7-3 监测点位、因子及频次 监测点位 监测因子 监测布点 监测频次 监测点 工频电场 工频磁场 监测点位，测量离地1.5 m处的工频电场强度和磁感应强度。 1 无线电干扰 在边导线投影外20 m处布点，测量离地1.5 m处频率为0.5 MHz时的无线干扰值。 1 表7-4 工频电磁场监测结果 序号 监测点位 工频电场（kV/m） 磁感应强度（mT） 备注 ▲1 4#-5#塔线路断面监测（四回路） 北侧边线线下 9.2×10-1 7.24×10-4 / 北侧边线外断面5 m 4.4×10-1 1.34×10-3 / 北侧边线外断面10 m 3.7×10-1 1.50×10-3 / 北侧边线外断面15 m 1.8×10-1 1.30×10-3 / 北侧边线外断面20 m 7.22×10-2 9.83×10-4 / 北侧边线外断面25 m 4.65×10-2 9.32×10-4 / 北侧边线外断面30 m 1.59×10-2 6.49×10-4 / 北侧边线外断面35 m 1.26×10-2 3.09×10-4 / ▲2 塔基6#-7#南侧边线线下 3.9×10-1 3.22×10-4 / 塔基6#-7#南侧边线外断面5 m 2.4×10-1 7.37×10-4 / ▲3 塔基6#-6+1#北侧边线线下 3.5×10-1 1.29×10-3 / 塔基6#-6+1#北侧边线外断面5 m 9.79×10-2 1.36×10-3 / ▲4 塔基2#-3#西侧边线线下 8.9×10-1 7.24×10-4 / 塔基2#-3#西侧边线外断面5 m 4.8×10-1 1.07×10-3 / 注：（1）塔基6#-7#为永东扶苏1975线6号、苏瞬业黄1085线6号到永东扶苏1975线7号、苏瞬业黄1085线7号（永强-农业开口线），下同；

续表7 环境质量及污染源监测

（2）塔基6#-6+1#为苏西1087线7号、苏台1086线6号到苏西1087线8号、苏台1086线7号（状元开口线），下同。 由表7-4可见：监测点工频电场强度为1.26×10-2~9.2×10-1 kV/m，磁感应强度为3.09×10-4~1.50×10-3 mT。工频电场强度、磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 （2）无线电干扰场强监测结果分析 无线电干扰监测结果见表7-5。 表7-5 无线电干扰监测结果 序号 监测点位 频率 （MHz） 无线电干扰场强 dB（μV/m） ■1 塔基4#-5#边线外20 m 0.15 64.4 0.25 59.9 0.5 41.4 1.0 46.8 1.5 40.8 3.0 41.2 6.0 53.5 10 44.1 15 54.2 30 34.5 ■2 塔基6#-7#边线外20 m 0.5 41.9 由表7-5可见：在频率为0.5 MHz时，无线电干扰值的最大值为41.9 dB（μV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 7.4 声环境监测 7.4.1 监测点位、因子及频次 声环境监测布点、因子及频次见表7-5，监测布点示意图见图7-1。

续表7 环境质量及污染源监测

表7-6 监测点位、项目及频次 监测项目 监测点位 监测频次 线路监测点噪声 距任何反射物（地面除外）至少3.5 m外测量，距地面1.2 m以上，测量昼间和夜间等效连续A声级。 昼间和夜间各一次 7.4.2 监测结果分析 声环境监测结果见表7-7。 表7-7 线路敏感点噪声监测结果 序号 点位描述 监测结果dB(A) 执行 标准 是否 达标 昼间 夜间 ●1 塔基4#-5#边线线下 47.5 38.2 1类 是 ●2 塔基6#-7#边线线下 54.6 40.5 1类 是 ●3 塔基6#-#6+1边线线下 53.8 41.2 1类 是 ●4 塔基2#-3#边线线下 48.9 39.6 1类 是 由表7-6可见：监测点位噪声昼间47.5~54.6 dB，夜间38.2~41.2 dB均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55 dB、夜间45 dB）的要求。

图7-1  温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程现场监测点位示意图

# 表8 环境影响调查

8.1 施工期环境影响调查 8.1.1 生态影响调查 1、陆生生态环境影响调查与分析 （1）植物影响调查 工程区域不涉及古树名木和珍稀植物，施工临时占地已恢复，工程建设对区域内植物影响较小。 （2）动物影响调查 工程所在地域动物（蛙类、蛇等常见动物），随着施工期结束和周围生态的恢复，不会对动物无影响。 2、水土流失影响调查与分析 （1）土方量调查 本工程涉及13座铁塔基（每座铁塔基占地约20 m2）和9座钢管杆（每座钢管杆塔基占地约4 m2），占地约为300 m2。 （2）临时占地调查 工程施工结束后对牵张场等临时占地进行复原，验收时临时占地已恢复。 8.1.2 污染影响调查 1、声环境影响 施工期，采用低噪声施工设备，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工，有效防止了噪声污染。验收调查期间，未接到有关施工期噪声扰民的投诉。 2、水环境影响 工程施工期水环境主要为施工污水主要来自施工人员的生活污水。由于施工人员较少，统一排入当地已有化粪池。 3、固体废物影响 工程施工期间固体废物主要为施工人员的生活垃圾和少量的建筑垃圾。施工人员日常生活产生的生活垃圾及少量建筑垃圾集中堆放，委托当地环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。 4、环境空气影响 本工程空气污染主要为扬尘，扬尘的主要来源为施工车辆，施工期间对工地

续表8 环境影响调查

已采取定期洒水，未对周围造成明显影响。 8.1.3 社会影响调查 1、拆迁安置 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程没有拆迁安置问题。 2、文物保护 工程施工区、永久占地及调查范围内未涉及具有保护价值的文物和遗迹。 8.2 运行期环境影响调查 8.2.1 生态影响调查 工程施工期内临时占地、破坏的绿化均已得到恢复。 8.2.2 污染影响调查 1、电磁环境影响 监测结果表明：工程周围各监测点工频电场强度为1.26×10-2~9.2×10-1 kV/m，磁感应强度为3.09×10-4~1.50×10-3 mT，工频电场强度、磁感应强度均分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 0.5 MHz时，监测点无线电干扰值最大值为41.9 dB（μV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 2、声环境影响 监测结果表明：监测点声环境质量为昼间47.5~54.6 dB、夜间38.2～41.2 dB，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55 dB、夜间45 dB）的要求。 3、水环境影响 输电线路运行期无废水排放 4、固体废物影响 输电线路运行期无固体废物产生 5、环境风险 温州电力局输电区负责输电线路日常巡查，确保输电线路正常运行。 8.2.3 社会影响调查 验收调查公示期间，未收到公众有关工程环境保护方面的意见和反馈。

# 表9 环境管理状况及监测计划

9.1 环境管理机构设置 9.1.1 施工期 施工期的环境管理由施工单位和项目建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司等共同承担。施工单位项目部对施工项目环境保护工作进行日常管理；建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司基建部和安监部对施工单位环保工作进行监督管理。 9.1.2 运行期 运行期环境保护工作由国网浙江省电力公司温州供电公司安监部统一监管。日常管理工作由各辖区供电公司安监科负责。 9.2 环境监测能力建设情况 浙江省输变电工程日常的环境监测工作统一由国网浙江省电力公司电力科学研究院，该院定期对各项输变电工程的环境影响情况进行常规监测。 9.3 环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况 根据温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程环境影响报告表提出的监测计划，本次验收调查的温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程竣工验收阶段，应开展环境监测计划。监测因子包括工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声。本次验收调查，已落实环境影响报告表提出的监测计划。 9.4 环境管理状况分析与建议 9.4.1 环境管理状况分析 建设单位和施工单位环境管理组织机构健全。对输变电工程环保工作实行市局和县（市）局两级管理，国网浙江省电力公司温州供电公司对全局的环保工作统一监管；各县（市）供电局安监科对辖区内的输变电工程环保工作进行日常管理。 环境管理制度和应急预案完善。制订了《环境保护管理办法》、《环境保护监督管理规定》、《环境保护技术监督规定》、《电网环保技术监督工作实施细则》、《电网危险化学品及油污染事故应急措施》。

续表9 环境管理状况及监测计划

（3）环保工作管理比较规范。项目落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。 （4）环境保护资料及时归档。工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计文件及其批复等资料均已成册归档。 9.4.2 环境管理建议 1、做好日常巡检工作，确保设备正常运行。 2、建议加强对工程运行期电磁环境、声环境等的常规监测，发现问题，及时解决。

# 表10 公众意见调查

温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程竣工环保验收公众意见调查采用公示的方式。在瑶溪（苏川）变电站门口及瑶溪镇方山头村张贴建设项目竣工环境保护验收公示，公示时间为十个工作日：2013年10月11日~2013年10月24日。验收调查期间公示张贴公示张贴情况表10-1，现场张贴情况见图10-1~图10-2，公示内容。验收公示期间，未收到公众有关本次验收工程环保问题的投诉或建议。 表10-1 公示张贴情况 张贴地点 张贴数量 瑶溪（苏川）变电站门口 1张 方山头村宣传栏 1张 图10-1 张贴在220 kV瑶溪（苏川）变电站门口的公示 图10-2 张贴在瑶溪镇方山头村宣传栏的公示

# 表11 调查结论与建议

11.1 调查结论 通过对温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程竣工环境保护验收监测与调查，可以得出以下主要结论： （1）温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程内容和规模：实际验收工程内容和规模为永东扶苏1975线、苏瞬业黄1085线（永强-农业开口线）全长2×2.7 km，其中苏川（瑶溪）变出线1＃～6＃同塔四回路架设，线路长0.58 km，其余均为同塔双回架设；苏西1087线、苏台1086线（状元开口线）全长2×2.8 km，其中苏川（瑶溪）变出线1＃～6＃同塔四回路架设，线路长0.58 km，其余均为同塔双回架设。 （2）温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。工程电磁污染、噪声等防治设施和生态保护、水土保持措施已按照环境影响报告表和环评批复要求予以落实。 （3）电磁环境监测结果表明：各监测点工频电场强度为1.26×10-2~9.2×10-1 kV/m，磁感应强度为3.09×10-4 ~1.50×10-3 mT。工频电场强度、磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 在频率为0.5 MHz时，各监测点无线电干扰值最大值为41.9 dB（μV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 （4）噪声监测结果表明：温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程各监测点声环境质量昼间47.5~54.6 dB，夜间38.2~41.2 dB符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55 dB、夜间45 dB）的要求。 （5）环境风险防范措施落实，日常巡检正常。 （6）验收调查公示期间，未收到公众对于本次验收工程环境保护的投诉。 （7）温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程环境影响评价审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。 综上所述，温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

续表11 调查结论与建议

11.2 建议 （1）定期对工程电磁环境、声环境进行监测，发现问题及时解决。 （2）做好环境保护设施的巡查和维护，确保环保设施长期、稳定、正确发挥效能。

# Text boxes

线高约17 m

●4

●7

▲4

●7

苏川

（瑶溪）变

苏西1087线1号钢管杆

线高约17 m

线高约20 m

5#

线高约8 m

线高约17 m

6+2#

6+1#

7#

6#

4#

3#

2#

1#

▲3

●7

●3

●7

●2

●7

▲2

●7

■2

●7

▲1

●7

■1

●7

●1

●7

▲工频电磁场监测点位

■无线电干扰监测点位

●噪声监测点位

公示

公示