建设项目竣工环境保护验收调查表

(信息公开版）

项目名称：温州地区110 kV菇溪变增容改造工程

委托单位：国网浙江省电力公司温州供电公司

编制单位：中国水电顾问集团华东勘测设计研究院

2013年12月

目  录

表1  项目总体情况	1

表2  调查范围、因子、目标、重点	2

表3  验收执行标准	5

3.1  电磁环境标准	5

3.2  声环境标准	5

表4  工程概况	6

4.1  项目地理位置	6

4.2  主要工程内容及规模	6

4.3 工程占地和平面布置	6

4.4  工程环境保护投资明细	6

4.5 工程变更情况及原因	7

表5  环境影响评价回顾	10

5.1  环境影响评价的主要环境影响预测及结论	10

5.2  环境保护行政主管部门审批意见（摘要）	12

表6  环境保护措施执行情况	13

表7  环境质量及污染源监测	18

7.1  验收监测单位、工况	18

7.2  验收调查监测时间及气象条件	18

7.3  电磁环境监测	18

7.4  声环境监测	21

表8  环境影响调查	22

8.1  施工期生态影响	22

8.2  施工期污染影响	22

8.3  施工期社会影响	22

8.4  运行期生态影响	23

8.5  运行期污染影响	23

表9  环境管理状况及监测计划	25

9.1  环境管理机构设置	25

9.2  环境监测能力建设情况	25

9.3  环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况	25

9.4  环境管理状况分析与建议	25

表10  公众意见调查	27

表11  调查结论与建议	28

11.1  调查结论	28

11.2  建议	29

# 表1  项目总体情况

| 项目名称 | 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 法人代表 | 吴哲 | 联系人 | 朱郑艳 |
| 通讯地址 | 温州市鹿城区水心街道锦绣路800号电力大厦 |
| 联系电话 | 0577-51108189 | 邮政编码 | 325028 |
| 建设地点 | 温州市永嘉县桥头镇境内 |
| 项目性质 | 扩建 | 行业类别 | 电力行业，D4420 |
| 环境影响 报告表名称 | 温州地区110kV岩头变增容改造等4个工程 |
| 环境影响 评价单位 | 浙江省辐射环境监测站 |
| 初步设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境影响评价审批部门 | 温州市环境保护局 | 文号 | 温环辐[2012]28号 | 时间 | 2012年12月12日 |
| 工程核准部门 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改能源[2013]534号 | 时间 | 2013年5月31日 |
| 环境保护设施设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境保护设施施工单位 | 温州电力建设有限公司 |
| 环境保护设施验收监测单位 | 浙江圣光环境检测技术有限公司 |
| 投资总概算 （万元） | 707 | 环保投资（万元） | 7 | 环保投资占总投资比例 | 0.77 % |
| 实际总投资 （万元） | 720 | 环保投资（万元） | 17 |  | 2.36 % |
| 设计生产能力 | 2#主变：40 MVA | 建设项目开工日期 | / |
|  | 1#主变：50 MVA |  | 2013年3月8日 |
| 实际生产能力 | 2#主变：40 MVA | 投入试运行日期 | 2003年 |
|  | 1#主变：50 MVA |  | 2013年7月2日 |

# 表2  调查范围、因子、目标、重点

2.1 调查范围 电磁环境和声环境影响验收调查范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致。生态环境和水环境影响调查范围根据工程规模及施工期和运行期实际影响情况确定。各项调查内容的调查范围见表2-1。 表2-1 调查范围 调查对象 调查项目 调查范围 变电站 生态环境 变电站围墙外100 m范围内区域。 工频电场 工频磁场 以变电站站址为中心的半径500 m范围内区域，重点调查以变电站围墙外100 m范围内区域。 无线电干扰 变电站围墙外2000 m范围内区域，重点调查变电站围墙外100 m范围内区域。 噪声 变电站围墙外200 m范围内区域。 水环境 变电站废水。 公众参与 变电站附近公众。 2.2 调查因子 生态环境：自然生态、农业生态、水土流失。 电磁环境：工频电场、工频磁场、无线电干扰。 声环境：厂界噪声、敏感点噪声。 2.3 环境敏感目标 根据现场调查，本次验收的工程调查范围内现状环境保护目标与环评阶段的环境保护目标对比情况见表2-2。敏感点位置关系见图2-1。 表2-2 环境敏感目标 项目 名称 环评阶段 验收阶段 敏感点变更原因 环保 要求 环境保 护目标 敏感点 描述 环境保 护目标 敏感点描述 菇溪变电站 / / 石马岙村叶××家 最近距变电站西北角约60 m，3层平顶。 环评未列示 E、B、N3 注：（1）E－电场强度限值，4 kV/m；B－磁感应强度限值，0.1 mT；N3－声环境质量达到 《声环境质量标准》(GB3096-08)的3类区。 （2）报告中建筑物与工程距离、建筑物高度数据仅供参考。后同。

图2-1  变电站监测点位与敏感点位置关系示意图

续表2  调查范围、因子、目标、重点

2.4 调查重点 根据110 kV输变电工程的特点，结合本次验收调查工程的具体情况，确定本次验收调查重点为生态环境影响、电磁环境影响、声环境影响。 2.4.1生态环境影响调查 重点调查工程自然生态影响、水土流失影响，并分析各项生态保护措施的有效性。 2.4.2电磁环境影响调查 调查重点为工程试运行期电磁环境影响情况，包括工频电场强度、工频磁感应强度达标情况；分析电磁污染防治措施的有效性。 2.4.3声环境影响调查 重点调查变电站厂界噪声达标情况，变电站周围声环境敏感目标的声环境质量达标情况，并分析噪声防治措施的有效性。

# 表3  验收执行标准

3.1 电磁环境标准 电磁环境验收标准见表3-1。 表3-1 电磁环境标准 调查因子 标准限制 标准名称及标准号 工频电场 4 kV/m 《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998） 工频磁场 0.1 mT 无线电干扰 46 dB （110 kV，0.5 MHz） 《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995） 3.2 声环境标准 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），关于验收调查标准及指标，“原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准与环境保护设施工艺指示进行验收，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收合格后按新标准进行达标考核的建议”。本次验收温州地区110 kV菇溪变增容改造工程声环境验收标准见表3-2。 表3-2声环境验收标准 噪声 验收标准 名称及标准号 执行类别 标准限值[dB(A)] 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类 昼间 65 夜间 55 敏感点 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 3类 昼间 65 夜间 55

# 表4  工程概况

4.1 项目地理位置 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程位于温州市永嘉县桥头镇境内，工程地理位置见图4-1。 4.2 主要工程内容及规模 110 kV菇溪变电站原有1#主变1×31.5 MVA，2#主变1×40 MVA，本期将1#主变增容至1×50 MVA。工程主要内容及规模见表4-1。 表4-1 主要工程内容及规模 项目 最终规模 原有规模 本期规模 环评规模 验收规模 主变（户外） 1×50 MVA+ 1×40 MVA 1(31.5MVA+1×40MVA 1#主变增容至50MVA 1×50 MVA+ 1×40 MVA 1×50 MVA+ 1×40 MVA 110 kV配电装置 SF6气体绝缘开关，户外布置 4.3 工程占地和平面布置 4.3.1 工程占地 110 kV菇溪变电站占地5230 m2，绿化面积 1569 m2。 4.3.2 变电站总平面布置 110 kV菇溪变电站采用户外布置模式。变电站出入口设置在站区西侧，110 kV配电装置布置站区东侧，主控楼布置在站区西侧，主变位于110 kV配电装置与主控楼之间，35 kV配电装置布置在站区南侧。变电站电器总平面布置见图4-2。 4.4 工程环境保护投资明细 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程环保投资见表4-2。 表4-2 工程环保投资情况 投资总概算（万元） 707 环保投资概算（万元） 7 环保投资占总投资比例 0.77 % 实际总投资（万元） 720 环保完成投资（万元） 17 2.36 %

续表4  工程概况

4.5 工程变更情况及原因 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程建设内容与环评基本一致。

图4-1 工程地理位置图

图4-2 变电站总平面布置图

# 表5  环境影响评价回顾

5.1 环境影响评价的主要环境影响预测及结论 2012年11月浙江省辐射环境监测站完成温州地区110 kV菇溪变增容改造工程环境影响评价文件编制。环境影响评价的主要环境影响预测及结论如下： 一、环境质量现状 现状调查及监测表明：菇溪变电站站址周围及各敏感点的无线电干扰和工频电磁场环境质量现状均低于本工程的评价标准值，符合电磁环境保护要求；所址厂界及周围各敏感点的昼夜声环境均能分别符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准及《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声功能区标准的要求。 二、施工期的影响 工程施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制。此外各工程的扬尘、废水排放、植被等只要满足本报告表中所提的要求，加强施工管理，对环境均不产生明显的影响。 三、运行期环境影响 （1）经类比监测分析及理论预测，110 kV菇溪变增容改造工程投入运行后，对变电所围墙外20m处，0.5MHz频率处的无线电干扰贡献值将低于本工程的评价标准值；各工程投运后，变电所及输电线路周围各环境保护目标的工频电场强度、磁感应强度亦将分别低于本工程对居民区的评价标准值，符合电磁环境保护要求。 （2）经理论计算，菇溪变电站改造投运后，变电站主变运行产生的噪声对工程围的影响能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准的要求。变电站周围各环境保护目标的声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声功能区标准的要求。 （3）变电站运行期无生产污水，值守人员（每个变电所1人）生活污水经化粪池处理后，作为站区绿化用水，不外排。站区雨污分流，雨水可设置雨水井汇集后外排；突发事故时可能产生少量漏油或油污水，集中统一后由厂家回收处理。 （4）运行期产生的垃圾为变电站工作人员产生的生活垃圾，产量每人每天

表5  环境影响评价回顾

约0.5kg，设置垃圾箱分类收集，由环卫部门定期有偿清运。 四、环保可行性结论 经评价分析，温州地区110 kV菇溪变增容改造工程在建设过程中和建成投运后，在全面落实本报告表提出的各项环保措施后，各项环境指标能符合环境保护要求，从环境保护角度论证，其建设可行。

续表5  环境影响评价回顾

5.2 环境保护行政主管部门审批意见（摘要） 2012年12月12日温州市环保局以温环辐[2012]28号对该工程环评文件进行批复。批复摘要如下： 一、建设单位在工程施工中必须认真落实《报告表》提出的建的各项环保对策措施，并做好以下几方面工作： 1、做好电磁环境保护工作，确保项目周边居民区的工频电磁场均符合《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准。 2、加强施工期环境保护管理、工程保养水、施工冲洗水、生活污水等必须经处理达标，合理处理；施工期必须按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，夜间禁止高噪声作业，不得噪声扰民。 3、实施雨污分流。运行期变电站产生的少量污水用作绿化浇灌，不外排。设置的事故油池放池、集油坑必须有防渗漏措施，检修或事故油污不得外排，防止环境污染。 4、变电站应选用低噪声设备，确保110 kV菇溪变增容改造后的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、建设单位加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。 二、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。投入试运行3个月内，你单位应当向我提交环境保护设施竣工验收申请，验收合格后方可投入运行。

# 表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中提出环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 生态影响 | 菇溪变属于增容改造工程，工程内容仅为更换1台主变，新建1台主变基础及油坑。 | 已落实。 工程建设内容与环评一致。 | 涉及少量的土石方开挖建设，对所区绿化已恢复，未对周围的生态环境产生明显影响 |
|  | 污染影响 | 变电站应选用低噪声设备，确保110 kV菇溪变变增容改造后的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 已落实。 已采购SSZ11-50000/110三相有载调压自冷降压变压器。 | 经现场监测，菇溪变厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
|  | 社会影响 | 建设单位加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。 | 已落实。 永嘉县供电公司安排安监科工作人员兼职环保工作人员，负责工程运行期间的环境保护工作。 | 前期未接到公众投诉 。 |
| 施工期 | 生态影响 | 菇溪变属于增容改造工程，工程内容仅为更换1台主变，新建1台主变基础及油坑。 | 已落实。 工程建设内容与环评一致。 | 涉及少量的土石方开挖建设，对所区绿化已恢复，未对周围的生态环境产生明显影响。 |
|  | 污染影响 | （1）噪声防治：尽量选择优质低噪设备加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；在靠近居民区施工时，合理安排施工时间，减少施工噪声影响； 施工期必须按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）进行控制，夜间禁止高噪声作业，不得噪声扰民。 | 已落实。 （1）选择优质噪声设备；施工机械故障后及时修理，定期对施工机械进行保养；施工全部安排在白天施工。 | （1）工程施工期间未收到相关投诉。 |

续表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中提出环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染影响 | （2）废水治理：扩建增容工程，变电所主变施工安装人员很少，生活污水可纳入变电所建设的化粪池内，经处理后用作所区绿化，不外排。 （3）固体废弃物治理：施工期间，施工人员生活垃圾和建筑垃圾统一堆放，委托当地环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。建议施工期设置一定数量的垃圾箱，以便分类收集。 | （2）变电站前期设置了厕所和化粪池。 （3施工期设置了垃圾箱，施工人员生活垃圾和建筑垃圾统一堆放，委托永嘉县环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。 | （2）生活污水经化粪池处理后用于站内绿化。 （3）施工人员生活垃圾和建筑垃圾委托永嘉县环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。 |
|  | 社会影响 | 建设单位在施工建设时仍需做好各方面的解释工作。妥当处理与相关群众的关系，确保项目顺利实施和社会稳定。 | 已落实。 永嘉县供电公司安排安监科工作人员兼职环保工作人员，负责的环境保护工作。 | 施工期间未接到公众投诉 。 |
| 运行期 | 生态影响 | 定期对变电站，确保生态保护水土保持措施完好。 | 已落实。 国网浙江省电力公司温州供电公司变电工区负责变电站日常巡查，确保变电站周围绿化及水土保持措施的完好。 | 未见明显生态影响。 |
|  | 污染影响 | （1）电磁污染防治：做好电磁环境保护工作，确保项目周边居民区的工频电磁场均符合《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准。 | 已落实。 （1）永嘉县供电公司安排安监科工作人员兼职环保工作人员，负责工程运行期间的环境保护工作。已对电磁环境开展监测。 | （1）监测结果表明：温州地区110 kV菇溪变增容改造工程各监测点工频电场强度和磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值。 |

续表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中提出环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 污染影响 | （2）噪声防治：变电站应选用低噪声设备，确保110 kV菇溪变增容改造后的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）水污染防治：实施雨污分流。运行期变电站产生的少量污水用作绿化浇灌，不外排。设置的事故油池放池、集油坑必须有防渗漏措施，检修或事故油污不得外排，防止环境污染。 （4） 运行期产生的垃圾为变电所工作人员产生的生活垃圾，产量每人每天约0.5kg，设置垃圾箱分类收集，由环卫部门定期有偿清运。 （5）废旧蓄电池交有资质单位处理 | 已落实。 （2）已采购SSZ11-50000/110三相有载调压自冷降压变压器。 （3）变电站雨污分流，变电站前期建有化粪池。未新增工作人员，1名值守人员少量生活污水经化粪池处理后不外排，用于绿化。变电站前期设有事故油池，事故油池和集油坑采用现浇混凝土防渗，检修或事故油污污水由厂收处理。 （4）生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 （5）废旧蓄电池由国网浙江省电力公司温州供电公司统一回收，待到一定数量时交有资质单位处理。 | （2）经现场监测，菇溪变厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）运行期生活污水未造成周围水体污染。运行期间变电站未发生漏油事故。 （4）生活垃圾运至城市垃圾填埋场填埋。 （5）废旧蓄电池由有资质单位进行无害化处理。 |
|  | 社会影响 | 建设单位加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。 | 已落实。 由永嘉县供电公司安监科工作人员兼职环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作。竣工验收监测时调查监测单位进行解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑。 | 验收调查公示期间未接到公众投诉。 |

续表6  环境保护措施执行情况

温州地区110 kV菇溪变增容改造工程环评批复要求落实见图6-1~图6-12。 图6-1 1#主变及油坑 图6-2 雨水窨井 图6-3 2#消防亭 图6-4化粪池 图6-5事故油池 图6-6站区空地绿化

续表6  环境保护措施执行情况

图6-7 变电东侧环境现状 图6-8 变电北侧环境现状 图6-9 图6-8 变电南侧侧环境现状 图6-10 变电西侧环境现状 图6-11 所内护坡 图6-12 站区空地绿化

# 表7  环境质量及污染源监测

7.1 验收监测单位、工况 本次验收监测单位为浙江圣光环境检测技术有限公司。 监测期间，本次验收温州地区110 kV菇溪变增容改造工程按设计110 kV电压等级正常运行。根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）第4.5.4款规定，对于输变电工程，在工程正常运行的情况下即可开展验收调查工作。故本次监测期间，本次验收的温州地区110 kV菇溪变增容改造工程运行工况符合验收要求。监测期间工程运行工况见表7-1。 表7-1 验收监测期间工程运行工况 工程名称 电压（kV） 电流（A） 有功(MVA) 无功(Mvar) 变电站 主变1# 109.8~114.0 73.81~148.84 13.42~26.94 2.1~7.43 主变2# 109.8~114.0 55.74~54.504 10.2~20.13 1.87~7.53 7.2 验收调查监测时间及气象条件 验收调查监测时间及气象条件见表7-2。 表7-2 监测时间及气象条件 日期 天气 温度（℃） 湿度（%） 大气压(kPa) 风速(m/s) 2013年10月9日 阴 25.3~27.1 65~69 101.3~101.4 0.3~0.5 7.3 电磁环境监测 7.3.1 监测点位、因子及频次 监测布点、因子及频次依据《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）、《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）、《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002）有关规定。监测布点、因子及频次见表7-3，监测布点示意图见图2-1。

续表7  环境质量及污染源监测

7.3.2 电磁环境监测结果分析 （1）工频电场和工频磁场监测结果分析 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程工频电场强度和磁感应强度监测结果见表7-4，由表7-4可见，变电站厂界各监测点工频电场强度为2.30×10-2~6.43×10-2 kV/m，磁感应强度为1.71×10-4~9.49×10-4 mT；工程周围环境敏感点石马岙村叶××家工频电场强度为5.47×10-3 kV/m，工频磁感应强度为6.36×10-5 mT。电场强度和磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 （2）无线电干扰场强监测结果分析 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程无线电干扰监测结果见表7-4。 由表7-5可见，在频率为0.5 MHz时，距变电站围墙外20 m各监测点位无线电干扰值为32.3~39.6 dB（μV/m），均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 表7-3 监测点位、因子及频次 监测点位 监测因子 监测布点 监测 频次 变电站 厂界 工频电场 工频磁场 在变电站每侧围墙外5 m处各布设一个监测点，测量距地面1.5 m处工频电场强度和磁感应强度。 1 无线电干扰 变电站每侧围墙外20 m处，避开进出线，各布设一个监测点，测量距地面1.5 m处频率为0.5 MHz的无线电干扰值。 1 敏感点 工频电场 工频磁场 在敏感点靠近变电站一侧布置监测点，测量离地1.5 m处的工频电场强度和磁感应强度。 1

续表7  环境质量及污染源监测

表7-4 工频电磁场监测结果 序号 测量点 工频电场强度 (kV/m) 工频磁感应强度 (mT） 备注 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程变电站 ▲1 变电站东侧围墙外5 m 6.43×10-2 2.33×10-4 110 kV进线侧 ▲2 变电站南侧围墙外5 m 4.85×10-2 1.71×10-4 35 kV出线侧 ▲3 变电站西侧围墙外5 m 2.30×10-2 9.49×10-4 10 kV线旁 ▲4 变电站北侧围墙外5 m 6.13×10-2 3.96×10-4 / ▲5 石马岙村叶××家 5.47×10-3 6.36×10-5 最近距变电站西北角约60 m，3层平顶。 表7-5 无线电干扰监测结果 序号 检测点位 频率 （MHz） 无线电干扰场强 dB（μV/m） 备注 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程变电站 ■1 变电站东侧围墙外20 m 0.5 32.5 / ■2 变电站南侧围墙外20 m 0.5 38.2 / ■3 变电站西侧围墙外20 m 0. 39.6 / ■4 变电站北侧围墙外20 m 0.5 32.3 /

续表7  环境质量及污染源监测

7.4 声环境监测 7.4.1 监测点位、因子及频次 声环境监测布点、因子及频次见表7-6，监测布点示意图见图2-1。 表7-6 监测点位、项目及频次 监测项目 监测点位 监测频次 变电站噪声 在变电站四周围墙外1 m的位置布点，测量昼间和夜间等效连续A声级。 昼间和夜间各一次 在敏感点户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5 m外测量，距地面1.2 m以上，测量昼间和夜间等效连续A声级。 昼间和夜间各一次 7.4.2 监测结果分析 声环境监测结果见表7-7。 由表7-7可见，温州地区110 kV菇溪变增容改造工程变电站厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求；敏感点石马岙村叶××家符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求。 表7-7 噪声监测结果 序号 监测点位 监测时间及结果[dB(A)] 备注 验收执行标准 是否 达标 昼间 夜间 ●1 变电站东侧围墙外1 m 45.8 43.8 / GB12348-2008 3类标准 否 ●2 变电站南侧围墙外1 m 53.4 48.7 工业噪声 否 ●3 变电站西侧围墙外1 m 59.3 48.2 工业噪声 是 ●4 变电站北侧围墙外1 m 53.8 47.6 工业噪声 是 ●5 石马岙村叶××家 51.8 46.7 / GB3096-2008 3类标准 是

# 表8  环境影响调查

8.1 施工期生态影响 菇溪变属于增容改造工程，工程内容仅为更换1台主变，本工程的施工仅为仪器设备的安装，涉及少量的土石方开挖建设，对站内的植被影响范围较小，且比较容易恢复，因此不对周围的生态环境产生明显影响。施工期破坏的站内绿化已恢复。 8.2 施工期污染影响 8.2.1 声环境影响 施工期，采用低噪声施工设备，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工，有效防止了噪声污染。验收调查期间，未接到有关施工期噪声扰民的投诉。 8.2.2 水环境影响 施工人员生活污水排入变电站已有化粪池，经化粪池处理后用于绿化。线施工期废水未对周围水体造成明显影响。 8.2.3 固体废物影响 变电站施工期间固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾及建筑垃圾集中堆放，委托当地环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。 8.2.4 环境空气影响 运输散体土石方、沙石料等无包装物品，装车后采用密闭措施，避免了散体土石方、沙石料散落并造成扬尘。干燥天气对站内道路采用洒水降尘。通过上述防尘降尘措施，有效防治工程对环境空气影响。 8.3 施工期社会影响 8.3.1 拆迁安置 温州地区110 kV菇溪变增容改造工程没有拆迁安置问题。 8.3.2 文物保护 工程施工区、永久占地及调查范围内未涉及具有保护价值的文物和遗迹。

续表8  环境影响调查

8.4 运行期生态影响 工程相关配套、事故油坑、事故油池均已在前期投入使用。工程施工期间变电站内临时占地，破坏的绿化均已得到恢复；变电站周边植被生长良好；变电站运行期间水土保持措施完好，未造成明显水土流失。国网浙江省电力公司温州供电公司变电工区负责变电站日常巡查，确保变电站周围绿化及水土保持措施的完好。变电站运行对未周边生态环境造成明显影响。 8.5 运行期污染影响 8.5.1 电磁环境影响 监测结果表明，变电站厂界各监测点工频电场强度为2.30×10-2~6.43×10-2 kV/m，磁感应强度为1.71×10-4~9.49×10-4 mT；工程周围环境敏感点石马岙村叶××家工频电场强度为5.47×10-3 kV/m，工频磁感应强度为6.36×10-5 mT。电场强度和磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 在频率为0.5 MHz时，距变电站围墙外20 m各监测点位无线电干扰值为32.3~39.6 dB（μV/m），均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 8.5.2 声环境影响 监测结果表明：菇溪变电站厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求；敏感点石马岙村叶××家符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求。 8.5.3 水环境影响 正常工况下，运行期变电站无生产性废水，只有1名值守人员的生活污水，生活污水量很少，生活污水经化粪池处理后不外排，用于绿化。 8.5.4 固体废物影响 变电站运行期间的固废主要为生活垃圾，变电站内设置垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。

续表8  环境影响调查

8.5.5 环境风险 由国网浙江省电力公司温州供电公司统一回收，待到一定数量时交有资质单位处理。突发事故时可能产生少量的漏油或油污水，变电站内设事故油池收集漏油，事故油池容积符合事故油池容量大于变压器最大油箱的60%油量的设计规范要求。事故工况下的含油污水由厂家回收处理，不外排。

# 表9  环境管理状况及监测计划

9.1 环境管理机构设置 9.1.1 施工期 施工期的环境管理由施工单位和项目建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司等共同承担。施工单位项目部对施工项目环境保护工作进行日常管理；建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司基建部和安监部对施工单位环保工作进行监督管理。 9.1.2 运行期 运行期环境保护工作由国网浙江省电力公司温州供电公司安监部统一监管。日常管理工作由各辖区供电公司安监科负责。 9.2 环境监测能力建设情况 浙江省输变电工程日常的环境监测工作统一由国网浙江省电力公司电力科学研究院负责。该院定期对各项输变电工程的环境影响情况进行常规监测。 9.3 环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况 根据温州地区110 kV菇溪变增容改造工程环境影响报告表提出的监测计划，本次验收调查的温州地区110 kV菇溪变增容改造工程竣工验收阶段，应开展环境监测计划。监测因子包括工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声。本次验收调查，已落实环境影响报告表提出的监测计划。 9.4 环境管理状况分析与建议 9.4.1 环境管理状况分析 （1）建设单位和施工单位环境管理组织机构健全。对输变电工程环保工作实行市局和县（市）局两级管理。国网浙江省电力公司温州供电公司安监部对全局的环保工作统一监管；各县（市）供电公司安监科对辖区内的输变电工程环保工作进行日常管理。 （2）环境管理制度和应急预案完善。制订了《环境保护管理办法》、《环境保护监督管理规定》、《环境保护技术监督规定》、《电网环保技术监督工作实施细则》、《环境污染事件处置应急预案》。 （3）环保工作管理比较规范。项目落实了环境影响评价制度和环境保护“三

续表9  环境管理状况及监测计划

同时”制度。有关环境保护规章制度落实较好，从而避免了项目建设造成生态破坏和环境污染事故的发生。 （4）环境保护资料及时归档。工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计文件及其批复等资料均已成册归档。 9.4.2 环境管理建议 建议加强对工程运行期电磁环境、声环境等的常规监测，发现问题，及时解决。

# 表10  公众意见调查

温州地区110 kV菇溪变增容改造工程竣工环保验收公众意见调查采用公示的方式。公示的方式是在工程变电站门口张贴建设项目竣工环境保护验收公示；公示张贴时间为2013年10月10日~10月23日，公示时间为10个工作日。验收调查期间公示张贴情况见图10-1。 验收公示期间，未收到公众有关本次验收工程环保问题的投诉或建议。 图10-1 张贴在菇溪变电站门口的公示

# 表11  调查结论与建议

11.1 调查结论 通过对温州地区110 kV菇溪变增容改造工程竣工环境保护验收监测与调查，可以得出以下主要结论： （1）温州地区110 kV菇溪变增容改造工程内容和规模：原有1#主变1×31.5 MVA，2#主变1×40 MVA，本期将1#主变增容至1×50 MVA。 （2）温州地区110 kV菇溪变增容改造工程执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。工程电磁污染、噪声、废水等防治设施和生态保护、水土保持措施已按照环境影响报告表和环评批复要求予以落实。 （3）生态环境调查结果表明：施工期破坏的站内绿化已恢复；变电站运行对未周边生态环境造成明显影响。 （4）电磁环境监测结果表明：变电站厂界各监测点工频电场强度为2.30×10-2~6.43×10-2 kV/m，磁感应强度为1.71×10-4~9.49×10-4 mT；工程周围环境敏感点石马岙村叶××家工频电场强度为5.47×10-3 kV/m，工频磁感应强度为6.36×10-5 mT。电场强度和磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 在频率为0.5 MHz时，距变电站围墙外20 m各监测点位无线电干扰值为32.3~39.6 dB（μV/m），均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 （5）声环境监测结果表明：工程变变电站厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求；敏感点石马岙村叶××家符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求。 （6）变电站采用无人值班，仅有一人值守，生活污水排放量很少。变电站站设有化粪池，生活污水经化粪池处理后不外排，用于绿化。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置，故固体废物对周围环境基本无影响。 （7）废旧蓄电由国网浙江省电力公司温州供电公司统一回收，待到一定数量时交由有资质单位回收处理。变电站配套建设了事故集油坑、事故油池。事故油污由厂家回收处理。

续表11  调查结论与建议

（8）验收公示期间，未收到公众有关本次验收工程环保问题的投诉或建议。 （9）温州地区110 kV菇溪变增容改造工程环境影响评价审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。环境保护规章制度、应急预案比较完善，环保监督机构健全，环保设施运转正常。 综上所述，温州地区110 kV菇溪变增容改造工程符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。 11.2 建议 （1）定期对工程电磁环境、声环境进行监测，发现问题及时解决。 （2）做好环境保护设施的巡查和维护，确保环保设施长期、稳定、正确发挥效能。

# Text boxes

石马岙叶××家

约60m

■3

●3

▲3

▲5

●5

菇溪变电站

●4

■4

■2

■1

●2

●1

▲2

▲工频电磁场

●噪声

■无线电干扰

▲4

▲1

公示