建设项目竣工环境保护验收调查表

(信息公开版）

项目名称：温州地区220 kV（文武）鞋都变

110kV配套送出线路工程

委托单位：国网浙江省电力公司温州供电公司

编制单位：中国水电顾问集团华东勘测设计研究院

2013年12月

目  录

表1  项目总体情况	1

表2  调查范围、因子、目标、重点	2

2.1 调查范围	2

2.2 调查因子	2

2.3 环境敏感目标	2

2.4 调查重点	3

表3  验收执行标准	4

3.1  电磁环境标准	4

3.2  声环境标准	4

表4  工程概况	5

4.1  项目地理位置	5

4.2  主要工程内容及规模	5

4.3 工程占地、输电线路路径	5

4.4  工程环境保护投资明细	6

4.5 工程变更情况及原因	6

表5  环境影响评价回顾	9

5.1  环境影响评价的主要环境影响预测及结论	9

5.2  环境保护行政主管部门审批意见（摘要）	10

表6  环境保护措施执行情况	11

表7  环境质量及污染源监测	14

7.1  验收监测单位、工况	14

7.2  验收调查监测时间及气象条件	14

7.3  电磁环境监测	14

7.4  声环境监测	17

表8  环境影响调查	18

8.1  现状生态环境	18

8.2  运行期生态影响	18

8.3  运行期污染影响	18

表9  环境管理状况及监测计划	20

9.1  环境管理机构设置	20

9.2  环境监测能力建设情况	20

9.3  环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况	20

9.4  环境管理状况分析与建议	20

表10  公众意见调查	22

表11  调查结论与建议	23

11.1  调查结论	23

11.2  建议	24

# 表1  项目总体情况

| 项目名称 | 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 法人代表 | 吴哲 | 联系人 | 朱郑艳 |
| 通讯地址 | 温州市鹿城区水心街道锦绣路800号电力大厦 |
| 联系电话 | 0577-51108189 | 邮政编码 | 325028 |
| 建设地点 | 温州市鹿城区仰义乡境内 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | 电力行业，D4420 |
| 环境影响 报告表名称 | 温州地区220 kV鞋都变110 kV配套送出线路工程 |
| 环境影响 评价单位 | 国家环境保护总局辐射环境监测技术中心 |
| 初步设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境影响评价审批部门 | 温州市环境保护局 | 文号 | 温环辐[2012]15号 | 时间 | 2012年9月21日 |
| 初步设计 审批部门 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改设计[2005]356号 | 时间 | 2005年12月28日 |
| 环境保护设施设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境保护设施施工单位 | 温州电力建设有限公司 |
| 环境保护设施验收监测单位 | 浙江圣光环境检测技术有限公司 |
| 总投资 （万元） | 335 | 环保投资（万元） | 35 | 环保投资占总投资比例 | 10.4 % |
| 项目 | 生产能力 | 开工日期 | 投产日期 |
| 110 kV马文义1170线（鞋楠线） | 1×0.7 km | 2009年3月12日 | 2009年9月 |
| 110 kV文官巨1180线（鞋巨线） | 1×0.8 km |  | 2009年9月 |
| 110 kV文仰1173线（鞋仰线） | 1×0.4 km |  | 2009年12月 |
| 110 kV文城1958线（鞋城线） | 1×0.4 km |  | 2009年12月 |

# 表2  调查范围、因子、目标、重点

2.1 调查范围 电磁环境和声环境影响验收调查范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致。生态环境和水环境影响调查范围根据工程规模及运行期实际影响情况确定。各项调查内容的调查范围见表2-1。 表2-1 调查范围 调查对象 调查项目 调查范围 输电线路 生态环境 输电线边导线外100 m范围内区域 工频电场 工频磁场 输电线路走廊两侧30 m带状区域 无线电干扰 输电线路走廊两侧2000 m带状区域，重点调查输电线路走廊100 m的区域。 噪声 输电线路走廊两侧30 m带状区域 公众参与 输电线路附近居民 2.2 调查因子 生态环境：自然生态、农业生态、水土流失。 电磁环境：工频电场、工频磁场、无线电干扰。 声环境：厂界噪声、敏感点噪声。 2.3 环境敏感目标 根据现场调查，本次验收的工程调查范围内无环境保护目标。

续表2  调查范围、因子、目标、重点

2.4 调查重点 根据110 kV输变电工程的特点，结合本次验收调查工程的具体情况，确定本次验收调查重点为生态环境影响、电磁环境影响、声环境影响。 2.4.1生态环境影响调查 重点调查工程运行期自然生态影响、农业生态影响，并分析各项生态保护措施的有效性。 2.4.2电磁环境影响调查 调查重点为工程试运行期电磁环境影响情况，包括工频电场强度、工频磁感应强度达标情况；分析电磁污染防治措施的有效性。 2.4.3声环境影响调查 重点调查输电线路噪声调范围内的声环境质量达标情况，并分析噪声防治措施的有效性。

# 表3  验收执行标准

3.1 电磁环境标准 电磁环境验收标准见表3-1。 表3-1 电磁环境标准 调查因子 标准限制 标准名称及标准号 工频电场 4 kV/m 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998） 工频磁场 0.1 mT 无线电干扰 46 dB （110 kV，0.5 MHz） 《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995） 3.2 声环境标准 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），关于验收调查标准及指标，“原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准与环境保护设施工艺指示进行验收，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收合格后按新标准进行达标考核的建议”。本次验收温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程声环境验收标准见表3-2。 表3-2声环境验收标准 噪声 验收标准 标准号及名称 执行类别 标准限值 （dB（A）） 线路 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 1类 昼间 55 夜间 45

# 表4  工程概况

4.1 项目地理位置 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程位于温州市鹿城区仰义乡境内，工程地理位置见图4-1。 4.2 主要工程内容及规模 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程包含110 kV楠巨线开口环入220 kV鞋都变线路和110kV城仰线开口环入220 kV鞋都变线路工程。110 kV楠巨线开口环入220 kV鞋都变线路由220 kV鞋都变出线构架起至110kV楠巨线开口点处，均按双回路设计单回路架设，楠江变侧（110kV鞋楠线）长0.7 km，巨溪变侧（110kV鞋巨线）长0.8 km；110 kV城仰线开口环入220kV鞋都变线路由220 kV鞋都变出线构架起至110 kV城仰线开口点处，均按双回路设计单回路架设，仰义变侧（110kV鞋仰线）长0.4 km，城西变侧（110kV鞋城线）长0.4 km。工程主要内容及规模见表4-1。 表4-1 主要工程内容及规模 项目 环评规模 验收规模 110 kV鞋楠线（马文义1170线） 1×0.7 km 1×0.7 km 110 kV鞋巨线（文官巨1180线） 1×0.8 km 1×0.8 km 110 kV鞋仰线（文仰1173线） 1×0.4 km 1×0.4 km 110 kV鞋城线（文城1958线） 1×0.4 km 1×0.4 km 塔基数 11基（1基杆塔） 4.3 工程占地、输电线路路径 4.3.1 工程占地 工程新建11基塔基占地面积约为440 m2。 4.3.2 输电线路路径 110 kV鞋楠线（马文义1170线）由由220 kV文武（鞋都）变构架出线经双回终端塔左转往东，再左转向北至110 kV马仰官巨1272线（原楠巨线）27#塔，新建塔2基双回铁塔、1基双回杆塔，单回架设，全长0.7 km。

续表4  工程概况

新建线路接原有线路的线名更名情况：楠巨线—马仰官巨1272线—马文义1170线。 110 kV鞋城线（文官巨1180线）由新建线路由220kV文武（鞋都）变构架出线经双回终端塔右转上山往南至110 kV马仰官巨1272线（原楠巨线）24#塔，新建塔3基双回铁，单回架设，全长0.8 km。新建线路接原有线路的线名更名情况：楠巨线—马仰官巨1272线—文官巨1180线。 110 kV鞋仰线（文仰1173线）由220 kV文武（鞋都）构架出线经双回终端塔左转往东至原110 kV城仰都1958线（原城仰线）21#塔，新建2基双回铁塔，单回架设，全长0.4 km。新建线路接原有线路的线名更名情况：城仰线—城仰都1958线—文仰1173线。 110 kV鞋城线（文城1958线）由220 kV文武（鞋都）构架出线经双回终端塔左转至原110 kV原城仰都1958线（城仰线）19#塔，新建双回铁塔3基，单回架设，全长0.4 km。新建线路接原有线路的线名更名情况：城仰线—城仰都1958线—文城1958线。 线路路径图见图4-2。 4.4 工程环境保护投资明细 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程环保投资见表4-4。 表4-4 工程环保投资情况 实际总投资（万元） 335 环保投资（万元） 35 环保投资占总投资比例 10.4 % 4.5 工程变更情况及原因 本工程验收规模与环评规模一致。

图4-1 工程地理位置图

图4-2 工程线路路径及监测点位图

# 表5  环境影响评价回顾

5.1 环境影响评价的主要环境影响预测及结论 2010年11月国家环境保护总局辐射环境监测技术中心完成温州地区220 kV鞋都变110 kV配套送出线路工程环境影响评价文件编制。环境影响评价的主要环境影响预测及结论如下： 一、运行期环境影响 通过对220 kV鞋都变110 kV配套送出线路工程的现状监测及理论预测可知，在正常运营的情况下，各输电线路边导线地面投影外20 m、0.5 MHz频率处的无线电干扰贡献值符合本工程的评价标准限值；输电线路沿线各环境保护敏感点的工频电场强度、磁感应强度均符合本工程对居民区的评价标准限值，符合电磁环境保护要求。 通过现状声环境监测可知，已建线路运行时产生的噪声影响符合1类区的评价标准要求。 二、 污染防治措施 本工程已采取的污染防治措施如下： （一）生态保护及水土流失防治措施 （1）施工结束后，已对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行了清理，对硬化地面进行了翻松，以便原有植被的恢复； （2）线路架设过程中的牵张场、材料站等临时场地已进行清理，并恢复了其原有土地利用功能。 （二）噪声污染防治措施 选择低噪声设备和相关配套设施，经现场监测，线路两侧环境保护目标昼间和夜间声环境均满足相应的评价标准要求； （三）电磁污染防治措施 （1）项目在设计和施工阶段，已合理设计并保证设备及配件加工精良，控制绝缘子表面放电，减小因接触不良而产生的火花放电； （2）线路的架设均符合设计规程和环保要求，对电磁环境现状进行监测，结果表明，已建线路对周围电磁环境的影响均符合相关标准； （3）安排了专职维护人员对线路进行定期巡检，发现破损的绝缘子及时更换。

续表5  环境影响评价回顾

（4）对线路走廊附近居民进行高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作。 三、环保可行性结论 经评价分析，220 kV鞋都变110 kV配套送出线路工程在建成投运后，已全面落实本报告提出的各项环保措施，各项环境指标能符合环境保护要求，从环境保护角度论证，其建设可行。 5.2 环境保护行政主管部门审批意见（摘要） 2012年9月21日温州市环保局以温环辐[2012]15号对该工程环评文件进行批复。批复摘要如下： 一、原则同意“报告表”的结论，同意220 kV鞋都变110 kV配套送出线路工程运行。220 kV鞋都变110 kV配套送出线路工程已建110 kV楠巨线开口环入220 kV鞋都变，线路由220 kV鞋都变出线，按双回路设计单回架设，其中110 kV鞋楠线长0.7 km，110 kV鞋巨线长0.8 km；已建110 kV城仰线开口环入220 kV鞋都变，线路由220 kV鞋都变出线，按双回路设计单回架设，其中110kV鞋仰线长0.4 km，110 kV鞋城线长0.4 km 二、你单位在项目运行中必须认真落实“报告表”提出的各项环保对策措施及瑞安市环保局提出的初审意见，并做好以下几方面工作； （1）做好电磁环境保护工作，制定工频电磁场、无线电干扰、噪声等项目的监测计划，并定期监测，确保项目周边居民的工频电磁场均符合《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998)中居民区标准，无线电干扰符合《高压交流送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995)的干扰值要求，线路两侧声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类声环境功能区要求。 （2）加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。

# 表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 已采取的环境保护措施 | 环保措施执行效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期和施工期 | 生态影响 | （1）施工结束后，已对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行了清理，对硬化地面进行了翻松，以便原有植被的恢复； （2）线路架设过程中的牵张场、材料站等临时场地已进行清理，并恢复了其原有土地利用功能。 （3）输电线路架线的塔基已经优化设计，采用钢管桩基础，塔基施工开挖的土石方基本回填，就地平整填埋，基本无弃土。 | 牵张场、材料站等临时场地已恢复原有土地利用功能，塔基周边已恢复绿化或已复耕。 |
|  | 污染 影响 | （1）已合理设计并保证设备及配件加工精良，控制绝缘子表面放电，减小因接触不良而产生的火花放电； （2）线路的架设均符合设计规程和环保要求。 | 监测结果表明：温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程各监测点工频电场强度和磁感应强度分别符合4kV/m和0.1 mT标准限值要求；线路两侧声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类声环境功能区要求。 |
|  | 社会 影响 | 对线路走廊附近居民进行高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作。 | 验收公示期间未收到公众投诉。 |

续表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文 件中提出环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 生态影响 | / | / | / |
|  | 污染影响 | （1）做好电磁环境保护工作，制定工频电磁场、无线电干扰、噪声等项目的监测计划，并定期监测，确保项目周边居民的工频电磁场均符合《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998)中居民区标准，无线电干扰符合《高压交流送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995)的干扰值要求，线路两侧声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类声环境功能区要求。 （2）安排了专职维护人员对线路进行定期巡检，发现破损的绝缘子及时更换 。 | 已落实。 （1）已对电磁环境开展验收监测。 （2）送电工区安排专职维护人员对线路进行定期巡检，发现破损的绝缘子及时更换。 | 监测结果表明：温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程各监测点工频电场强度和磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求；各无线电干扰点均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求；线路两侧声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类声环境功能区要求。 |
|  | 社会影响 | 加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。 | 已落实。 鹿城区供电公司安排安监科人员对线路走廊附近居民进行高压输电线路和环保知识的宣传、解释工；现场验收调查监测人员对线路周边居民有关该项目安全防护和电磁辐射疑虑进行解释。 | 验收公示期间未收到公众投诉。 |

续表6  环境保护措施执行情况

温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程环保措施求落实情况见图6-1~图6-6。 图6-1 高压警示标志 图6-2 文武变110 kV出线侧环境现状 图6-3 塔基下方植被恢复 图6-4塔基下方植被恢 图6-5线路走廊生态环境（山地） 图6-6 线路走廊生态环境（农田）

# 表7  环境质量及污染源监测

7.1 验收监测单位、工况 本次验收监测单位为浙江圣光环境检测技术有限公司。 监测期间，本次验收温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程按设计110kV电压等级正常运行。验收监测期间工程运行工况见表7-1 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）第4.5.4款规定，对于输变电工程，在工程正常运行的情况下即可开展验收调查工作。故本次监测期间，本次验收的温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程运行工况符合验收要求。 表7-1 验收监测期间工程运行工况 工程名称 电压（kV） 电流（A） 有功(MVA) 无功(Mvar) 输电线 文成1958 110.1~110.7 11.9~23.58 2.08~3.55 0~3.59 文官巨1180 110.1~110.7 112.33~309.26 20.7~57.17 7.01~17.45 马文义1170 110.7~115.19 79.2~287.16 15.17~52.68 4.02~16.91 马文仰1173 110.1~110.7 30.98~95.99 6.07~5.65 0~5.65 7.2 验收调查监测时间及气象条件 验收调查监测时间及气象条件见表7-2。 表7-2 监测时间及气象条件 日期 天气 温度（℃） 湿度（%） 大气压(kPa) 风速(m/s) 2013年10月11日 晴 33.7~34.1 30~33 100.1~100.2 0.2~0.7 7.3 电磁环境监测 7.3.1 监测点位、因子及频次 监测布点、因子及频次依据《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）、《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）、《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002）有关规定。监测布点、因子及频次见表7-2，监测布点示意图见图2-1。

续表7  环境质量及污染源监测

7.3.2 电磁环境监测结果分析 （1）工频电场和工频磁场监测结果分析 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程工频电场强度和磁感应强度监测结果见表7-4。由表7-4可见，工程各监测点工频电场强度为1.06×10-3~0.196 kV/m，工频磁感应强度为5.71×10-5~4.83×10-4 mT。工频电场强度和磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 （2）无线电干扰场强监测结果分析 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程无线电干扰监测结果见表7-5。 由表7-5可见，在频率为0.5 MHz时，距输电线边导投影20 m处各监测点位无线电干扰值为40.2~42.6 dB（μV/m），均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 表7-3 监测点位、因子及频次 监测点位 监测因子 监测布点 监测 频次 输电线路 敏感点 工频电场工频磁场 在敏感点距线路最近处布点，测量距地面1.5 m处工频电场强度和磁感应强度。 1 无线电干扰 在敏感点距线路边导线投影外20 m处布点，测量距地面高1.5 m处、频率为0.5 MHz时的无线电干扰值。 1

续表7  环境质量及污染源监测

表7-4 工频电磁场监测结果 序号 测量点 工频电场强度 (kV/m) 工频磁感应强度 (mT） 备注 110kV东新—直洛 ▲1 110 kV鞋楠线 (即马文义1170线) 线下（3＃～4＃塔之间） 0 m 9.78×10-2 5.71×10-5 线高约21 m 5 m 6.31×10-2 8.46×10-5 ▲2 110 kV鞋仰线(即文仰1173线) 线下（1＃～2＃塔之间） 0 m 1.67×10-2 4.39×10-4 线高约29 m 5 m 3.97×10-2 4.44×10-4 ▲3 110kV鞋城线（即文城1958线）线下（1＃～2＃塔之间） 0 m 0.196 4.83×10-4 线高约29 m 5 m 0.106 4.25×10-4 ▲4 110kV鞋巨线(即文官巨1180线) 线下（1＃～2＃塔之间） 0 m 1.11×10-3 2.73×10-4 线高约21 m 5 m 1.06×10-3 4.49×10-4 表7-5 无线电干扰监测结果 序号 检测点位 频率 （MHz） 无线电干扰场强 dB（μV/m） ■1 110kV鞋楠线 (即马文义1170线) 3＃～4＃塔之间边导线外20m 0.15 55.3 0.25 52.9 0.5 42.6 1.0 45.2 1.5 41.9 3.0 42.7 6.0 38.6 10 41.3 15 39.7 30 35.2 ■2 110 kV鞋仰线(即文仰1173线) 1＃～2＃塔之间，边导线外20m 0.5 40.6 ■3 110kV鞋城线（即文城1958线）1＃～2＃塔之间，边导线外20m 0.5 40.8 ■4 110kV鞋巨线(即文官巨1180线) 1＃～2＃塔之间，边导线外20m 0.5 40.2

续表7  环境质量及污染源监测

7.4 声环境监测 7.4.1 监测点位、因子及频次 声环境监测布点、因子及频次见表7-6，监测布点示意图见图2-1。 表76 监测点位、项目及频次 监测项目 监测点位 监测频次 输电线路 在敏感点户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5 m外测量，距地面1.2 m以上，测量昼间和夜间等效连续A声级。 昼间和夜间各一次 7.4.2 监测结果分析 声环境监测结果见表7-7。 由表7-7可见， 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程各噪声监测点位符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45 dB（A））的要求。 表7-7 噪声监测结果 序号 点位描述 检测结果dB（A） 验收执行标准 是否达标 昼间 夜间 ●1 110kV鞋楠线 (即马文义1170线) 线下（3＃～4＃塔之间） 49.1 40.3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45 dB（A）） 是 ●2 110 kV鞋仰线(即文仰1173线) 线下（1＃～2＃塔之间） 40.1 39.6 是 ●3 110kV鞋城线（即文城1958线）线下（1＃～2＃塔之间） 42.4 38.7 是 ●4 110kV鞋巨线(即文官巨1180线) 线下（1＃～2＃塔之间） 45.3 39.6 是

# 表8  环境影响调查

110 kV楠巨线开口环入220kV鞋都变线路在2009年9月正常投运，110 kV城仰线开口环入220 kV鞋都变线路在 2009年12月正常投运，因此本报告仅对工程线路周边现状生态环境、运行期电磁和声环境影响进行调查分析。 8.1 现状生态环境 8.1.1 自然生态环境影响调查与分析 （1）野生植物影响调查 工程线路周边植被类型主要有农作物、灌木、果树和杂草。工程周边植被生长良好，工程未对区内植物造成不利影响。 （2）野生动物影响调查 工程所在区域平原和山地，主要的野生动物有蛙类、田鼠、蛇等常见动物，无珍稀野生动物。工程周围生态已恢复未对野生动物生存环境造成明显影响。 8.1.2 农业生态影响调查与分析 （1）工程占地影响调查 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程新建11塔基，占地约440 m2，线路施工结束后，除塔基永久占地外，其余进行了场地复原，现场调查未发现工程周边有未恢复原有土地功能的施工迹地，故该工程对当地农业生态影响较小。 （2）水利设施及农业灌溉系统影响调查 通过现场调查，未发现由于工程建设破坏水利设施及农灌系统、堵塞河流通道等现象发生。 8.2 运行期生态影响 国网浙江省电力公司温州供电公司送电工区负责线路日常巡查，确保塔基水土保持措施完好。 8.3 运行期污染影响 8.3.1 电磁环境影响 电磁环境监测结果表明：温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程各监测点工频电场强度为1.06×10-3~0.196 kV/m，工频磁感应强度为

续表8  环境影响调查

5.71×10-5~4.83×10-4 mT。工频电场强度和磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。工频电场强度和磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 在频率为0.5 MHz时，距输电线边导投影20 m处各监测点位无线电干扰值为40.2~42.6 dB（μV/m），均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 8.3.2 声环境影响 噪声监测结果表明：温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程各监测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45 dB（A））的要求。

# 表9  环境管理状况及监测计划

9.1 环境管理机构设置 9.1.1 施工期 施工期的环境管理由施工单位和项目建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司等共同承担。施工单位项目部对施工项目环境保护工作进行日常管理；建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司基建部和安监部对施工单位环保工作进行监督管理。 9.1.2 运行期 运行期环境保护工作由国网浙江省电力公司温州供电公司安监部统一监管。日常管理工作由各辖区供电公司安监科负责。 9.2 环境监测能力建设情况 浙江省输变电工程日常的环境监测工作统一由国网浙江省电力公司电力科学研究院负责。该院定期对各项输变电工程的环境影响情况进行常规监测。 9.3 环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况 根据温州地区220kV东新变110kV配套送出线路环境影响报告表提出的监测计划，本次验收调查的温州地区220kV东新变110kV配套送出线路竣工验收阶段，应开展环境监测计划。监测因子包括工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声。本次验收调查，已落实环境影响报告表提出的监测计划。 9.4 环境管理状况分析与建议 9.4.1 环境管理状况分析 （1）建设单位和施工单位环境管理组织机构健全。对输变电工程环保工作实行市局和县（市）局两级管理。国网浙江省电力公司温州供电公司安监部对全局的环保工作统一监管；各县（市）供电公司安监科对辖区内的输变电工程环保工作进行日常管理。 （2）环境管理制度和应急预案完善。制订了《环境保护管理办法》、《环境保护监督管理规定》、《环境保护技术监督规定》、《电网环保技术监督工作实施细则》、《环境污染事件处置应急预案》。 （3）环保工作管理比较规范。项目落实了环境影响评价制度和环境保护“三

续表9  环境管理状况及监测计划

同时”制度。有关环境保护规章制度落实较好，从而避免了项目建设造成生态破坏和环境污染事故的发生。 （4）环境保护资料及时归档。工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计文件及其批复等资料均已成册归档。 9.4.2 环境管理建议 建议加强对工程运行期电磁环境、声环境等的常规监测，发现问题，及时解决。

# 表10  公众意见调查

温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程竣工环保验收公众意见调查采用公示的方式。公示的方式是在220 kV文武变电站门张贴建设项目竣工环境保护验收公示；公示张贴时间为2013年10月11日到10月24日，公示时间为10个工作日。验收调查期间公示张贴情况见图10-1。 验收公示期间，未收到公众有关本次验收工程环保问题的投诉或建议。 图10-1 张贴在220 kV文武变的公示

# 表11  调查结论与建议

11.1 调查结论 通过对温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程竣工环境保护验收监测与调查，可以得出以下主要结论： （1）220 kV东新变110 kV配套送出线路工程内容和规模：110 kV楠巨线开口环入220kV鞋都变线路由220 kV鞋都变出线构架起至110 kV楠巨线开口点处，均按双回路设计单回路架设，楠江变侧（110 kV鞋楠线）长0.7 km，巨溪变侧（110kV鞋巨线）长0.8 km；110 kV城仰线开口环入220 kV鞋都变线路由220 kV鞋都变出线构架起至110 kV城仰线开口点处，均按双回路设计单回路架设，仰义变侧（110kV鞋仰线）长0.4 km，城西变侧（110kV鞋城线）长0.4 km。 （2）温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。工程电磁污染、噪声等防治设施和生态保护、水土保持措施已按照环境影响报告表和环评批复要求予以落实。 （3）生态环境调查结果表明：工程造成生态影响较小。 （4）电磁环境监测结果表明：温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程各监测点工频电场强度为1.06×10-3~0.196 kV/m，工频磁感应强度为5.71×10-5~4.83×10-4 mT。工频电场强度和磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 在频率为0.5 MHz时，距输电线边导投影20 m处各监测点位无线电干扰值为40.2~42.6 dB（μV/m），均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 （5）噪声监测结果表明：温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程各监测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45 dB（A））的要求。 （6）验收调查公示期间，未收到公众关于本次验收工程环境保护方面的反馈意见。 （7）温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程环境影响评价审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。环境保护规章制度、应急预案比较完善，环保监督机构健全，环保设施运转正常。

续表11  调查结论与建议

综上所述，温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。 11.2 建议 （1）定期对工程电磁环境、声环境进行监测，发现问题及时解决。 （2）做好环境保护设施的巡查和维护，确保环保设施长期、稳定、正确发挥效能。