建设项目竣工环境保护验收调查表

（信息公开版）

项目名称：温州地区220kV马岙（江北）变

110kV配套送出线路工程

委托单位：国网浙江省电力公司温州供电公司

编制单位：中国水电顾问集团华东勘测设计研究院

2013年12月

目  录

表1  项目总体情况	1

表2  调查范围、因子、目标、重点	2

2.1  调查范围	2

2.2  调查因子	2

2.3  调查目标	2

2.4  调查重点	4

表3  验收执行标准	5

3.1  电磁环境标准	5

3.2  声环境标准	5

表4  工程概况	6

4.1  地理位置	6

4.2  主要工程内容及规模	6

4.3  工程变更情况及原因	6

4.4  工程占地	6

4.5  工程环境保护投资及投资明细	7

表5  环境影响评价文件回顾	11

5.1  环境影响评价结论摘要	11

5.2  工程环评批复摘要	13

表6  环境保护措施执行情况	14

续表6  环境保护措施执行情况	15

表7  环境质量及污染源监测	18

7.1  验收监测单位、工况	18

7.2  验收调查监测时间及气象条件	18

7.3  电磁环境监测	18

7.4  声环境监测	20

表8  环境影响调查	23

8.1  施工期环境影响调查	23

8.2  运行期环境影响调查	23

表9  环境管理及监测计划	25

9.1  管理机构设置	25

9.2  环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况	25

9.3  环境管理状况分析	25

表10  公众意见调查	27

表11  调查结论与意见	28

11.1  调查结论	28

11.2  建议	29

# 表1  项目总体情况

| 项目名称 | 温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 法人代表 | 吴哲 | 联系人 | 朱郑艳 |
| 通讯地址 | 温州市鹿城区水心街道锦绣路800号电力大厦 |
| 联系电话 | 0577-51108189 | 邮政编码 | 325028 |
| 建设地点 | 温州市永嘉县 |
| 项目性质 | 扩建 | 行业类别 | 电力行业，D4420 |
| 环境影响 报告表名称 | 温州地区220kV江北变110kV配套送出线路工程 |
| 环境影响 评价单位 | 浙江省辐射环境监测站 |
| 初步设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境影响评 价审批部门 | 温州市环境保护局 | 文号 | 温环辐[2012]16号 | 时间 | 2012年9月21日 |
| 初步设计 审批部门 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改设计[2005]363号 | 时间 | 2005年12月29日 |
| 环境保护设施设计单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境保护设施施工单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境保护设施验收监测单位 | 浙江圣光环境检测技术有限公司 |
| 投资总概算 （万元） | / | 环保投资（万元） | / | 环保投资占总投资比例％ | / |
| 实际总投资 （万元） | 602.1 | 环保投资（万元） | 20 |  | 3.3 |
| 设计生产能力 | 110kV马岙（江北）—东瓯T接线2×1.0km、110kV鞋都—楠江开口线2×6.0km | 工程开工日期 | 2007年5月8日 |
| 实际生产能力 | 110kV马岙（江北）—东瓯T接线2×1.0km、110kV鞋都—楠江开口线2×6.0km | 投产运行日期 | 2007年11月 |

# 表2  调查范围、因子、目标、重点

2.1 调查范围 电磁环境和声环境影响验收调查范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致。生态环境和水环境影响调查范围根据工程规模及施工期和运行期实际影响情况确定。各项调查内容的调查范围见表2-1。 表2-1 调查范围 调查对象 调查项目 调查范围 输电线路 生态环境 线路走廊两侧100m带状区域 工频电场 工频磁场 线路走廊两侧30m带状区域 无线电干扰 线路走廊两侧2000m带状区域 噪声 线路走廊两侧30m带状区域 公众参与 输电线路附近公众 2.2 调查因子 生态环境：自然生态、水土流失。 电磁环境：工频电场、工频磁场、无线电干扰。 声环境：厂界噪声、敏感点噪声。 2.3 调查目标 根据现场调查，本次验收的工程调查范围内现状环境保护目标与环评阶段的环境保护目标对比情况见表2-2。敏感点位置关系见监测点位图7-1。

续表2  调查范围、因子、目标、重点

表2-2 环境敏感目标 项目 名称 环评阶段 验收阶段 敏感点变更原因 环保 要求 环境保 护目标 敏感点 描述 环境保 护目标 敏感点 描述 温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程 110kV马岙（江北）—东瓯T接线 无 / 无 / / / 110kV鞋都—楠江开口线 上白岩出租房A2号 2F民房、线路东侧约15m、净空距离约51m 同环评 同环评 / E、B N1 上白岩杨某某等3户 1~3F民房、线路跨越、净空距离约48m 同环评 同环评 / E、B N1 注：E-电场强度限值，4kV/m；B-磁感应强度，0.1mT； N1-声环境质量达到的标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准

续表2  调查范围、因子、目标、重点

2.4 调查重点 根据110kV输变电工程的特点，结合本次验收调查工程的具体情况，确定本次验收调查重点为生态环境影响、电磁环境影响、声环境影响。 2.4.1 生态环境影响调查 重点调查工程自然生态影响、水土流失影响，并分析各项生态保护措施的有效性。 2.4.2 电磁环境影响调查 调查重点为工程运行期电磁环境影响情况，包括工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰达标情况；分析电磁污染防治措施的有效性。 2.4.3 声环境影响调查 重点调线路附近敏感点噪声达标情况。

# 表3  验收执行标准

3.1 电磁环境标准 电磁环境验收标准见表3-1。 表3-1 电磁环境标准 调查因子 标准限制 标准名称及标准号 工频电场 4kV/m 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998） 工频磁场 0.1mT 无线电干扰 46dB （110kV，0.5MHz） 《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995） 3.2 声环境标准 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），关于验收调查标准及指标，“原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准与环境保护设施工艺指示进行验收，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收合格后按新标准进行达标考核的建议”。本次验收标准及执行类别与环评阶段相同。 本次验收的温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程声环境验收标准见表3-2。 表3-2 声环境验收标准 噪声 验收标准 标准号及名称 执行类别 标准限值dB（A） 线路 敏感点 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 1类 昼间 55 夜间 45

# 表4  工程概况

4.1 地理位置 温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程线路路径位于温州市永嘉县境内，工程地理位置图见图4-1。 4.2 主要工程内容及规模 4.2.1 主要工程内容 工程包括110kV马岙（江北）—东瓯T接线（线路名称现为马洋龙1274线、楠马瓯林1105马岙T接线），线路长度2×1.0km、110kV鞋都—楠江开口线（线路名称现为马文义1170线、楠马1027线），线路长度为2×6.0km。 4.2.2 主要工程规模 温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程规模见表4-1。 表4-1 工程主要规模 项目 工程规模 环评规模 验收规模 温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程 2×1.0km+2×6.0km 2×1.0km+2×6.0km 4.3 工程变更情况及原因 工程于2007年11月投运，因未履行环保审批手续，2010年建设单位委托浙江省辐射环境监测站补做环评文件，2011年2月浙江省辐射环境监测站完成环评文件编制工作，2012年9月21日温州市环保局以温环辐[2012]16号对该工程环评文件进行批复。 经现场核实本次验收的温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程建设规模与环评一致，无重大变更情况。 4.4 工程占地 4.4.1 线路路径及塔基占地 110kV马岙（江北）—东瓯T接线自220kV江北变110kV间隔起至已设计的110kV东瓯T接线T接点，从变电站南侧出线后直接上山T接至110kV东欧T接线，长度约2×1.0km；110kV鞋都—楠江开口线自220kV江北变110kV间

续表4  工程概况

隔起至已有的鞋都—楠江线开口点，从变电站南侧出线后右转沿东北方向上山，线路一直在山上沿东北方向走，沿途经过上白岩村、白岩新村，最后T接至已有的鞋都—楠江线开口点，线路总长约2×6.0km。本工程新建塔基15基，占地约600m2。线路路径图见图4-3。 4.5 工程环境保护投资及投资明细 工程环保投资见表4-2。 表4-2 工程环保投资 总投资 （万元） 602.1 环保投资 （万元） 20 环保投资占 总投资比例％ 3.3

图4-1  工程地理位置图

图4-2(1)  线路路径图

图4-2(2)  线路路径图

# 表5  环境影响评价文件回顾

5.1 环境影响评价结论摘要 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2005年本）》国家发改委第40号令，220kV江北变110kV配套送出线路工程属于“城乡电网改造及建设”项目，是国家鼓励的优先发展产业，它的建设投产可提高建设地及周边地区的供电可靠性，改善电网结构，满足经济发展对电力供应的要求，本项目的建设具有显著的企业微观效益和社会宏观效益，因此本工程是符合国家产业政策的。 2、运行期环境影响 通过对220kV江北变110kV配套送出线路工程的现状监测、类比分析以及理论预测可知，在正常运营的情况下，各输电线路边导线地面投影外20m、0.5MHz频率处的无线电干扰贡献值符合本工程的评价标准限值；输电线路沿线各环境保护敏感点的工频电场强度、磁感应强度均符合本工程对居民区的评价标准限值，符合电磁环境保护要求。 通过现状声环境监测可知，已建线路运行时产生的噪声影响符合1类区的评价标准要求。 3、污染防治措施 本工程已采取的污染防治措施如下： （一）生态保护及水土流失防治措施 （1）施工结束后，已对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行了清理，对硬化地面进行了翻松，以便原有植被的恢复； （2）线路架设过程中的牵张场、材料站等临时场地已进行清理，并恢复了其原有土地利用功能。 （二）电磁污染防治措施 （1）项目在设计和施工阶段，已合理设计并保证设备及配件加工精良，控制绝缘子表面放电，减小因接触不良而产生的火花放电； （2）线路的架设均符合设计规程和环保要求，对电磁环境现状进行监测，

续表5  环境影响评价文件回顾

结果表明，已建线路对周围电磁环境的影响均符合相关标准； （3）安排了专职维护人员对线路进行定期巡检，发现破损的绝缘子及时更换； （4）对线路走廊附近居民进行高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作。 4、环保可行性结论 经评价分析，温州地区220kV江北变110kV配套送出线路工程在建成投运后，已全面落实本报告提出的各项环保措施，各项环境指标能符合环境保护要求，从环境保护角度论证，其建设可行。

续表5  环境影响评价文件回顾

5.2 工程环评批复摘要 温州地区220kV江北变110kV配套送出线路工程环评批复温环辐[2012]16号文件摘要： 原则同意“报告表”的结论，同意220kV江北变110kV配套送出线路工程建设。已建110kV江北-东欧T接线，线路自220kV江北变起至110kV东欧T接线T接点，同塔双回架设，长约2×1.0km；已建110kV鞋都-楠江开口线，线路自220kV江北变起至鞋都楠江线开口点，线路总长约2×6.0km，同塔双回架设。 建设单位在项目运行中必须认真落实“报告表”提出的各项环保对策措施及永嘉县环保局提出的初审意见，并做好以下几方面工作： 1、做好电磁环境保护工作，制定工频电磁场、无线电干扰、噪声等项目的监测计划，并定期监测，确保项目周边居民区的工频电磁场均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准，无线电干扰均符合《高压交流送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）的干扰限值要求，线路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类声环境功能区要求。 2、加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。

# 表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 已采取的环境保护措施 | 环境保护措施执行效果 |
| --- | --- | --- |
| 前期与施工期 | 生态影响 | 1、施工结束后，已对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行了清理，对硬化地面进行了翻松，以便原有植被的恢复 2、线路架设过程中的牵张场、材料站等临时场地已进行清理，并恢复了其原有土地利用功能 | 1、从现场调查来看，废弃碎石等都已基本得到清理，工程线路塔基下方植被恢复良好 2、工程沿线临时施工场地遗迹均已清理，牵张场、材料厂等临时施工场地均已恢复土地原有使用功能 |
|  | 污染影响 | 1、项目在设计和施工阶段，已合理设计并保证设备及配件加工精良，控制绝缘子表面放电，减小因接触不良而产生的火花放电 2、线路的架设均符合设计规程和环保要求，对电磁环境现状进行监测，结果表明，已建线路对周围电磁环境的影响均符合相关标准 3、安排了专职维护人员对线路进行定期巡检，发现破损的绝缘子及时更换 | 1、建设单位在设备招标时对设备性能有相应标准要求，监测点位的无线电干扰测量值符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中110kV，0.5MHz时46dB（µV/m）的限值要求 2、经现场监测，线路敏感点工频电磁场测量结果均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中居民区工频电场4kV/m，工频磁场0.1mT的标准要求 3、建设单位送电工区设有专人对线路进行日常巡检，发现问题及时解决 |
|  | 社会影响 | 对线路走廊附近居民进行高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作。 | 建设单位安监部负责对工程前期及施工期线路附近有疑问的居民进行解释工作 |

注：因工程已于2007年11月投运，对本工程前期及施工期的环境保护措施落实情况调查转为对建设单位已采取的环境保护措施进行现场调查

# 续表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况 | 环境保护措施执行效果 及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 生态影响 | 运行期确保工程周边水土保持等相关环保设施正常运行 | 工程运行期建设单位设有专人进行日常巡检工作 | 建设单位送电工区负责对线路的日常巡检工作，发现问题及时解决 |
|  | 污染影响 | 1、电磁环境影响 做好电磁环境保护工作，制定工频电磁场、无线电干扰、噪声等项目的监测计划，并定期监测，确保项目周边居民区的工频电磁场符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准，无线电干扰均符合《高压交流送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）的干扰限值要求 2、声环境影响 线路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类声环境功能区要求 | 1、已按环境影响报告表提出的监测计按要求对敏感点工频电磁场进行了现场监测 2、已按环境影响报告表提出的监测计按要求对敏感点声环境进行了现场监测 | 1、经现场监测，工程线路敏感点工频电磁场测量结果均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中居民区工频电场4kV/m，工频磁场0.1mT的标准要求，无线电干扰测量值符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中110kV，0.5MHz时46dB（µV/m）的限值要求 2、经现场监测，线路敏感点昼夜噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
|  | 社会影响 | 加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施 | 运行期工程相关环保问题解释工作由建设单位安监部负责 | 验收调查期间，未收到有关工程环保方面投诉与反馈，建设单位也未收到有关本工程线路环保方面投诉 |

续表6  环境保护措施执行情况

工程的有关环保措施及环保措施落实情况见图6-1至6-12。 图6-1 马岙（江北）—东瓯T接线马岙变出线端铁塔及塔基植被恢复情况 图6-2 鞋都—楠江开口线马岙变出线端铁塔及塔基植被恢复情况 图6-3 鞋都—楠江开口线线路下山跨过高速公路

续表6  环境保护措施执行情况

图6-4 鞋都—楠江开口线线路塔基下方植被恢复情况 图6-5 鞋都-楠江开口线线路周边环境

# 表7  环境质量及污染源监测

7.1 验收监测单位、工况 本次验收监测单位为浙江圣光环境检测技术有限公司。监测期间，工程按设计的110kV电压等级正常运行。监测期间工程运行工况见表7-1。 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）第4.5.4款规定，对于输变电工程，在工程正常运行的情况下即可开展验收调查工作。故本次监测期间，工程运行工况符合验收要求。 表7-1 工程运行工况 名称 电压（kV） 电流（A） 有功(MVA) 无功(Mvar) 马岙（江北）—东瓯T接线 110.47~115.27 51.33~295.31 10.02~38.49 -3.2~19.92 110kV鞋都—楠江开口线 110.71~115.43 9.74~287.16 1.86~52.68 0.51~16.91 7.2 验收调查监测时间及气象条件 验收调查监测时间及气象条件见表7-2。 表7-2 监测时间及气象条件 日期 天气 温度（℃） 湿度（%） 风速（m/s） 大气压（kPa） 2013年10月11日 晴 30.1~31.8 60~65 0.5~1.8 101.2~101.4 7.3 电磁环境监测 7.3.1 监测点位、因子及频次 监测布点、因子及频次依据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）、《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）、《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002）有关规定。监测布点、因子及频次见表7-3，监测布点示意图见图7-1。

续表7  环境质量及污染源监测

表7-3 监测点位、因子及频次 监测 点位 监测因子 监测布点 监测 频次 输电线路敏感点 工频电场 工频磁场 在敏感点距线路最近处布点，测量距地面1.5m处工频电场强度和磁感应强度 1 无线电干扰 在敏感点距线路边导线投影外20m处布点，测量距地面1.5m处频率为0.5MHz的无线电干扰值 1 7.3.2 电磁环境监测结果分析 （1）工频电场和工频磁场监测结果分析 本工程工频电场和工频磁场监测结果见表7-4。各监测点工频电场强度为1.64×10-2~5.51×10-2kV/m，磁感应强度为1.47×10-4~4.24×10-4mT；分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 （2）无线电干扰场强监测结果分析 本工程无线电干扰监测结果见表7-5。在频率为0.5MHz时，边导线外20m处无线电干扰值为39.0~43.9dB（µV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46dB（µV/m）的要求。 表7-4 工频电磁场监测结果 序号 监测点位 工频电场（kV/m） 磁感应强度（mT） 备注 1 马洋龙1274线、楠马瓯林1105马岙T接线1#塔线下 5.51×10-2 4.24×10-4 / 2 上白岩杨达富等3户 1.64×10-2 1.61×10-4 线路跨越 3 上白岩出租房A2号 3.85×10-2 1.47×10-4 边导线线外15m

续表7  环境质量及污染源监测

表7-5 无线电干扰监测结果 序号 监测点位 频率 （MHz） 无线电干扰场强 dB（μV/m） ●1 马洋龙1274线、楠马瓯林1105马岙T接线1#塔线外20m 0.5 39.0 ●2 马文义1170线46#-47#、楠马1027线12#-13#边导线外20m 0.15 58.6 0.25 56.9 0.5 43.9 1.0 39.9 1.5 36.4 3.0 39.5 6.0 34.1 10 34.3 15 41.6 30 34.6 7.4 声环境监测 7.4.1 监测点位、因子及频次 声环境监测布点、因子及频次见表7-5，监测布点示意图见图7-1。 表7-5 监测点位、因子及频次 监测项目 监测点位 监测频次 线路敏感点噪声 在敏感点户外，靠近线路侧，距地面1.2m以上。测量昼间和夜间等效连续A声级。 昼间和夜间各一次 7.4.2 监测结果分析 声环境监测结果见表7-6。由表7-6可见，温州地区220kV马岙（江北）变配套送出线路工程监测点位昼间噪声为49.1~53.7 dB（A），夜间噪声为40.6~42.3 dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））的要求。

续表7  环境质量及污染源监测

表7-6 变电站厂界及敏感点噪声监测结果 序号 点位描述 监测结果dB（A） 执行 标准 是否 达标 昼间 夜间 ■1 马洋龙1274线、楠马瓯林1105马岙T接线1#塔线下 49.1 40.6 1类 是 ■2 上白岩杨达富等3户 53.7 42.3 1类 是 ■3 上白岩出租房A2号 53.1 41.9 1类 是

图7-1  现场监测点位图

# 表8  环境影响调查

因工程已于2007年11月投入运行，对施工期的污染影响仅进行简要调查分析，对运行期的环境影响做重点调查。 8.1 施工期环境影响调查 8.1.1 生态影响调查 （1）野生植物影响调查 本工程线路路径基本位于山地。工程沿线未发现古树名木和珍惜植物，塔基下方的植被均已得到恢复，故工程对区域内野生植物影响较小。 （2）野生动物影响调查 本工程区域内野生动物主要为蛙类、田鼠、蛇类等，无珍稀野生动物。工程施工时引起的局部、暂时性的迁移已得到恢复，故工程对区域内野生动物影响较小。 8.1.2 水土流失影响调查与分析。 工程共新建塔基15基，占地约600m2，塔基采用现浇板式基础。线路塔基下方植被均已得到恢复，根据现场调查未发现有水土流失现象。线路施工期临时占地均已恢复。 8.2 运行期环境影响调查 8.2.1 生态影响调查 工程试运行后，送电工区设有专人进行日常巡检，确保各项环保措施正常运行，运行期未发现明显生态破坏。 8.2.2 污染影响调查 1、电磁环境影响 环境敏感点各监测点工频电场强度为1.64×10-2~5.51×10-2kV/m，磁感应强度为1.47×10-4~4.24×10-4mT；工频电场强度、磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。

续表8  环境影响调查

在频率为0.5MHz时，边导线外20m处无线电干扰值为39.0~43.9dB（µV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46dB（µV/m）的要求。 2、声环境影响 监测结果表明： 温州地区220kV马岙（江北）变配套送出线路工程敏感点昼间噪声为49.1~53.7 dB（A），夜间噪声为40.6~42.3 dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））的要求。 3、水环境影响 工程运行期无水环境影响 4、固体废物影响 工程运行期无固体废物环境影响。 5、环境风险 建设单位针对工程的环境风险制定了《环境污染事件处置应急预案》。 8.2.3 社会影响调查 验收调查公示期间，未收到公众有关工程环境保护方面的意见和反馈。

# 表9  环境管理及监测计划

9.1 管理机构设置 9.1.1 施工期管理机构 施工期的环境管理由施工单位和项目建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司共同负责。施工单位项目部对施工项目环境保护工作进行日常管理；建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司基建部和安监部对施工单位环保工作进行监督管理。 9.1.2 试运行期管理机构 运行期环境保护工作由国网浙江省电力公司温州供电公司安监部统一监管。日常管理工作由辖区所在供电局安监科负责。 9.2 环境影响报告表提出的监测计划及其落实情况 根据《温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程环境影响报告表》提出的监测计划，在温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程竣工验收阶段，应开展环境监测。监测因子包括工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声。本次验收调查，已落实了环境影响报告表提出的监测计划。 9.3 环境管理状况分析 （1）建设单位和施工单位环境管理组织机构健全。对输变电工程环保工作实行市局和县（市）局两级管理。国网浙江省电力公司温州供电公司安监部对全局的环保工作统一监管；各县（市）供电局安监科对辖区内的输变电工程环保工作进行日常管理。 （2）环境管理制度和应急预案完善。制订了《环境保护管理办法》、《环境保护监督管理规定》、《环境保护技术监督规定》、《电网环保技术监督工作实施细则》、《环境污染事件处置应急预案》。 （3）环保工作管理比较规范。项目落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。有关环境保护规章制度落实较好，从而避免了项目建设造成生态 破坏和环境污染事故的发生。

续表9  环境管理及监测计划

（4）环境保护资料及时归档。工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计文件及其批复等资料均已成册归档。

# 表10  公众意见调查

温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程竣工环保验收公众意见调查采用公示的方式。公示时间2013年10月11日~2013年10月24日（10个工作日）。 验收公示期间，未收到公众有关本次验收工程环保问题的投诉或建议。

# 表11  调查结论与意见

11.1 调查结论 通过对温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程竣工环境保护验收监测与调查，可以得出以下主要结论： （1）温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程内容和规模：新建110kV马岙（江北）—东瓯T接线，线路长度2×1.0km、110kV鞋都—楠江开口线，线路长度为2×6.0km。 （2）温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。工程电磁污染、噪声、废水等防治设施和生态保护、水土保持措施已按照环境影响报告表和环评批复要求予以落实。 （3）电磁环境监测结果表明：环境敏感点各监测点工频电场强度为1.64×10-2~5.51×10-2kV/m，磁感应强度为1.47×10-4~4.24×10-4mT；工频电场强度、磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 在频率为0.5MHz时，边导线外20m处无线电干扰值为39.0~43.9dB（µV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46dB（µV/m）的要求。 （4）噪声监测结果表明：温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程敏感点昼间噪声为49.1~53.7 dB（A），夜间噪声为40.6~42.3 dB（A）符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））的要求。 （5）验收调查公示期间，未收到公众关于本次验收工程环境保护方面的反馈意见。 （6）温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程环境影响评价审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。 综上所述，温州地区220kV马岙（江北）变110kV配套送出线路工程符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有

续表11  调查结论与意见

关规定，具备竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。 11.2 建议 （1）定期对工程电磁环境、声环境进行监测，发现问题及时解决。 （2）做好环境保护设施的巡查和维护，确保环保设施长期、稳定、正确发挥效能。

# Text boxes

本工程地理位置

220kV江北—温电线

鞋都—楠江开口线

220kV江北—温电线

鞋都—楠江开口线