表三   验收组意见

温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程竣工环境保护验收意见 温州市环境保护局于2013年12月26日在浙江省温州市组织召开了温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程竣工环境保护验收会。参加会议的有龙湾区环保局、国网浙江省电力公司温州供电公司（建设单位）、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院（调查单位）等单位的代表，会议成立了验收组，名单附后。 与会专家和部分代表对该工程环境保护措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程环境保护执行情况和调查单位对竣工验收调查表的介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下： 一、工程基本情况 本次验收内容为220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程，工程线路位于温州龙湾区瑶溪镇，工程内容为永东扶苏1975线、苏瞬业黄1085线（永强-农业开口线）2×2.7 km；苏西1087线、苏台1086线（状元开口线）2×2.8 km（其中同塔四回路段6基塔4×0.58 km）。 温州地区220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程环评文件由浙江省辐射环境监测站2011年2月完成（环评规模：110 kV永强-农业开口线架空线2.7 km；110 kV状元开口线架空线2.8 km（其中同塔四回路段0.58 km），2012年9月21日温州市环境保护局以温环辐[2012]14号文件对环评文件进行了批复。 220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程实际总投资608.2万元，其中环保投资22.0万元，环保投资占工程总投资的3.6%。工程于2008年8月12日开工建设；永强-农业开口线2010年5月7日与状元开口线2011年12月17日分别建成投运。 二、环境保护执行情况 该工程建设前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中落实了施工期的环境保护措施，运营期的环境保护设施已按批准的环境影响报告表及批复要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。运营单位环境保护管理机构健全，环保规章制度较完善。 1、生态环境影响 工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复。所采取的水土保持措施有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环境影响较小。 2、电磁环境影响 各监测点工频电场强度为1.26×10-2~9.2×10-1 kV/m，磁感应强度为3.09×10-4 ~1.50×10-3 mT。工频电场强度、磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。 在频率为0.5 MHz时，各监测点无线电干扰值最大值为41.9 dB（μV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 3、声环境影响 各监测点声环境质量昼间为47.5~54.6 dB，夜间为38.2~41.2 dB均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55 dB、夜间45 dB）的要求。 4、水环境影响 工程无生产性废水。 5、公众意见调查 公示期间，未收到有关本次验收工程环境保护方面的反馈意见。 三、验收结论 220 kV苏川（瑶溪）变110 kV配套送出线路工程落实了环境影响报告书表其批复提出的生态保护及污染防治措施，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备环保验收的条件。验收组经认真讨论，建议工程通过竣工环境保护验收。 四、建议 1. 进一步加强与工程周边公众的沟通，开展相关科普宣传活动，增进公众对本工程的了解； 2. 加强工程竣工后运行期间的环境监督管理，对出现的环境问题及时采取措施。 二〇一三年十二月二十六日