表三   验收组意见

温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程竣工环境保护验收意见 温州市环境保护局于2013年12月26日在浙江省温州市组织召开了温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程竣工环境保护验收会。参加会议的有鹿城区环保局、国网浙江省电力公司温州供电公司（建设单位）、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院（调查单位）等单位的代表，会议成立了验收组，名单附后。 与会专家和部分代表对该工程环境保护措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程环境保护执行情况和调查单位对竣工验收调查表的介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下： 工程基本情况 本次验收内容为温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程，工程位于温州市鹿城区仰义乡文武村220 kV文武变电站周边，工程新建110kV楠巨线开口环入220kV鞋都变线路由220kV鞋都变出线构架起至110kV楠巨线开口点处，均按双回路设计单回路架设，楠江变侧（110kV鞋楠线）长0.7km，巨溪变侧（110kV鞋巨线）长0.8km；新建110 kV城仰线开口环入220kV鞋都变线路由220kV鞋都变出线构架起至110kV城仰线开口点处，均按双回路设计单回路架设，仰义变侧（110kV鞋仰线）长0.4km，城西变侧（110kV鞋城线）长0.4km。 2005年12月28日浙江省发展和改革委员会以浙发改设计[2005]356号对该工程初步设计进行批复。2010年11月浙江省辐射环境监测站完成温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程环境影响评价文件编制。2012年9月21日温州市环保局以温环辐[2012]15号对该工程环评文件进行批复。 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程实际总投资335万元，其中环保投资35万元，环保投资占工程总投资的10.4%。工程于2009年3月12日开工建设，2009年12月全投产 运行。 二、环境保护执行情况 该工程建设前期环保审查、审批手续齐全。项目运营期落实了环境影响报告书及批复提出环境保护措施。运营单位环境保护管理机构健全，环保规章制度较完善。 1、生态环境影响 线路路径避开了自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复。所采取的水土保持措施有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环境影响较小。 2、电磁环境影响 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程各监测点工频电场强度为1.06×10-3~0.196 kV/m，工频磁感应强度为5.71×10-5~4.83×10-4mT。工频电场强度和磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 在频率为0.5 MHz时，距输电线边导投影20 m处各监测点位无线电干扰值为40.2~42.6 dB（μV/m），均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。

续表三   验收组意见

3、声环境影响 工程各监测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45 dB（A））的要求。 4、公众意见调查 公示期间，未收到有关本次验收工程环境保护方面的反馈意见。三、验收结论 温州地区220 kV文武（鞋都）变110 kV配套送出线路工程落实了环境影响报告书及其批复提出的生态保护及污染防治措施，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备环保验收的条件。验收组经认真讨论，建议工程通过竣工环境保护验收。 四、建议和要求 1. 进一步加强与工程周边公众的沟通，开展相关科普宣传活动，增进公众对本工程的了解； 2. 加强工程竣工后运行期间的环境监督管理，对出现的环境问题及时采取措施。 二〇一三年十二月二十六日