表三   验收组意见

温州地区220kV玉鹤（灵溪）变110kV配套送出线路工程 竣工环境保护验收意见 温州市环境保护局于2013年12月26日在浙江省温州市组织召开了温州地区220kV玉鹤（灵溪）变110kV配套送出线路工程竣工环境保护验收会。参加会议的有苍南县环保局、国网浙江省电力公司温州供电公司（建设单位）、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院（调查单位）等单位的代表，会议成立了验收组，名单附后。 与会专家和部分代表对该工程环境保护措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程环境保护执行情况和调查单位对竣工验收调查表的介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下： 一、工程基本情况 本次验收内容为温州地区220kV玉鹤（灵溪）变110kV配套送出线路工程，线路路径位于温州市苍南县境内，本期新建110kV线路2×1.5km+ 2×1.7km+（5.8km+2×1.4km）+2×2.6km+2×4.5km+1×11.8km。 2011年2月浙江省辐射环境监测站完成环境影响评价文件编制。2012年9月21日温州市环保局以温环辐[2012]11号文件对环评文件进行了批复。2005年11月16日浙江省电力公司以浙电基[2005]311号文件对工程初设进行了批复。 温州地区220kV玉鹤（灵溪）变110kV配套送出线路工程实际总投资1485万元，其中环保投资85万元，环保投资占工程总投资的5.7%。工程于2007年1月4日开工建设，2007年7月至2008年10月建成运行。 二、环境保护执行情况 该工程建设前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中落实了施工期的环境保护措施，运营期的环境保护设施已按批准的环境影响报告书及批复要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。运营单位环境保护管理机构健全，环保规章制度较完善。

续表三   验收组意见

1、生态环境影响 工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复。所采取的水土保持措施有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环境影响较小。 2、电磁环境影响 环境敏感点各监测点工频电场强度为3.36×10-3~5.03×10-1kV/m，磁感应强度为4.97×10-5~1.25×10-3mT；工频电场强度、磁感应强度分别符合4kV/m和0.1mT标准限值要求。 在频率为0.5MHz时，边导线外20m处无线电干扰值为36.7~43.8dB（µV/m），符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46dB（µV/m）的要求。 3、声环境影响 温州地区220kV玉鹤（灵溪）变110kV配套送出线路工程灵县线线路两侧敏感点昼间噪声为43.0~62.2dB（A），夜间噪声为36.9~48.1dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））的要求，其余线路两侧敏感点昼间噪声为41.3~53.6dB（A），夜间噪声为36.3~42.9dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））的要求。 4、水环境影响 无 5、其它环境影响 无 6、公众意见调查 公示期间，未收到有关本次验收工程环境保护方面的反馈意见。 三、验收结论 温州地区220kV玉鹤（灵溪）变110kV配套送出线路工程落实了环境影响报告表及其批复提出的生态保护及污染防治措施，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备环保验收的条件。验

续表三   验收组意见

收组经认真讨论，建议工程通过竣工环境保护验收。 四、建议和要求 1. 进一步加强与工程周边公众的沟通，开展相关科普宣传活动，增进公众对本工程的了解； 2. 加强工程竣工后运行期间的环境监督管理，对出现的环境问题及时采取措施。 二〇一三年十二月二十六日