检索号：5961-H/HK2014247(2)K-A02

密级：无

建设项目环境影响报告表

项目名称：      220kV昆东变110kV送出工程

建设单位(盖章)  国网浙江省电力公司温州供电公司

申报日期 2014年7月

评价单位：国电环境保护研究院    法人代表：

项目名称：220kV昆东变110kV送出工程

文件类型：环境影响报告表

项目名称：220kV昆东变110kV送出工程

建设单位：国网浙江省电力公司温州供电公司

评价单位：国电环境保护研究院

评价证书号：国环评证甲字第1905号

审核人：

项目经理：

建设单位联系人及电话：李大任    0577-51108159

环评单位联系人及电话：宋燕燕    025-58630834

报告表编制人员

| 工作内容 | 编制人 | 环评证书号 | 编制人签名 | 校核人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告表编制 | 濮文青 | 岗A19050013 A19050071200 |  |  |
| 报告表编制、现场调查 | 宋燕燕 | 岗A19050032 A19050211000 |  |  |

目录

1建设项目基本情况	1

1.1前言	2

1.2工程内容及规模	4

1.3地理位置	5

1.4输电线路概况	5

1.5有关的区域规划文件、意向	6

1.6与项目有关的原有污染情况及主要环境问题	6

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）	7

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）	7

3环境质量现状	8

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境）	8

3.2  主要环境保护目标（列出名单和保护级别）	10

4评价适用标准	11

5建设项目工程分析	12

5.1工流程简述（图示）	12

5.2施工组织	12

5.3主要污染工序	12

6项目主要污染物产生及预计排放情况	15

7环境影响评价	16

7.1施工期环境影响评价	16

7.2运行期环境评价	17

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	18

9电磁场环境影响专项评价	19

9.1电磁场现状评价	19

9.2电缆线路环境预测评价	19

10环境监测和环境管理	27

10.1输变电项目环境管理规定	27

10.2环境管理内容	27

10.3环境监测计划	27

10.4监测项目	27

10.5监测点位	27

10.6环保措施和建设	27

11信息公开	28

11.1 张贴《项目信息公示》表	28

11.2 信息公开证明	28

11.3信息公开结果	28

12与生态规划的相符性分析	29

12.1与温州市区生态规划的相符性分析	29

13结论与建议	30

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 220kV昆东变110kV送出工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 企业负责人 | 吴哲 | 联系人 | 李大任 |
| 通讯地址 | 温州市锦绣路电力大厦 |
| 联系电话 | （0577）51108159 | 传真 | — | 邮政编码 | 325000 |
| 建设地点 | 输电线路全线位于温州市瓯江口新区及灵霓北堤沿线 |
| 前期路条审批部门 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改能源[2013]404号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 电力供应D4420 |
| 占地面积 | 塔基总占地面积约60m2 |
| 总投资（万元） | 7588 | 其中：环保投资（万元） | 25 | 环保投资占总投资比例 | 0.33% |
| 评价经费 （万元） | － | 预期 投产日期 | 2015年 |
| 1.1前言 1.1.1编制依据 1.1.1.1采用的法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月29日； （10）《中华人民共和国电力法》，1995年12月28日。 1.1.1.2 采用的法规 （1）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； （2）中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》； （3）国家环境保护局[1997]第18号令《电磁辐射环境保护管理办法》； （4）中华人民共和国国务院令第239号《电力设施保护条例》，1998年1月7日； （5）《全国生态环境保护纲要》，2000年12月20日； （6）中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部第8号令《电力设施保护条例细则》； （7）国家环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； （8）国家环境保护部环办[2012]131号《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》； （9）浙江省人民政府第289号令，《浙江省辐射环境管理办法》， 2012年2月1日； （10）浙江省人民政府第288号令，《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2011年12月1日； （11）浙江省人民政府浙政发[2003]23号，《浙江生态省建设规划纲要》，2003年8月19日； （12）《温州市区生态环境功能区规划》(2008年5月7日温州市政府审批通过) 。 1.1.1.3 有关标准 （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 1.1.1.4 有关技术导则 （1）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （2）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）。 1.1.1.5 有关管理导则 《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）； 1.1.1.6 有关技术规范 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）。 1.1.1.7有关设计规程 输变电工程所执行的规程见表1-1。 表1-1 输电线路工程有关设计规程一览表 序号 标准号 标准名称 等级 1 （建标〔002〕85号） 电力工程电缆设计规范 行业 1.1.1.8 环评委托书和相关批准文件 （1）项目委托书（附件一）。 （2）项目的前期路条文件（附件二）。 （3）220kV昆东变110kV送出工程相关政府部门意见（附件三）。 （4）信息公开证明（附件四）。 （5）计量认证证书及实验室认可证书（附件五）。 1.1.1.9工程报告资料 本次环评所采用的工程资料见表1-2。 表1-2 本次环评的工程资料一览表 工程资料名称 编制单位 编制时间 《220kV昆东变110kV送出工程可行性研究报告》 温州电力设计有限公司 2012年7月 1.1.2评价范围 • 工频电场和工频磁场：根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》要求，确定以线路走廊两侧30m为界的带状区域。• • 生态环境：边导线两侧300m范围的带状区域，重点评价输电线路走廊两侧30m为界的带状区域。 1.2工程内容及规模 1.2.1 建设必要性 瓯江口新区（原龙湾区内）地处东海与瓯江的交汇处，是温州中心城市主拓展区和温州沿海产业带核心区，也是浙江省审批的第一个产业集聚区。瓯江口新区电网目前几乎是一片空白，随着瓯江口新区尤其是起步区和灵昆岛用电需求的巨大增长，目前薄弱的电网远不能满足经济发展的要求。 根据负荷预测，2015年瓯江口新区用电负荷将达到164MW左右，2016年用电负荷将达到191MW左右。随着“十二五”期间110kV起步输变电工程和110kV新城变输变电工程的建设，以及轻轨变也需投入运行，届时供电负荷将达到221MW，因此为完善该片网架，为新落点的110kV变电站提供系统接入点，需建设220kV昆东变。 综上所述，为满足瓯江口新区尤其是起步区和灵昆岛的负荷增长和用电需求，改善电网供电质量，加强电网的供电可靠性，同时为配合昆东输变电工程的建设，需建设220kV昆东变110kV送出工程。 1.2.2建设规模 本次评价的220kV昆东变110kV送出工程建设规模详见表1-3，评价的输电线路按本期规模评价。 表1-3 工程的构成及规模 工程名称 性质 规模 进展 阶段 220kV昆东变110kV送出工程 新建 ①新建110kV起步变~220kV昆东变输电线路，线路全长约2×0.8km，采用双回地埋式电缆，电缆型号为YJLW-03 64/110-1×1600型单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电缆；②新建110kV新城变~220kV昆东变输电线路，线路全长约2×0.9 km +15.0km，其中，0.9km采用双回地埋式电缆，电缆型号为YJLW-03 64/110-1×1600型单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电缆，15.0km采用单回地埋式电缆，电缆型号为YJLW-03 64/110-1×630型单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电缆。 可研 1.3地理位置 220kV昆东变110kV送出工程位于温州市瓯江口新区及灵霓北堤沿线，具体位置见图1-1。 1.4输电线路概况 1.4.1输电线路的基本情况 （1）110kV起步变~220kV昆东变输电线路 线路自220kV昆东变东侧电缆出线后，穿过经四路至其东侧绿化带，然后左转往北，沿绿化带至起步变西侧电缆终端杆，后连接原架空接入110kV起步变。新建线路全长约2×0.8km，采用双回电缆敷设。 （2）110kV新城变~220kV昆东变输电线路 线路由220kV昆东变东侧电缆出线后，穿过经四路至其东侧绿化带，然后左转往北，沿绿化带至起步变北侧电缆终端杆上杆，接至已有双回架空线路（该已有双回架空线路往北跨越77省道，至省道北侧电缆终端杆），后架空转为单回电缆沿77省道北侧已有电缆沟敷设，至霓屿岛后电缆终端杆上杆，接至已有110kV新城架空线路接至110kV新城变。新建线路全长约2×0.9 km +15.0km，其中，0.9km采用双回电缆敷设，15.0km采用单回电缆敷设。 220kV昆东变110kV送出工程线路路径示意图见图1-2。 1.4.2导线对地和交叉跨越情况 本工程线路采用电缆敷设，不存在交叉跨越。 1.5有关的区域规划文件、意向 220kV昆东变110kV送出工程线路走廊征询了当地规划管理部门的意见。线路走廊的规划许可意见及上述意见的落实情况见表1-4（工程批复见附件三）。 表1-4 220kV昆东变110kV送出工程的批复文件一览表 工程名称 批复单位 批复意见 落实情况 220kV昆东变110kV送出工程 温州市规划局 原则同意 — 1.6与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 220kV昆东变110kV送出工程为新建工程，不存在原有的环境问题。根据对拟建输电线路现状监测结果可知，本工程输电线路工频电场、工频磁场、无线电干扰和声环境背景值均满足相应标准要求。 |

2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等） 龙湾区位于温州市东部，瓯江入海口南岸。龙湾地形走势自西南向东北倾斜，山少而低且秀丽。境内山体，由于侵蚀风化作用，岩体大多裸露。加上地壳抬升和稳定相互交替变化，形成不同开头的60余座大大小小的山峰与数条峡谷。 龙湾区西南面巍然隆起的是大罗山脉，大罗山脉跨界瑞安市、瓯海区及龙湾区，龙湾辖区内是山的东部与西北部。 龙湾区境内河网交错，属温瑞塘河水系，有状元河、蒲州河等数十条大小河流。这些平原内的河流交叉成网，四通八达，河面宽度大多在20m到50m之间，水深在3m到5m左右。一年四季，除了农田灌溉和防洪排涝之外，还可养鱼、种菱、植藕等。 龙湾区属亚热带海洋性季风湿润气候，一年四季分明，气温适中，雨量充沛，日照充足。全年平均气温18.04 ℃，最热是7月份，平均气温28℃；最冷是1月份，平均气温8℃。年均降水量1700mm。 根据现状调查，220kV昆东变110kV送出工程评价范围内没有风景名胜区、自然保护区、饮用水源地保护区等需要特殊保护的区域。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 龙湾区全区辖永中、蒲州、海滨、永兴、海城5个街道和状元、瑶溪、沙城、天河、灵昆5个镇。 2013年全区生产总值达到437.47亿元；财政总收入30.32亿元，其中地方财政收入13.88亿元。2013年末全区共有幼儿园 109所，在园幼儿 2.04万人；小学65所，在校生3.79万人；普通中学36所，在校生1.90万人，其中普通初中27所，在校生1.17万人。教育设施建设力度加大，办学条件继续改善。年内新增校舍总面积7.2万km2。在全市率先启动省教育现代化区创建，通过全国义务教育发展基本均衡区验收，新增全国特色学校4所、省三级幼儿园5所、省标准化学校16所。民办教育综合改革试点稳步推进，实现新居民子女义务教育同城同待遇。 220kV昆东变110kV送出工程评价范围内没有文物保护区和居民密集区等需要特殊保护的敏感区域。

3环境质量现状

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 本项目为220kV昆东变110kV送出工程，工程的主要环境问题为110kV输电线路运行产生的噪声、工频电场、工频磁场、无线电干扰。 为了解拟建的线路周围的电磁及噪声环境现状，我院委托南京电力设备质量性能检验中心（计量认证合格证书2012100224D号）对本工程的电磁环境及声环境进行了现状监测，情况如下： （1）监测项目 工频电场、工频磁场：距离地面1.5m高处工频电场强度、工频磁感应强度。 无线电干扰：距离地面2m高处的无线电干扰场强度。 声环境：等效连续A声级（LeqdB(A)）。 （2）监测方法 工频电场及工频磁场监测方法执行《辐射环境保护管理导则－电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）；无线电干扰监测方法执行《高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002）。 环境噪声监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 （3）监测仪器 Ⅰ.声环境 声环境监测采用杭州爱华仪器有限公司的AWA6270+型噪声频谱分析仪，检定有效期为2014年2月17日~2015年2月16日，检定证书编号为RE2014-0008194，年检单位为江苏省计量科学研究院。 主机出厂编号：02349 频率范围：10Hz - 20kHz 灵敏度：40mV/Pa 量程范围：25dB(A) - 130dB(A) Ⅱ.工频电场、工频磁场 监测仪器采用EFA300电磁场测量系统，制造商为德国Narda公司，检定有效期为2014年1月30日~2015年1月29日，检定证书编号为2014F33-10-000538，年检单位为上海市计量测试技术研究院。 频率范围：5Hz - 40GHz 探头出厂编号：W-0006 频率范围：5Hz - 100kHz 量程范围：电场：0.7V/m~100kV/m 磁场：0.4nT~31.6mT Ⅲ.无线电干扰 监测仪器采用意大利PMM公司的PMM9010电磁干扰测量接收机，检定有效期为2014年2月27日~2015年2月26日，检定证书编号为2014F33-10-000534，年检单位为上海市计量测试技术研究院。 主机出厂编号：000WE50311 频率范围：9kHz - 30MHz 量程范围：0 - 134dB(μV/m) 天线型号：RA01-HV 天线出厂编号：113OJ60413 频率范围：10kHz - 30MHz （4）监测布点 本次环评在拟建110kV输电线路沿线环境保护目标处布置了工频电场、工频磁场、无线电干扰及噪声现状监测点。 （5）监测时间及监测条件 监测时间：2014年2月28日（昼间：9:00~12:00，夜间：22:00~22:30（夜间仅进行噪声监测））。 监测条件：多云。昼间18℃，相对湿度48%，风速≤1.0m/s；夜间12℃，相对湿度57%，风速≤1.5m/s。 表3-1 220kV昆东变110kV送出工程监测点处环境现状 测点位置 声环境dB(A) 工频磁感应 强度 （×10-3mT） 工频电场 强度 （kV/m） 0.5MHz下无线电干扰水平 （dB（μV/m）） 昼间 夜间 线路东侧约20m在建厂房 45.6 40.9 0.087 0.021 30.3 标准值 60 50 0.1mT 4.0kV/m 46dB（μV/m） 220kV昆东变110kV送出工程监测点处声环境昼间为45.6dB（A）、夜间40.9dB（A），昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。工频电场强度为0.021kV/m，工频磁感应强度为0.087×10-3mT，满足4kV/m、0.1mT的标准要求。无线电干扰为30.3dB（μV/m），满足0.5MHz下无线电干扰水平46dB（μV/m）的标准限值要求。 3.2 主要环境保护目标（列出名单和保护级别） 根据现场踏勘及工程设计资料，以及对输变电工程所经地区情况的了解，本次环评的输变电工程线路路径不占用自然保护区，重点文物保护单位，历史文化保护地，森林公园等特殊保护地。工程建设地区位于平地，为此确定本工程的主要环境保护目标为电缆线路走廊两侧30m带状区域内的民房，主要保护对象为人群。本次环评的环境保护目标是环评单位根据2012年7月温州电力设计有限公司出版的《220kV昆东变110kV送出工程可行性研究报告》，并于2014年2月28日现场踏勘确定的，见表3-2。其中，“方位及距离”中的“距离”是指环境保护目标与输电线路的最近距离。 表3-2 本工程环境保护目标一览表 工程名称 地理位置 环境保护目标 方位及 距离 户/幢数 房屋类型 环境保护要求 220kV昆东变110kV送出工程 温州市瓯江口新区及灵霓北堤沿线 本工程评价范围内无敏感目标

4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 声环境质量标准 输电线路声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准；具体情况见表4-1 表4-1工程具体执行的声环境质量标准 项目名称 标准类别 220kV昆东变110kV送出工程 1（村庄等农村地区）、2（居住、商业混合区）、4a（77省道侧）类 工频电场、工频磁场： 根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）的推荐，以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时工频限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准； 110kV输变电工程参照该标准执行。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 无 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

5建设项目工程分析

5.1工流程简述（图示） 输电线路是从电厂或变电所向消费电能地区输送大量电能的主要渠道或不同电力网之间互送大量电力的联网渠道，是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般采用架空和电缆两种方式，架空线路一般由塔基、杆塔、架空线以及金具等组成，电缆敷设在电缆沟内。 本工程输电线路采用架空型式。本工程的工艺流程与产污过程如图5-1所示。 变电站 施工期：占用土地、植被破坏、施工噪声、施工扬尘、固体废弃物、施工废水及生活污水 运行期：工频电场、工频磁场、无电线干扰、噪声 变电站 110kV电缆线路 图5-1 输电线路工程工艺流程示意图 5.2施工组织 220kV昆东变110kV送出工程中，新建110kV电缆线路主要施工活动包括修建少量简易道路、材料运输、电缆沟的开挖、电缆终端塔的架立等几个方面。 110kV电缆线路应尽量避免雨季施工，以避免水土流失；电缆沟开挖后对周围地表土进行分层保留并尽快恢复植土；对场地的施工垃圾应及时清理，不能随意堆放，减少施工扬尘对周围环境的影响。 5.3主要污染工序 5.3.1施工期 （1）生态环境 施工期对生态环境的主要影响为施工时的临时占地，应在施工结束后，及时对地表植被进行恢复。 （2）噪声 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆，其源强噪声级最大可达到85dB（A）以上。 （3）废（污）水 工程施工期间的主要水污染物包括施工人员的生活污水。 施工期的施工人员统一集中居住在施工点附近村庄租住的民房内，生活污水排入居住点的化粪池中。 施工期施工现场的用水量很小，几乎无生产废水排放。 （4）扬尘、粉尘 来自电缆沟开挖、土方及材料运输时产生的扬尘和粉尘。 （5）固体废物 施工期的固体废物主要有施工人员的生活垃圾。生活垃圾来自施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾集中堆放至施工人员居住村庄的垃圾填埋场地，并与当地村庄的生活垃圾一起集中处理。 （6）土地占用 本工程施工期对土地的占用主要为工程的临时占地，为减少施工期临时占地对生态的破坏，工程施工场地应尽量设在硬质地面区域内，在施工时需制定合理的施工工期，避开雨季土建施工，对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。 5.3.2 运营期 （1）电磁影响 110kV电缆线路在运行过程中，电流在导线中的流动会使周围一定范围产生一定强度的工频电场、工频磁场，可能会对周围环境产生一定的影响。 110kV电缆线路运行过程中，不产生无线电干扰。 （2）噪声 110kV电缆线路运行过程中，对环境噪声基本无影响。 （3）废水 110kV电缆线路运行过程中，没有水污染产生。 （4）固体废物 110kV电缆线路运行过程中，不产生固体废弃物。 （5）环境空气 110kV电缆线路运行过程中，不产生环境空气污染物。 （6）土地占用 本工程新建电缆终端塔3基，总占地面积为60m2，新建电缆线路敷设于地下，不占用土地。

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | —— | —— | —— | —— |
| 水污染物 | —— | —— | —— | —— |
| 电磁影响 | 电缆线路 | 工频电场 工频磁场 | —— | 工频电场：< 4kV/m 工频磁场：< 0.1mT 采用类比监测方法进行预测 |
| 固体废物 | —— | —— | —— | —— |
| 噪 声 | 110kV电缆线路对周围的声环境无影响。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 电缆线路全线位于规划城市道路绿化带下方走线，经过的地区均为平地，临时占地时土地上植被将被清除，对局部区域植被有短暂影响，施工结束后，应立即恢复电缆沟表面的植被，消除对局部植被的影响。 |

7环境影响评价

7.1施工期环境影响评价 1）噪声影响分析 施工期间的噪声主要来源于运输设备的车辆和电缆沟开挖的机械所产生的噪声，其源强声级小于85dB（A），仅在运输过程产生影响，为非持续性噪声，影响时间较短，且不在夜间运输，对周围的声环境产生的影响不大，施工结束后已无影响。 2）大气环境影响分析 施工期间道路运输产生扬尘的污染，本工程运输时基本避开干燥且大风的天气，且运输水泥、石料、土方等容易产生扬尘的材料时均用防水布进行覆盖，因此将扬尘的污染降至更低。同时，对周围局部地区的环境影响是暂时的，施工结束后已恢复。 施工期间水泥装卸文明作业，水泥、石料、土方等容易产生扬尘的材料，堆放时均用防水布覆盖。对施工地面进行定期洒水，产生的扬尘污染很少，基本不影响大气环境质量，对周围局部地区的环境影响同样是暂时的，且施工结束后已恢复。 3）水环境影响分析 线路工程塔基施工中混凝土采用人工拌和，无废水排放。 施工期间的施工人员集中租住当地的民房，生活污水排入了当地的污水管网中。 4）固体废弃物影响分析 线路施工未设弃渣场，电缆沟开挖产生的土石方量可全部用于回填，不产生弃渣。 工程主要的固体废物为施工人员的生活垃圾。生活垃圾来自施工人员居住产生的生活垃圾，生活垃圾集中堆放至施工人员居住社区的垃圾箱内，由当地环卫部门统一回收处理。 5）生态环境影响分析 ①土地利用 工程对土地的占用主要是塔基处的永久占地及施工期的临时占地。工程占地改变了场地上原有土地的性质，变为永久性工业用地。本工程电缆终端塔处永久占地60m2。施工过程组织较为合理，临时施工占地较少，施工结束后即撤出了临时占用场地，拆除了临时设施，恢复了地表植被，恢复其原有使用功能。 ②水土保持 施工时铁塔基本适应塔位原地形，减小了植被受损和水土流失。施工期避开了雨季，减少了对生态的破坏及水土流失。 ③对植被的影响 通过对线路沿线地区的植被情况的现场调查，本工程电缆线路主要沿规划及已有道路走线，建设时土地上植被将被清除，对局部区域植被有短暂影响，施工结束后，应立即恢复电缆沟表面的植被，消除对局部植被的影响。 7.2运行期环境评价 运行期主要污染因子：工频电场、工频磁场。 （1）电缆线路运行，对周围声环境无影响。 （2）电缆线路运行产生工频电场及工频磁场。通过类比调查结果表明，110kV电缆线路运行期间可满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的评价标准要求，对周围环境影响很小。 （3）对自然景观的影响 电缆线路的运行，对自然景观不会产生影响。 （4）水环境影响 电缆线路的运行，对水环境不会产生影响。 （5）对环境保护目标的影响 电缆线路的运行，对环境保护目标处的影响主要为工频电场、工频磁场。运行期线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度对环境保护目标影响的预测结果详见9电磁场环境影响专项评价。

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 施工现场 | 扬尘 | 施工时应采用围栏，定期洒水 | TSP排放浓度满足排放要求 |
| 水污染物 | 施工生活污水 | COD SS BOD5 氨氮 | 排入居住点化粪池 | — |
| 电磁环境 | 电缆线路 | 工频电场 工频磁场 | — | 工频电场：<4kV/m 工频磁场：<0.1mT |
| 固体废物 | 施工生活垃圾 | — | 由环卫部门统一清运 | 不污染环境 |
| 噪声 | 110kV电缆线路施工过程中的噪声主要来源于运输设备的车辆和电缆沟开挖的机械产生的噪声，其源强噪声级小于85dB（A），且为非持续性声源，对周围的声环境没有持续性影响。 |
| 其它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 施工结束后，开挖的土石方用于电缆沟的回填，不存在弃渣、弃土等问题。施工时文明施工，对施工遗留的废弃碎石等进行清理，电缆沟开挖后对上方植被进行恢复，保持原有土地的完整性。施工过程组织较为合理，临时施工占地较少，施工结束后即撤出了临时占用场地，拆除了临时设施，恢复了地表植被，恢复其原有使用功能。 环保投资估算 工程名称 环保措施 环保投资 （万元） 处理效果 达标情况 220kV昆东变110kV送出工程 110kV起步变~220kV昆东变输电线路工程 植被恢复、绿化等措施 10 减少水土流失 保持生态环境，防治水土流失 110kV新城变~220kV昆东变输电线路工程 植被恢复、绿化等措施 15 减少水土流失 *环保投资已列入主体工程费用中，不单列。 |

9电磁场环境影响专项评价

9.1电磁场现状评价 为了解和掌握220kV昆东变110kV送出工程周围的电磁环境质量现状，评价单位委托南京电力设备质量性能检验中心对拟建输电线路电磁环境进行了现状测量，具体结果见第3.1节。 9.2电缆线路环境预测评价 （1）类比对象 220kV昆东变110kV送出工程新建线路采用单回电缆和双回电缆敷设，类比监测选择已运行的宁波市海曙区望春街道110kV西北、西湾线双回电缆线路作为类比监测对象。对于新建的110kV双回电缆线路，类比线路与该线路电压等级和敷设方式一致；对于新建的110kV单回电缆线路，类比电缆线路与该电缆线路电压等级一致，且由于类比电缆线路比其多一回电缆线路，其产生的工频电场强度和工频磁感应强度大于110kV单回电缆线路。因此，类比的110kV双回电缆线路电磁场强度若可以达标，本工程新建110kV单回电缆线路和双回电缆线路亦可以达标。 （2）监测项目 工频电场、工频磁场：地面1.5m高的工频电场强度、工频磁感应强度。 （3）监测方法 工频电场、工频磁场及无线电干扰监测方法执行《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)、《高压交流架空输电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）。 （4）监测仪器 工频电磁场监测仪器：EFA-300工频场强测量仪，频率范围：5Hz~32kHz，量程范围：电场：0.7V/m—100kV/m，磁场：0.8nT—31.6mT，测量高度：探头离地1.5m，在检定有效期内。 （5）监测布点 以档距中央导线垂弧最大处线路中心的地面投影点为测试原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距为2m（后段间距为5m），顺序测至边向导线地面投影点外100m处止（受到条件限制，监测时只能测量到50m处）。 （6）监测时间及监测条件 110kV西北、西湾线双回电缆线路： 测量时间：2013年12月10日PM14:00－PM16:00 气象条件：晴天，环境温度为19℃，相对湿度为36%，风速：1.5m/s。 （7）类比参数 表9-1 类比输电线路运行工况及类比监测条件一览表 线路名称 架设方式 电压（kV） 电流（A） 类比监测 时间 110kV西北、西湾线双回电缆线路 双回路电缆敷设 121.4/114.8 97.0/120.2 2013年12月10日 （8）监测结果 工频电场、工频磁场 110kV西北、西湾线双回电缆敷设运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度的监测结果（2013年12月10日，晴天19℃，湿度36％，风速：1.5m/s）。 表9-2 110kV西北、西湾双回电缆线路工频电场、工频磁场监测结果 距线路中心距离（m） 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度（×10-3mT） 0 0.026 0.761 2 0.027 0.843 4 0.033 0.977 5 0.021 0.660 6 0.017 0.587 8 0.013 0.324 10 0.009 0.169 12 0.007 0.107 14 0.005 0.094 15 0.005 0.083 16 0.004 0.078 18 0.004 0.055 20 0.004 0.054 25 0.003 0.045 30 0.003 0.041 35 0.003 0.038 40 0.003 0.031 45 0.002 0.024 50 0.002 0.022 由上表可知，110kV双回电缆线路运行产生的工频电场强度为（0.002~0.033）kV/m，工频磁感应强度为（0.022~0.977）×10-3mT，分别满足4kV/m、0.1mT的标准要求。 因此，可以预测，220kV昆东变110kV送出工程投运后，其运行产生的工频电场强度和工频磁感应强度满足4kV/m、0.1mT的标准要求。

10环境监测和环境管理

10.1输变电项目环境管理规定 对本次输变电工程，建设单位应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受有关部门的监督和管理。监理单位在施工期间应协助地方环保行政主管部门加强对施工单位环境保护对策措施落实情况的监督和管理。 10.2环境管理内容 10.2.1施工期的环境管理 监测施工期对临时占用的土地的植被环境影响，并监督施工单位要少占用土地，对临时征用土地应及时恢复植被。 10.2.2运行期的环境管理 建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： （1）负责办理建设项目的环保报批手续。 （2）参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。 （3）检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。 （4）在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。 10.3环境监测计划 本工程建成投产后，由建设单位委托有资质的单位进行竣工环境保护验收时，按照环境影响报告表的批复，对本工程进行一次监测。 10.4监测项目 （1）地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。 （2）频率为0.5MHz、好天天气条件下的无线电干扰场强。 （3）等效连续A声级。 10.5监测点位 环保竣工验收时对线路沿线环境保护目标进行环境监测。

11信息公开

根据现场勘测情况可知，本次220kV昆东变110kV送出工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等敏感区域，线路经过地区不是居民集中区。根据中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第288号令）、《浙江省辐射环境管理办法》（浙江省人民政府第289号令），本工程不位于环境敏感区域内。因此，本次评价对本次220kV昆东变110kV送出工程进行了信息公开。 11.1 张贴《项目信息公示》表 对温州市瓯江口新区及灵霓北堤沿线的220kV昆东变110kV送出工程进行信息公开。 信息公开地点：在线路环境保护目标处及所在村委会进行张贴。 信息公开方法：在项目所在地的政府公告栏进行张贴。 信息公开实施主体：由建设单位作为信息告之的发布单位。 信息公开内容：（一）建设单位名称及联系方式；（二）环评单位名称及联系方式；（三）项目建设情况（包括工程概况、初步环评结论）；（四）项目环境影响报告表审批单位；（五）公示说明。 本次220kV昆东变110kV送出工程信息公开内容见图11-1~图11-4。公开张贴信息表后，未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。 表11-1 本期项目信息公开现场张贴地点一览表 工程 张贴地点 图例 公开时间 反馈意见情况 220kV昆东变110kV送出工程 瓯江口新区 图11-1 2014.4.10~4.20 无 灵昆街道 图11-2 2014.4.10~4.20 无 双昆村 图11-3 2014.4.10~4.20 无 周宅村 图11-4 2014.4.10~4.20 无 灵霓北堤 图11-5 2014.8.6~8.19 无 11.2 信息公开证明 本次环评信息公开后由所在地政府对本次220kV昆东变110kV送出工程信息公开情况开据证明，详见附件四。 11.3信息公开结果 在信息公开期间均未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。

12与生态规划的相符性分析

12.1与温州市区生态规划的相符性分析 根据《温州市区生态环境功能区规划》可知，温州市区共划分4个生态环境功能小区，即禁止准入区、限制准入区、重点准入区、优化准入区。本次220kV昆东变110kV送出工程所在地生态功能区情况见图12-1 。 本次新建220kV昆东变110kV送出工程位于灵昆岛海洋经济发展生态环境功能小区及温州浅滩围垦城镇和工业发展生态环境功能小区。其生态功能区情况见表12-1。 表12-1 220kV昆东变110kV送出工程所经区域生态功能要求一览表 名称 所属区域 生态功能定位 生态环境保护要求 灵昆岛海洋经济发展生态环境功能小区 限制准入区 本小区主要承担生态农业和生态旅游发展功能。 限制发展工业，禁止新上有污染、低效益、高能耗的工业项目。工业企业尽量向规划工业功能区集聚。淘汰规模小、设备不配套、产品质量不稳定的落后企业，特别是工艺落后、能耗高的小家庭作坊。加强农田水利工程建设，增强抗御自然灾害的能力。开展河道清淤疏浚、河道沿岸垃圾清理、道边坡生态护岸工程，建设河岸生态隔离带，保护和恢复自然水生态系统。加强绿化工作。 温州浅滩围垦城镇和工业发展生态环境功能小区 重点准入区 本小区主要功能为工业与城镇发展 以资源的分阶段合理利用为原则，在保证周边区域生态安全的前提下，作为城市未来拓展的重要区域，在条件适宜时进行开发建设，预留好各类通道，并严格控制土地的出租出让活动。根据相关控制性规划严格产业项目准入条件，同步配套环境基础设施，预防海域污染。 220kV昆东变110kV送出工程不属于禁止新上有污染、低效益、高能耗的工业项目，也不属于限制发展的工业项目，符合项目所在区域的产业准入要求和环保要求。

13结论与建议

（1）工程建设的必要性 为满足瓯江口新区（原龙湾区内）尤其是起步区和灵昆岛的负荷增长和用电需求，改善电网供电质量，加强电网的供电可靠性，同时为配合昆东输变电工程的建设，220kV昆东变110kV送出工程的建设是十分必要的。 （2）产业政策和规划相符性 本次110kV输变电工程是将电能送到用户端，本身就属于清洁生产，符合国家的产业政策。该工程为110kV高压输变电工程，是国家发展和改革委员会2011年3月27日发布的第9号令中的“第一类鼓励类”中的“电网改造及建设”的鼓励类项目，符合《产业结构指导目录（2011年本）（2013修正）》，符合国家产业政策。本工程已取得浙江省发展和改革委员会，浙发改能源[2011]1194号文的前期立项。 本工程的建设符合温州市电网规划的要求，且已经征得了当地规划管理部门的同意，可见项目建设符合城镇建设规划的要求。 （3）项目组成 新建110kV起步变~220kV昆东变输电线路，线路全长约2×0.8km，采用电缆敷设；新建110kV新城变~220kV昆东变输电线路，线路全长约2×0.9+15.0km，其中，0.9km采用双回电缆敷设，15.0km采用单回电缆敷设。 （4）环境质量现状 220kV昆东变110kV送出工程监测点处的工频电场、工频磁场及无线电干扰值均满足相应标准要求，声环境现状均满足相应的标准要求。 （5）环境影响预测 根据类比监测结果，220kV昆东变110kV送出工程建成后，其运行产生的工频电场强度和工频磁感应强度满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的评价标准要求。 （6）污染防治措施 电缆线路在路径选择时，应对沿线周边住宅尽量避让。施工期应采取措施防止水体污染，包括建筑材料应远离水体堆放、禁止向水中丢弃废物或土石方等。施工结束后，应采取必要措施，对施工遗留的废弃碎石等进行清理，并恢复原有植被以及原种植经济作物。 （7）信息公开 本次评价对220kV昆东变110kV送出工程进行了信息公开。在信息公开期间均未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。 （8）评价总结论 本项目在实施了环境影响报告表中提出的各项环保措施后，项目运行对环境的影响较小，满足国家相应的环境标准和法规要求，从环境保护角度考虑，本工程是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

所在地政府： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日