温环辐验〔2014〕10号

国网浙江省电力公司温州供电公司：

由你单位报送的《关于要求对温州地区110千伏起步输变电工程（陆域部分）进行竣工环境保护验收的函》（温电函〔2014〕106号）、《110kV衙城变增容改造等9个输变电工程建设环境保护执行情况报告》及《温州地区110kV起步输变电工程（陆域部分）建设项目竣工环境保护验收申请表》、《温州地区110kV起步输变电工程（陆域部分）建设项目竣工环境保护验收调查表》（以下简称“调查表”）、龙湾区环保局的意见均已收悉。经研究，现就110kV起步输变电工程（陆域部分）提出如下验收意见：

一、工程位于温州市瓯江口新区灵昆半岛起步区纬一路（在建）和经四路（在建）交叉口，本期验收规模主要包括：

新建110kV变电站一座，户内布置，主变：2×80 MVA。新建220kV苏川变-110kV起步变陆域部分输电线长2×16.254km。具体验收内容见“调查表”。

我局于2013年12月对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。

二、建设单位对临时占地及输电线路施工场地已按原有土地功能进行了恢复；站区设有事故油池；环保监督管理机构健全，制定有环保规章制度；变电站设有化粪池，生活污水不外排。

三、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院编制的《温州地区110kV起步输变电工程（陆域部分）建设项目竣工环境保护验收调查表》表明：

110kV起步变电站厂界、变电站和线路周围敏感点工频电场、磁感应强度均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价规范》中规定的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和公众全天辐射时的磁感应强度评价标准（0.1mT）。

频率为0.5MHz时，距变电站围墙外20m处、线路边导线地面投影外20 m处和灵昆DGPS、AIS台站南侧各监测点位无线电干扰值均低于《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的频率为0.5MHz时无线电干扰限值（46dB（μV/m））。

110kV起步变电站南侧和东侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类的标准要求；西侧和北侧厂界昼噪声超标，主要原因为变电站北侧建筑工地施工使用工程车辆和打桩机噪声较大。工程敏感点上岩头村灵昆西路15#和双昆村昆祥路164#噪声超标，其余环境敏感点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区的标准要求。上岩头村灵昆西路15#昼间噪声超标主要原因为房屋在灵昆西路旁，监测时来往施工车辆较多；双昆村昆祥路164#昼间噪声超标经属地环保部门核实，主要原因仍为临时施工车辆引起。

四、该工程环境保护手续基本齐全，在建设过程中执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，落实了环评及其批复文件要求，主要污染物达标排放，工程竣工环境保护验收合格，准予投入正式运营。

五、工程运营中应做好以下工作：定期对工程的工频电磁场和噪声进行跟踪监测，发现问题，及时采取措施解决；加强与工程邻近居民的沟通，宣传必要的科普知识。

六、请龙湾区环保局、瓯江口新区分局做好该项目运行期的环境监管工作。

温州市环保局

2014年8月11日

抄送：浙江省辐射环境监测站，龙湾区环保局、温州市环保局瓯江口新区分局。