## 污水厂
表1 温州市2014年8月污水处理厂监督性监测结果统计表
序 号 | 污水处理厂名称 | 废水排放标准 | 控制级别 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力（万吨/日） | 监测当日实际处理水量 (万吨) | 监测当月实际处理平均水量 (万吨/日) | 日均处理 负荷 | 监测单位及采样日期 | 监测点位 | 监测数据 | [33 empty] | 是否 达标 | 超标项目及超标倍数（倍） | 备注
[11 empty] | pH值 （无量纲） |  |  | 色度 （倍） |  |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | LAS （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 动植物油 （mg/L） | 总铬 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 烷基汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 总氰化物 （mg/L） | 总铜 （mg/L） | 总镍 （mg/L） | 总锌 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硫化物（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 总银（mg/L）
1 | 永嘉县上塘中心城区污水处理净化站 | 城镇污水处理厂污染物排放标准一级B | 国控 | 城镇 | 0.5 | 0.21 | 0.21 | 42% | 永嘉县站 | 进水口 | 7.29 | ~ | 7.4 | 32 | ~ | 32 | 116 | 136 | 11.1 | 27.3 | 29 | 2.6 | 0.04 | 1.68 | >16000 | 0.3 | <0.05 | 0.082 | 9e-05 | 无监测能力 | 0.0016 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 是
[9 empty] | 2014-07-10 | 出水口 | 6.12 | ~ | 6.43 | 4 | ~ | 4 | 13 | 11 | 2.4 | 0.116 | 16.5 | 0.342 | <0.04 | 0.25 | <20 | <0.04 | <0.05 | 0.004 | 4e-05 | 无监测能力 | 0.0007 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | /
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8（15） | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 无监测能力 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 永嘉县伟明污水处理有限个公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准一级B | 国控 | 城镇 | 5 | 4.2 | 4.2 | 84% | 永嘉县站 | 进水口 | 7.39 | ~ | 7.41 | 32 | ~ | 32 | 219 | 158 | 21.6 | 23.4 | 32.4 | 2.86 | 1.63 | 1.6 | >16000 | 0.81 | <0.05 | 0.11 | 0.00012 | 无监测能力 | 0.0018 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 是
[9 empty] | 2014-07-09 | 出水口 | 6.78 | ~ | 7.14 | 4 | ~ | 4 | 14 | <5 | <2 | 0.284 | 7.7 | 0.398 | 0.56 | 0.22 | <20 | 0.44 | <0.05 | 0.007 | 4e-05 | 无监测能力 | 0.0006 | <0.01 | <0.001 | / | / | / | / | / | / | / | /
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8（15） | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 无监测能力 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | /
3 | 温州中环正源水务有限公司(中心片污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 20 | 20.95 | 20.95 | 104.7% | 鹿城站 | 进 | 6.5 | ~ | 6.73 | 5 | ~ | 5 | 128 | 122 | 57.2 | 16.8 | 20 | 1.52 | 0.47 | 0.98 | ≥24000 | 0.78 | 0.08 | <0.01 | 0.00019 | 无监测能力 | ＜0.02 | 0.06 | 0.006 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | 是
[9 empty] | 2014-07-15 | 出 | 6.33 | ~ | 6.78 | <4 | ~ | <4 | 12 | 23 | <2.0 | 1.71 | 11.3 | 0.38 | <0.10 | 0.21 | <20 | <0.10 | <0.01 | <0.01 | 0.00032 | 无监测能力 | ＜0.02 | <0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
4 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 国控 | 工业 | 1.2 | 1.11 | 1.027 | 92.2% | 鹿城站 | 进 | 1.87 | ~ | 7.36 | —— | ~ | —— | 233 | 512 | —— | 16 | 140 | 18.6 | <0.10 | —— | —— | —— | 90.7 | 1.5 | 0.0003 | —— | —— | 5.7 | ＜0.001 | 130 | 332 | 118 | 222 | 270 | 35.7 | 9.29 | —— |  | —— | —— | 是
[9 empty] | 2014-08-18 | 出 | 6.31 | ~ | 7.07 | —— | ~ | —— | 16 | 32 | —— | 0.52 | 15.4 | 0.41 | <0.10 | —— | —— | —— | <0.01 | <0.01 | 0.00011 | —— | —— | ＜0.01 | ＜0.001 | 0.022 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | 0.13 | ＜0.05 | 7.47 | —— |  | ＜0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 50 | 80 | —— | 15 | 20 | 1 | 3 | —— | —— | —— | 1 | 0.2 | 0.01 | —— | —— | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | —— |  | 0.3
5 | 温州市中环水务有限公司（东片污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 10 | 9.8 | 9.8 | 98% | 温州市站 | 进 | 6.97 | ~ | 6.97 | 160 | ~ | 160 | 170 | 158 | 91.4 | 17.8 | 24.2 | 3.12 | 0.45 | 0.53 | ≥24000 | 7.5 | 0.84 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0026 | 0.02 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  | 否 | 总铬（0.6） | /
[9 empty] | 2014-08-13 | 出 | 6.57 | ~ | 6.75 | 16 | ~ | 16 | 29 | <50 | 5.1 | 0.91 | 18 | 0.4 | <0.10 | 0.11 | <20 | <0.10 | 0.16 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0012 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
6 | 平阳县和佳污水处理厂 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表1行业标准 | 国控 | 工业 | 0.65 | 0.41 | 0.54 | 50.7% | 平阳站 | 进水口 | 7.84 | ~ | 7.89 | 100 | ~ | 100 | 1085 | 1610 | 234 | 100.6 | 84.5 | 1.3 | —— | —— | —— | 12.41 | 26.5 | <0.004 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10.36 | 1635 | —— | —— | 是
[9 empty] | 2014-08-06 | 出水口 | 7.52 | ~ | 7.92 | 20 | ~ | 20 | 18.9 | 97 | 0.201 | 4.577 | 26.2 | 0.343 | —— | —— |  | 0.859 | 0.053 | <0.004 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | <0.005 | 1191.5 | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 50 | ~ | 50 | 80 | 150 | 40 | 35 | 70 | 2 | —— | —— |  | 15 | 1.5 | 0.2 | —— |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 3000 | —— | ——
7 | 乐清市水环境处理有限公司 | 城镇污水水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 4 | 5.46 | 3.19 | 79.75% | 乐清站 | 进水口 | 7 | ~ | 6.79 | 16 | ~ | 16 | 40 | 71.8 | 20.1 | 17 | 16 | 0.882 | 0.3 | 0.38 | 6.4×107 | 0.96 | 0.018 | <0.004 | 0.0001 | 无监测能力 | 0.0012 | <0.003 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | 是
[9 empty] | 2014-08-14 | 出水口 | 7.09 | ~ | 7.22 | 4 | ~ | 4 | 9 | 20.4 | 1.9 | 0.54 | 14.1 | 0.518 | 0.04 | 0.12 | 1.9×103 | 0.06 | 0.005 | <0.004 | 0.0001 | 无监测能力 | 0.0017 | <0.003 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | -- | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
8 | 温州市创源水务有限公司（西片污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 省控 | 城镇 | 10 | 11.8 | 11.8 | 118% | 鹿城站 | 进 | 6.9 | ~ | 6.93 | 20 | ~ | 20 | 56 | 65 | 27.7 | 11 | 14.3 | 1.52 | <0.10 | 0.68 | ≥24000 | 0.61 | <0.01 | <0.01 | 0.00057 | 无监测能力 | ＜0.02 | 0.02 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | 是
[9 empty] | 2014-08-19 | 出 | 6.7 | ~ | 6.96 | <4 | ~ | <4 | <4 | 17 | 5.4 | 0.89 | 8.8 | 0.57 | <0.10 | 0.11 | <20 | 0.35 | <0.01 | <0.01 | 0.00032 | 无监测能力 | ＜0.02 | <0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 100 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——