温环辐验〔2014〕3号

国网浙江省电力公司温州供电公司：

由你单位报送的《关于要求对110千伏小京变扩建工程（一期）工程进行竣工环境保护验收的函》（温电函〔2014〕109号）、《110kV衙城变增容改造等9个输变电工程建设环境保护执行情况报告》及《110kV小京变扩建工程（一期）建设项目竣工环境保护验收申请表》、《110kV小京变扩建工程（一期）建设项目竣工环境保护验收调查表》（以下简称“调查表”）、永嘉县环保局的意见均已收悉。经研究，现就110kV小京变扩建工程（一期）提出如下验收意见：

一、工程位于永嘉县境内，建设内容主要包括：

110kV小京变在原有1台50 MVA主变（1#，已验收）的基础上，扩建1台50 MVA主变（2#），架空线路2×1.5km+1×1.7km。本期验收规模在原有预留场地上扩建第二台主变50 MVA，架空线路1×1.5km。具体验收内容见“调查表”。

我局于2013年12月对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。

二、建设单位对临时占地按原有土地功能进行了恢复；站区相关配套故油池等均已前期投入使用；环保监督管理机构健全，制定有环保规章制度；变电站无新增人员，生活污水不外排。

三、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院编制的《110kV小京变扩建工程（一期）建设项目竣工环境保护验收调查表》表明：

110kV小京变电站厂界、变电站和线路周围敏感点工频电场、磁感应强度均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价规范》中规定的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和公众全天辐射时的磁感应强度评价标准（0.1mT）。

频率为0.5MHz时，距变电站围墙外20m处和线路边导线地面投影外20m处无线电干扰值均低于《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的频率为0.5MHz时无线电干扰限值（46dB（μV/m））。

110kV小京变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区的标准要求，敏感点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区的标准要求。

四、该工程环境保护手续基本齐全，在建设过程中执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，落实了环评及其批复文件要求，主要污染物达标排放，工程竣工环境保护验收合格，准予投入正式运营。目前尚未试运行的项目其余部分，需经竣工环境保护验收合格后方可正式投入运营。

五、工程运营中应做好以下工作：定期对工程的工频电磁场和噪声进行跟踪监测，发现问题，及时采取措施解决；加强与工程邻近居民的沟通，宣传必要的科普知识。

六、请永嘉县环保局做好该项目运行期的环境监管工作。

温州市环保局

2014年8月8日

抄送：浙江省辐射环境监测站，永嘉县环保局。