## sheet1
附表5 2015年第三季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数
鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 2015/7/30 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 110000.00 | 110000.00 | PH值 | 7.13 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 63.5 | 4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 3.8 | 0.25 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 154 | <50 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 80 | 8 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0011 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 75 | <4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.55 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000000 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[7 empty] | 氨氮 | 31.8 | 3.99 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 33.2 | 13 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.71 | 0.33 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 3.89 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 2015/8/12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60000 | 68458.00 | 68458.00 | PH值 | 7.08 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 58.1 | <2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 1.98 | 0.83 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 117 | <50 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 60 | 4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0011 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 39 | <4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.5 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 11000 | 10000 | 个/L | 否 | 0.1
[7 empty] | 氨氮 | 15.5 | 0.45 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 16.2 | 8.75 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.13 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 2.82 | <0.1 | 3 | mg/L | 是