## 污水处理厂
表1 温州市2015年2月份污水处理厂监督性监测结果统计表
序号 | 污水处理厂名称 | 废水排放标准 | 控制级别 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力（万吨/日） | 监测当日实际处理水量 (万吨) | 监测当月实际处理平均水量 (万吨/日) | 日均处理 负荷 | 监测单位及采样日期 | 监测点位 | 监测数据 | [33 empty] | 是否 达标 | 超标项目及超标倍数（倍） | 备注
[11 empty] | pH值 （无量纲） |  |  | 色度 （倍） |  |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | LAS （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 动植物油 （mg/L） | 总铬 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 烷基汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 总氰化物 （mg/L） | 总铜 （mg/L） | 总镍 （mg/L） | 总锌 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硫化物（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 总银（mg/L） | DMF（mg/L）
1 | 乐清市水环境处理有限公司 | 城镇污水水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 8 | 5.82 | 5.16 | 64.5% | 乐清市环境监测站 | 进水口 | 7.27 | ~ | 7.32 | 400 | ~ | 400 | 566 | 146 | 146 | 25.4 | 49.7 | 6.72 | 0.88 | 0.54 | 1.3×108 | 6 | 0.01 | <0.004 | ＜0.00016 | 无监测能力 | 0.0034 | 0.006 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 是
[9 empty] | 2015-02-04 | 出水口 | 6.83 | ~ | 6.86 | 16 | ~ | 16 | 15 | 21.4 | 1.1 | 0.429 | 36.1 | 0.776 | 0.19 | ＜0.05 | 85 | 0.26 | 0.004 | <0.004 | ＜0.00016 | 无监测能力 | 0.0012 | <0.003 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ |  | 30 | 100 | 30 | 25 | -- | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 城镇污水水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 1.8 | 1.37 | 1.59 | 88.33% | 乐清市环境监测站 | 进水口 | 7.47 | ~ | 7.48 | 400 | ~ | 400 | 86 | 318 | 76.8 | 50.1 | 65.2 | 5.47 | 1.6 | 5.4 | 7.3×107 | 7.26 | 0.006 | <0.004 | <0.00001 | 无监测能力 | 0.0026 | 0.016 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 是
[9 empty] | 2015-02-09 | 出水口 | 6.17 | ~ | 6.26 | 2 | ~ | 2 | ＜3 | 12.4 | 1.5 | 0.192 | 12.2 | 0.033 | 0.13 | 0.13 | 22 | 0.14 | 0.004 | <0.004 | <0.00001 | 无监测能力 | 0.0013 | <0.003 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ |  | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
3 | 文成县城东污水厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 1 | 0.99 | 0.99 | 99.7% | 文成站 | 进水口 | 6.76 | ～ | 6.83 | 16 | ～ | 16 | 96 | 194 | <2.0 | 12.7 | 15.3 | 1.64 | 0.06 | ＜0.05 | 7300000 | 0.08 | ＜0.05 | 0.018 | 0.00037 | 无监测能力 | ＜0.0001 | ＜0.01 | <0.003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 是
[9 empty] | 1月27日 | 出水口 | 6.76 | ～ | 6.82 | 4 | ～ | 4 | 16 | <10.0 | <2.0 | 0.24 | 7.74 | 0.123 | 0.02 | ＜0.05 | 640 | 0.03 | ＜0.05 | 0.008 | <0.00016 | 无监测能力 | ＜0.0001 | ＜0.01 | <0.003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ～ | 9 | 30 | ～ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
4 | 杭州中诺科技有限公司 | 污水综合排放标准三级 | 国控 | 工业 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 30% | 龙湾站 | 进 | 1.61 | ~ | 1.65 | 32 | ~ | 64 | 41 | 112 | 4.6 | 128 | —— | 0.16 | 20.5 | 1.19 | —— | —— | 369 | —— | —— | 无监测能力 | —— | —— | —— | —— | —— | 733 | —— | —— | —— | 2250 | —— |  |  |  | 是
[9 empty] | 2015-01-22 | 出 | 6.09 | ~ | 6.87 | 8 | ~ | 16 | 23 | 56 | <2.0 | 9.81 | —— | <0.05 | 0.21 | 0.9 | —— | —— | <0.05 | —— | —— | 无监测能力 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.39 | —— | —— | —— | 2.91 | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 400 | 500 | 300 | —— | —— | —— | 20 | 20 | —— | —— | 1.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— | —— | 20 | ——
5 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 电镀污染物排放标准，污水综合排放标准，工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 国控 | 集中式工业污水处理厂 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 54.5% | 瓯海站 | 进水口 | 1.88 | ~ | 1.96 | —— | —— | —— | 48 | 1.99×103 | —— | 14.6 | 67.6 | 94.2 | 21.7 | —— | —— | —— | 244 | 174 | 0.17 | ＜0.05 | —— | 0.44 | 0.082 | 328 | 152 | 130 | 154 | 51.8 | 7.2 | 30.2 | —— | —— | —— | —— | 是
[9 empty] | 2015-01-19 | 出水口 | 6.83 | ~ | 8.67 | —— | —— | —— | 18 | 356 | —— | 25.6 | 40.3 | 3.48 | 0.51 | —— | —— | —— | 0.48 | 0.06 | 0.13 | ＜0.05 | —— | 0.06 | ＜0.003 | 0.056 | 0.2 | 0.2 | ＜0.05 | 0.09 | ＜0.3 | 11.7 | —— | —— | ＜0.01 | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | —— | —— | 400 | 500 | —— | 35 | —— | 8 | 20 | —— | —— | —— | 1 | 0.2 | 10 | —— | —— | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 20 | —— | —— | 0.3 | ——
6 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 3 | 2.36 | 2.36 | 78.7% | 苍南站 | 进水口 | 7.04 | ~ | 7.14 | 16 | ~ | 16 | 322 | 914 | 563 | 30.9 | 128 | 40.7 | 6.38 | 5.86 | ≥24000 | 12.5 | 0.184 | <0.004 | <0.00003 | —— | <0.0005 | <0.010 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 是
[9 empty] | 2015-02-11 | 出水口 | 6.38 | ~ | 6.51 | 4 | ~ | 4 | 14 | 18 | 2.8 | 0.58 | 15.6 | 0.39 | 0.5 | 0.27 | 1500 | 0.25 | 0.014 | <0.004 | <0.00003 | —— | <0.0005 | <0.010 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 100 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
7 | 龙港污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 3 | 2.91 | 2.91 | 97% | 苍南站 | 进水口 | 7.3 | ~ | 7.32 | 32 | ~ | 32 | 419 | 348 | 152 | 28.9 | 33.7 | 2.84 | 2.92 | 2.38 | 13000 | 4.08 | 0.184 | <0.004 | <0.00003 | —— | <0.0005 | <0.010 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 是
[9 empty] | 2015-02-05 | 出水口 | 7.75 | ~ | 7.9 | 8 | ~ | 16 | 12 | 47 | 5.7 | 3.23 | 18.9 | 0.65 | 0.14 | 0.16 | 1500 | 0.27 | 0.046 | <0.004 | <0.00003 | —— | <0.0005 | <0.010 | <0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 100 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
8 | 城南污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 》一级B | 国控 | 城镇 | 0.8 | 0.702 | 0.709 | 88.62% | 洞头站 | 进 | 7.4 | ~ | 7.42 | 32 | ~ | 64 | 46 | 232 | 166 | 63.6 | 52.6 | 6 | 1.46 | 1.36 | 3.9×107 | 1.14 | 0.015 | <0.004 | <0.00016 |  | 0.0011 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是
[9 empty] | 2015-02-04 | 出 | 7.1 | ~ | 7.12 | 4 | ~ | 8 | 5 | 15.8 | <2.00 | 4.84 | 8.51 | 0.598 | 0.86 | ＜0.05 | 98 | 0.18 | 0.004 | <0.004 | <0.00016 |  | 0.0022 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | ≤30 |  |  | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤8 | ≤20 | ≤1 | ≤3 | ≤1 | ≤104 | ≤3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.001 | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.01

## 国控重金属
表2 2015年2月份温州市国控重金属污染源废水监测情况
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 |  |  | 2015/2/5 0:00:00 | 总铁 | 0.03 |  | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  | 总磷 | 0.04 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 5.99 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是
[8 empty] | 氟化物 | 1.1 | 20 | mg/l | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.22 | 20 | mg/l | 是
[8 empty] | 总铜 | 0.35 | 2 | mg/l | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/l | 是
[8 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | <50 | 500 | mg/l | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
平阳县 | 温州创汇皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 2015/1/21 0:00:00 | 总铬 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是

## 废气
表3 温州市3月份危险废物国家重点监控废气监测超标情况
企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数
温州伟明环保能源有限公司 | 其他能源发电 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /焚烧炉大气污染物排放限值/通常条件下焚烧炉大气污染物排放限值 | 2015/1/22 16:00:00 | 烟尘 | 100 | 95 | 80 | mg/m3 | 否 | 0.2
[6 empty] | 二氧化硫 | 47 | 45 | 260 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 355 | 339 | 400 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | 0.00026 | 0.00025 | 0.2 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是
|  | 排气筒1 |  |  |  | 烟尘 | 23 | 22 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 331 | 314 | 400 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | 0.00026 | 0.00025 | 0.2 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是
浙江伟明环保股份有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /焚烧炉大气污染物排放限值/通常条件下焚烧炉大气污染物排放限值 | 2015/1/28 15:00:00 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 16 | 20 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 235 | 297 | 400 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | 0.00071 | 0.0009 | 0.2 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是
温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /焚烧炉大气污染物排放限值/通常条件下焚烧炉大气污染物排放限值 | 2015/1/8 15:00:00 | 烟尘 | 26 | 29 | 80 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 225 | 253 | 400 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | 0.00124 | 0.0014 | 0.2 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是
苍南县宜嘉垃圾发电有限公司(苍南县伟明垃圾发电有限公司) | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /焚烧炉大气污染物排放限值/通常条件下焚烧炉大气污染物排放限值 | 2015/1/15 8:00:00 | 烟尘 | 20 | 18 | 80 | mg/m3 | 是
[5 empty] | 2015/1/15 9:00:00 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是
[5 empty] | 2015/1/15 12:00:00 | 氮氧化物 | 342 | 320 | 400 | mg/m3 | 是
[5 empty] | 2015/1/15 15:00:00 | 汞及化合物 | 0.00018 | 0.00017 | 0.2 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是

## 国控废水
表2 2015年2月份温州市国控工业废水重点污染源监督性监测情况
行政区 | 企业名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标
平阳县 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 污水综合排放标准 | 2015-01-20 | 2877.00 | PH值 | 6.41 | 6-9 | 无量纲 | 是
平阳县 |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.28 | 30 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 总磷 | 6.28 |  | mg/L
平阳县 |  |  |  |  | 化学需氧量 | 68.5 | 100 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 70 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 氨氮 | 0.375 | 15 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 总氮 | 17 |  | mg/L
平阳县 | 普邦明胶（温州）有限公司 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015-01-20 | 1759.00 | 总磷 | 0.208 | 8 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 氨氮 | 0.239 | 35 | mg/L | 是
平阳县 |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 7.87 |  | mg/L
平阳县 |  |  |  |  | 化学需氧量 | 99.75 | 500 | mg/l | 是
平阳县 |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
平阳县 |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 400 | mg/l | 是
平阳县 |  |  |  |  | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
平阳县 |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.89 | 300 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 |  | 2015/2/5 0:00:00 |  | 总铁 | 0.03 |  | mg/L | 是
|  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 5.99 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.04 | 8 | mg/L | 是
|  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | <50 | 500 | mg/l | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是
[5 empty] | PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1.1 | 20 | mg/l | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.22 | 20 | mg/l | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.35 | 2 | mg/l | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/l | 是
[5 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是