## 污水处理厂
表1 2016年3月中旬温州市污水处理厂监测数据公示
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
温州市经济技术开发区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2016/2/22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 15989.00 | 15989.00 | PH值 | 6.92 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 50.6 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.94 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 130 | <50 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00063 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.029 | 0.006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0029 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 60 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.52 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 1400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 16.4 | 0.77 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 22.6 | 10.6 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.2 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.69 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016/2/22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 48762.00 | 48762.00 | 动植物油 | 2.81 | 0.35 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.26 | 0.25 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 115 | 4.47 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 25.8 | 2.32 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.71 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 40 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00019 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 80 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 460 | <50 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.7 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 127 | 2.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | PH值 | 7.4 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是
平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 鳌江 | 2016-2-25 0:00:00 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 12000 | 5743.00 | 4602.00 | PH值 | 7.2 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 451 | 1.4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.96 | 0.191 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 2230 | 119 | 100 | mg/L | 否 | 0.2
[9 empty] | 色度 | 400 | 40 | 30 | mg/L | 否 | 0.3
[9 empty] | 总铬 | 37.8 | 0.075 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 658 | 3 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 115 | 2.63 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 186 | 15 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 硫化物 | 0.826 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 37.3 | 0.24 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 氯离子 | 2110 | 1470 | 3000 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 瓯江流域 | 2016-2-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 100000 | 96200.00 | 96200.00 | PH值 | 6.98 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 31 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.72 | 0.19 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 72 | 8 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 30 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.83 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 7300000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 14.3 | 0.26 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 18.5 | 9.68 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.1 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.24 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016-2-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 200000 | 216700.00 | 216700.00 | PH值 | 6.91 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 26.9 | <2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.39 | 1.09 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 76 | 12 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | <4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 18 | 5 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | 0.07 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 13000000 | 62 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13.2 | 0.16 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15.6 | 10.1 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | <0.1 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.38 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县排水有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016-02-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 9792.00 | 9108.00 | PH值 | 7.12 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 236 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 12 | 0.333 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 446 | 21.3 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00007 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0008 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 237 | 11 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.255 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3400 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.8 | 5.98 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.6 | 16.8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.46 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.51 | 0.03 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016-02-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 | 40200.00 | 38280.00 | PH值 | 7.19 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 48.3 | 4.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.9 | 0.236 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 96.1 | 19.8 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00006 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.004 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0009 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 315 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.666 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3400 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.5 | 0.502 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 18 | 12.2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.7 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.64 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 飞云江 | 2016/2/22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 10445.00 | 9752.00 | PH值 | 6.18 | 6.61 |  | 无量纲
[9 empty] | 生化需氧量 | 62.2 | 2.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 6.5 | 0.268 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 120 | 12.1 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000215 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 32 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 8600 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10.4 | 2.88 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15.8 | 6.65 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.1 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 7.58 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/3/2 0:00:00 |  |  |  | 9395.00 | 10180.00 | PH值 | 6.78 | 6.64 |  | 无量纲
[9 empty] | 生化需氧量 | 36.8 | 3.14 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 6.19 | 0.251 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 157 | <10 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00026 | 0.00025 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 38 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.13 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 4430 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10 | 2.32 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15.2 | 4.27 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.01 | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.36 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 瓯江流域 | 2016/3/1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 80000 | 60532.00 | 60532.00 | PH值 | 7.25 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 157 | 2.3 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 10.6 | 2.21 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 578 | 21.3 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1600 | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000704 | 0.000404 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.014 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00258 | 0.00166 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 571 | <4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.833 | 0.124 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 10450 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 34.2 | 0.405 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 54 | 20.5 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.55 | 0.04 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 12.2 | 0.17 | 5 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司(原名乐清市虹桥污水处理厂) | 瓯江流域 | 2016/3/1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 18000 | 18200.00 | 18200.00 | PH值 | 7.17 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 66.7 | 1.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.85 | 0.207 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 200 | 11.6 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 400 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000858 | 0.000314 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00491 | 0.00142 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 37 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.92 | 0.072 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 13000 | 105 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27.2 | 1.88 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.5 | 14.8 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.3 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.26 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
瓯海区 | 温州市巨城污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016-02-23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 4000 | 5100.00 | 5100.00 | PH值 | 7.01 | 6.67 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 88.4 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.84 | 0.4 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 138 | <10 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 3 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.05 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 91 | 9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.29 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 1400000 | 160 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 9.58 | <0.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 12.4 | 3.68 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 9.03 | 0.35 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.94 | 0.3 | 3 | mg/L | 是
洞头县 | 洞头县水务有限公司 | 东海 | 2016-2-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 8000 | 3687.00 | 3272.00 | PH值 | 7.4 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 26 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.8 | 0.084 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 54.8 | 10.9 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00013 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.016 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.00005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 18 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.68 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2500000 | 70 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.2 | 0.224 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 23.8 | 2.82 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.2 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.68 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
苍南县 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 南港 | 2016/3/3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 30000 | 44000.00 | 44000.00 | PH值 | 7.27 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 95.6 | 2.6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.92 | 0.96 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 157 | 27 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 24 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.112 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 233 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.78 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 150 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31 | 2.3 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33 | 11.3 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.24 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.74 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016/2/29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 100000 | 110000.00 | 110000.00 | PH值 | 6.5 | 6.47 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 65.7 | <2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.36 | 0.33 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 198 | <10 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.17 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 180 | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | 0.17 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 1600000 | 32 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 19.8 | 6.08 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 31.4 | 17.3 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.34 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.14 | 0.16 | 5 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 东海 | 2016-3-4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 70000 | 70000.00 | 70000.00 | PH值 | 7.24 | 6.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 57.7 | 5.18 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.18 | 0.585 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 290 | 54 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 70 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00002 | 0.000038 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.006 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.046 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.028 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 215 | 18 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.58 | 0.15 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 9450000 | 48 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.9 | 0.469 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 51.7 | 13.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 7.5 | 1.01 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 8.76 | 1.56 | 3 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 鳌江 | 2016/3/2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 60000 | 53107.00 | 52957.00 | PH值 | 7.05 | 6.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 25.5 | 0.49 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 16.4 | 0.911 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 107 | 16 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 40 | 6 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.046 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 97 | <4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.2 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 3150 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 23.3 | 4.93 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.7 | 13.7 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.51 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.36 | 0.23 | 3 | mg/L | 是

## 重金属
表1 2016年3月中旬重金属污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平阳县 | 温州创汇皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/间接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 91.00 | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | [5 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 4000 |  | 是
[10 empty] | 色度 | 40 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 120 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.63 | 70 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 30 | mg/L | 是
平阳县 | 温州兴华皮件有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/间接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 686.00 | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | [5 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 4000 |  | 是
[10 empty] | 色度 | 40 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 120 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.63 | 70 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 30 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江侨信皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/间接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 839.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 外排口 | [5 empty] | 氨氮 | 2.63 | 70 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 120 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 4000 |  | 是
[10 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 40 | 100 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江鹏昌皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 478.00 | 总铬 | 1.35 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 外排口 | [5 empty] | 氨氮 | 0.44 | 25 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.325 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 6 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 29 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 8.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 0.68 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 19.4 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 138 | 3000 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 1510.00 | 六价铬 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.385 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | [5 empty] | 氨氮 | 17.3 | 25 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 43.3 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 345 | 3000 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 2.33 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.218 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 66 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 10 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 25 | 50 | mg/L | 是
平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 敖江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 | 38.0 | 4602.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  | 鳌江 | 总排口 | [5 empty] | 氨氮 | 2.63 | 25 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 3000 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 100 | mg/L | 否 | 0.2
[10 empty] | 色度 | 40 | 30 | mg/L | 否 | 0.3
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 50 | mg/L | 是

## 危废废水
表1 2016年3月中旬危废水污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 敖江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 | 38.0 | 4602.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  | 鳌江 | 总排口 | [5 empty] | 氨氮 | 2.63 | 25 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 3000 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 100 | mg/L | 否 | 0.2
[10 empty] | 色度 | 40 | 30 | mg/L | 否 | 0.3
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 50 | mg/L | 是

## 废水
表1 2016年3月中旬废水污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平阳县 | 浙江侨信皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/间接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 839.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 外排口 | [5 empty] | 氨氮 | 2.63 | 70 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 120 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 4000 |  | 是
[10 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 40 | 100 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江鹏昌皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 478.00 | 总铬 | 1.35 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 外排口 | [5 empty] | 氨氮 | 0.44 | 25 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.325 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 6 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 29 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 8.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 0.68 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 19.4 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 138 | 3000 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  |  | 六价铬 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.385 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 |  |  |  |  | 1510.00 | 氨氮 | 17.3 | 25 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 43.3 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 345 | 3000 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 2.33 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.218 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 66 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 10 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 25 | 50 | mg/L | 是

## 废气
表1 2016年3月中旬废气污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2016-3-1 15:00:00 |  | 37100.000000 | 76.0 | 11.60 | 二氧化硫 | 166 | 212 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 179 | 229 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 29.8 | 38.2 | 80 | mg/m3 | 是
龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2016/2/26 14:00:00 | 23.0 | 62291.000000 | 88.0 | 11.94 | 二氧化硫 | 99 | 132 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 185 | 231 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 121 | 156 | 80 | mg/m3 | 否 | 1
洞头县 | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 原油加工及石油制品制造 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | /锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值,二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度/I时段/燃油锅炉/其它燃料油/二、三类区 | 2016-3-2 11:00:00 | 91.4 | 45926.000000 | 55.0 | 14.30 | 烟尘 | 52.8 | 136 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 220 | 568 | 1200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 117 | 302 |  | mg/m3

## 危废废气
表1 2016年3月中旬废气污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2016-3-1 15:00:00 |  | 37100.000000 | 76.0 | 11.60 | 二氧化硫 | 166 | 212 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 179 | 229 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 29.8 | 38.2 | 80 | mg/m3 | 是
瓯海区 | 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/2/24 11:00:00 | 100.0 | 48071.000000 | 140.0 | 12.10 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 85 | 98 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 60447.000000 |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.001 | 0.001 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 48071.000000 |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 |  | 级
[11 empty] | 颗粒物 | 14 | 16 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 60447.000000 |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0245 | 0.028 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 48071.000000 |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 60 | mg/m3 | 是
鹿城区 | 温州伟明环保能源有限公司 | 其他能源发电 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/2/18 10:00:00 | 100.0 | 131186.000000 | 146.0 | 11.50 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 205 | 220 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 126151.000000 |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0275 | 0.029 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 131186.000000 |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 |  | 级
[11 empty] | 颗粒物 | 13 | 14 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 126151.000000 |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.001 | 0.001 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 131186.000000 |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 60 | mg/m3 | 是
|  |  | 排气筒1 |  |  |  |  | 118902.000000 | 144.0 | 9.70 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 257 | 232 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 118977.000000 |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0095 | 0.008 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 118902.000000 |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 |  | 级
[11 empty] | 颗粒物 | 13 | 12 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 118977.000000 |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.001 | 0.001 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 118902.000000 |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 60 | mg/m3 | 是
鹿城区 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/2/18 10:00:00 | 100.0 | 127392.000000 | 115.0 | 12.00 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 112 | 127 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 164683.000000 |  |  | 汞及化合物 | 0.00013 | 0.00014 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0025 | 0.003 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 127392.000000 |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 |  | 级
[11 empty] | 颗粒物 | 25 | 28 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 164683.000000 |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0485 | 0.054 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 127392.000000 |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 60 | mg/m3 | 是
龙湾区 | 温州永强垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 排气筒1# | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/2/25 10:00:00 | 100.0 | 47321.000000 | 130.0 | 10.60 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 187 | 183 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 62390.000000 |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.001 | 0.001 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 47321.000000 |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 |  | 级
[11 empty] | 颗粒物 | 14 | 13 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 62390.000000 |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0135 | 0.013 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 47321.000000 |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 60 | mg/m3 | 是
|  |  | 排气筒2# |  |  |  |  | 48952.000000 |  | 10.20 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0205 | 0.019 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 52026.000000 |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 60 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 155 | 147 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 48952.000000 |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.001 | 0.001 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 52026.000000 |  |  | 颗粒物 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
平阳县 | 平阳绿色动力再生能源公司 | 其他能源发电 | 排放口1# | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/2/24 10:00:00 | 100.0 | 54493.000000 | 170.0 |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 152 | 112 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 54575.000000 |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.001 | 0.001 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 54493.000000 |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 |  | 级
[11 empty] | 颗粒物 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 54575.000000 |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0115 | 0.008 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 54493.000000 |  |  | 氯化氢 | 10.7 | 7.7 | 60 | mg/m3 | 是
|  |  | 排放口2# |  |  |  |  | 44086.000000 | 169.0 | 7.70 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 167 | 129 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 51507.000000 |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.001 | 0.001 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 44086.000000 |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 |  | 级
[11 empty] | 颗粒物 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 51507.000000 |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0085 | 0.006 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 44086.000000 |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 60 | mg/m3 | 是
永嘉县 | 永嘉绿色动力再生能源有限公司 | 其他能源发电 | 排放口1 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016-02-24 14:00:00 |  | 44525.000000 | 193.0 | 8.90 | 二氧化硫 | 10 | 9 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 103 | 93 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.000093 | 0.000079 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 14.3 | 11.9 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | 14 | 13 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.496 | 0.459 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | 1.9 | 1.6 | 60 | mg/m3 | 是
|  |  | 排放口2 |  |  | 2016-02-25 14:00:00 |  | 55425.000000 | 178.0 | 7.90 | 二氧化硫 | 7 | 6 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 178 | 136 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.0037 | 0.0028 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0151 | 0.0114 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 12.6 | 9.62 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <2 | <2 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.301 | 0.227 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | 4.8 | 4.7 | 60 | mg/m3 | 是
苍南县 | 苍南县宜嘉垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/2/29 10:00:00 | 75.0 | 155000.000000 | 124.0 | 12.00 | 二氧化硫 | 2.86 | 3.17 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 212 | 235 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.000799 | 0.000888 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.063 | 0.07 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 20.8 | 23.1 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | 53.7 | 59.6 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.483 | 0.536 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | 16.9 | 18.8 | 60 | mg/m3 | 是

## 国家规划重金属
表1 2016年3月中旬国家规划重金属污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平阳县 | 温州创汇皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/间接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 91.00 | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | [5 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 4000 |  | 是
[10 empty] | 色度 | 40 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 120 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.63 | 70 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 30 | mg/L | 是
平阳县 | 温州兴华皮件有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/间接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 686.00 | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | [5 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 4000 |  | 是
[10 empty] | 色度 | 40 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 120 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.63 | 70 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 30 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江侨信皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/间接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 839.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.044 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 外排口 | [5 empty] | 氨氮 | 2.63 | 70 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 15 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.24 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 3 | 120 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1470 | 4000 |  | 是
[10 empty] | PH值 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.191 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 119 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 40 | 100 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江鹏昌皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 2016-2-25 0:00:00 |  | 478.00 | 总铬 | 1.35 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 外排口 | [5 empty] | 氨氮 | 0.44 | 25 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.325 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 6 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 29 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 8.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 0.68 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 19.4 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 138 | 3000 | mg/L | 是