## sheet1
附表6 2016年第一季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
洞头县 | 洞头县水务有限公司 | 东海 | 2016-1-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 8000 | 3681.00 | 2758.00 | PH值 | 7.28 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 62 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.59 | 0.647 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.3
[9 empty] | 化学需氧量 | 124 | 20.2 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 20 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.006 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0004 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 18 | 10 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.78 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37.6 | 0.356 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 30.7 | 12.6 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.62 | 0.42 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.8 | 0.55 | 1 | mg/L | 是
龙湾区 | 杭州中诺科技有限公司 | 瓯江流域 | 2016/1/7 0:00:00 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2000 | 500.00 | 500.00 | 总磷 | 1.28 | <0.05 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 121 | 8.43 | 35 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 氟化物 | 2060 | 3.15 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.91 | <0.1 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 102 | 28 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 色度 | 260 | 8 |  | 倍
[9 empty] | 总铬 | 410 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 562 | 1.04 | 1 | mg/L | 否 | 0.040000
[9 empty] | 悬浮物 | 244 | 36 | 400 | mg/l | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.6 | 0.72 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 1.54 | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | <2 | <2 | 300 | mg/l | 是
平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 鳌江 | 2016-2-25 0:00:00 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业 | 12000 | 5743.00 | 4602.00 | PH值 | 7.2 | 8.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 451 | 1.4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.96 | 0.191 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 2230 | 119 | 100 | mg/L | 否 | 0.2
[9 empty] | 色度 | 400 | 40 | 30 | mg/L | 否 | 0.3
[9 empty] | 总铬 | 37.8 | 0.075 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 658 | 3 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 115 | 2.63 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 186 | 15 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 硫化物 | 0.826 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 37.3 | 0.24 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 氯离子 | 2110 | 1470 | 3000 | mg/L | 是