## sheet1
附表5 2016年第二季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
龙湾区 | 温州海创环保设施运营管理有限公司 | 瓯江流域 | 2016/5/10 0:00:00 |  |  | 10000 | 4010.00 | 4010.00 | 总铝 | 3.6 | <0.3 |  | mg/L
[9 empty] | 总氮 | 126 | 65.2 |  | mg/L
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 |  |  |  | 总银 | <0.01 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 19.2 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 327 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 178 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | 34 | <0.1 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 悬浮物 | 518 | 21 | 180 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 104 | 40.9 | 40 | mg/L | 否 | 0.022500
[9 empty] | 总磷 | 70 | 1.02 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 4340 | 290 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 总铜 | 4.6 | 0.15 | 2 | mg/l | 是
[9 empty] | 总锌 | 98.8 | 0.11 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.849 | 0.193 | 1 | mg/l | 是
[9 empty] | 氟化物 | 136 | 11.7 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 712 | 0.96 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 2.21 | 8.36 | 6-9 | 无量纲 | 是
龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016/5/25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 100000 | 120000.00 | 120000.00 | PH值 | 7.08 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 162 | <2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.24 | 0.32 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 216 | 13 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 182 | 21 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.88 | 0.06 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 73000000 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[9 empty] | 氨氮 | 23.4 | 0.9 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 46.4 | 19.4 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 1.02 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.1 | 0.4 | 5 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 瓯江流域 | 2016/4/12 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 3360 | 1316.00 | 1316.00 | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 78.8 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 534 | 0.2 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 1.64 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 401 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.22 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/5/11 0:00:00 |  |  |  | 2013.00 | 2013.00 | 总汞 | 0.00063 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 169 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 481 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.82 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 378 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.1 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/4/12 0:00:00 | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  | 1316.00 | 1316.00 | 总铁 | 75.8 | 0.21 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 2016/5/11 0:00:00 |  |  |  | 2013.00 | 2013.00 | 总铁 | 260 | 0.19 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 2016/4/12 0:00:00 | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  | 1316.00 | 1316.00 | 氨氮 | 67.4 | 25.7 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 91.7 | 62.4 | 50 | mg/L | 否 | 0.2
[9 empty] | 悬浮物 | 299 | 20 | 180 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 34.8 | 0.22 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2016/5/11 0:00:00 |  |  |  | 2013.00 | 2013.00 | 氨氮 | 80.3 | 36.3 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 132 | 71.7 | 50 | mg/L | 否 | 0.4
[9 empty] | 总磷 | 67 | 0.18 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 322 | 18 | 180 | mg/L | 是
|  |  | 2016/4/12 0:00:00 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  | 1316.00 | 1316.00 | 总锌 | 256 | 0.08 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 总铝 | 1.7 | <0.3 |  | mg/L
[9 empty] | 总铜 | 121 | 0.04 | 2 | mg/l | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 15.2 | 0.017 | 1 | mg/l | 是
[9 empty] | 氟化物 | 11.6 | 10.5 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 23.6 | 0.46 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 980 | 377 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 2.14 | 8.41 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 2016/5/11 0:00:00 |  |  |  | 2013.00 | 2013.00 | 氰化物（总氰化合物） | 3.14 | 0.016 | 1 | mg/l | 是
[9 empty] | 氟化物 | 46.8 | 9.93 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 23.6 | 0.46 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 1.8 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总铜 | 126 | 0.05 | 2 | mg/l | 是
[9 empty] | 总锌 | 566 | 0.17 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 1420 | 428 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 总铝 | 3 | 0.4 |  | mg/L
温州市经济技术开发区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2016/5/17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 25815.00 | 25815.00 | PH值 | 6.88 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 32.9 | 8.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.96 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 144 | <50 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 32 | 30 | 倍 | 否 | 0.1
[9 empty] | 总汞 | 0.00018 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0015 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 120 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 19.1 | 1.78 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25 | 9.67 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.46 | <0.1 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.9 | <0.1 | 1 | mg/L | 是
文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 飞云江 | 2016/5/9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 9270.00 | 9178.00 | PH值 | 6.58 | 6.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 27.4 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.726 | 0.15 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 99.8 | 10.9 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 34 | 5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.14 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 20000000 | 13650 | 10000 | 个/L | 否 | 0.4
[9 empty] | 氨氮 | 11.7 | 0.53 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 14.4 | 4.32 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.06 | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.48 | 0.02 | 3 | mg/L | 是