温州市第六人民医院一期工程建设项目环境保护设施竣工验收监测报告

2015-综-051

温州市环境监测中心站

2015年8月5日

# 声      明

# 1、本报告正文共 贰拾伍 页，附件共 肆 页，一式 叁 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

# 2、本报告封面和指定位置无监测报告专用章无效，无监测报告专用章的骑缝章无效。

# 3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

# 4、留存监测报告保存期五年。

# 地址：浙江省温州市黎明西路238弄8号

# 电话：0577—88844427

# 传真：0577—88844427

# 邮编：325003

项目名称：温州市第六人民医院一期工程建设项目环境保护设施竣工验收监测

委托单位：温州市第六人民医院

承担单位：	温州市环境监测中心站

单位负责人： 郭永东

项目负责人：	潘谢谢

报告编写：	潘谢谢

报告校核：   黄凌萍

报告审核：   范茂水

报告签发：   郑元铸

参加人员：金树鹏、诸勇、朱佳、孙显鹏、瞿境磊、胡忠浩、李少华、蒋弘毅、吴剑、赵小敏、刘扬、陶甄彦、郑嘉颖、夏福兴、刘秀峰、陈禾逸、王珅、林天来、潘谢谢、朱川、叶少佐、李洁

温州市环境监测中心站    （盖章）

目   录

前   言	1

第一章 概述	1

一、	编制依据	1

二、	监测目的	2

三、	评价标准	2

四、环境影响报告书结论与建议	3

第二章 企业概况及污染分析	10

一、	企业概况	10

二、污染源和污染物分析	10

第三章 环保治理设施情况	11

一、	废水处理设施	11

二、	废气处理设施	12

第四章 验收监测具体内容	13

一、监测内容	13

二、监测方法	13

三、实施情况和工况分析	14

四、监测质量保证	15

五、监测结果与评价	15

第五章  环境保护管理检查	22

一、工程环保投资、环保监督管理机构与管理制度	22

二、环保措施落实情况核查	22

第六章   结论与建议	23

一、主要结论	23

二、建议	24

前   言

温州市第六人民医院位于温州市瓯海南白象街道鹅湖村。项目于2012年7月由温州市环科院编制环评报告表， 2012年8月23日通过温州市环保局审批， 2013年2月开工，2014年10月建成，2015年4月投入试营业。

项目设计总投资1.31亿元，其中环保投资260万元，占投资额的2.0％。根据温州市人民政府办公室抄告单，温州市第六人民医院为综合性医院，按照三级乙等综合性医院标准兴建，近期（一期工程）床位数200张，远期（二期工程）新增400张，最终达到600张床位。目前一期工程综合大楼及200张床位已经建成，环保治理设施基本上达到设计要求，符合验收监测条件。

我站受该公司委托，对该项目进行建设项目环境保护设施竣工验收监测。我站根据原国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的要求，于2015年7月6日到现场勘察，并在现场调查和收集资料的基础上，编写了监测方案，并于2015年7月21、22日在保证生产正常，环保设施运行正常的情况下，对该项目进行了验收监测，在此基础上编写了本验收监测报告。

概述

编制依据

1、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院第253号令）；

2、原国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2002年2月1日)；

3、原国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

4、浙江省省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》2011年10月25日；

5、浙江省环境保护厅环发[2009]89号文《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

6、温州市环境保护局《关于温州市第六人民医院一期工程项目环境影响报告书审批意见的函》（温环建 [2012]065号）（2012年8月23日）；

7、温州市环境保护设计科学研究院《温州市第六人民医院一期工程项目环境影响报告书》（2012年7月）；

8、浙江竟成环保科技有限公司《温州市第六人民医院一期项目300吨/日医疗废水治理设计方案》；

9、温州市第六人民医院要求验收监测的委托书（2015年6月25日）；

10、温州市环境监测中心站《温州市第六人民医院一期工程建设项目环境保护设施竣工验收监测方案》（2015年7月6日）。

监测目的

1、通过实地调查和监测，考核该项目排放的污染物是否达到国家排放标准的要求。

2、评价其环保设施的建设、运行情况和处理效率，提出存在问题和对策措施。

3、检验废水、废气排放口是否达到规范化要求。

评价标准

1、污水处理站废水、废气、污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466－2005)；氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》CJ 343-2010；

2、食堂厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）；

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)2类区标准。

具体见表1。

表1    各监测项目执行标准值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6-9 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 250 | mg/ L |
|  | 五日生化需氧量 | 100 | mg/ L |
|  | SS | 60 | mg/ L |
|  | 氨氮 | 45 | mg/ L |
|  | 动植物油 | 20 | mg/ L |
|  | 总氰化物 | 0.5 | mg/ L |
|  | 总汞 | 0.05 | mg/ L |
|  | 总铬 | 1.5 | mg/ L |
|  | 六价铬 | 0.5 | mg/ L |
|  | 总银 | 0.5 | mg/ L |
|  | 总余氯 | 2-8 | mg/ L |
|  | 粪大肠菌群 | 5000 | MPN/L |
| 废气 | 油烟 | 2.0 | mg/ L |
|  | 氨 | 1.0 | mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 0.03 | mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 10 | 无量纲 |
| 噪声 | 噪声 | dB | 60（昼）、50（夜） |

四、环境影响报告书结论与建议

（一）环境影响报告书主要评价结论和建议

1、环境影响评价结论

（1）废水

本项目院内污水经过医院自建的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准后接管市政污水排污管网最终纳入温州市中心片污水处理厂处理。

由于瓯江是大河，潮流量大，扩散稀释能力强，本项目废水量相对瓯江而言微乎其微，因此对瓯江影响很小。

（2）废气

根据预测结果，在项目地下停车场高峰期情况下，汽车尾气污染物CO、NO2 和非甲烷总烃最大落地浓度均未超过标准的 10%。由预测结果可知，通向楼顶排放的地下车库的汽车尾气浓度预测值较小，远低于标准要求，因此汽车尾气排放不会对项目区内和周围环境空气造成不利影响。

因此由于地面停车场空间开阔，分布较分散，汽车尾气不会集中排放，污染物稀释扩散条件良好，对附近大气环境影响不大。

本项目油烟废气经治理后能够实现达标排放，并对外界环境基本没有影响。

本项目拟在院区北侧空地建设地埋式污水处理站，污水站构筑物采用混凝土现浇加盖。采取物化+化粪池+二沉池+消毒处理工艺后，由于采取地埋式污水处理设施，且废气产生量很小，因此本环评不对其进行定量分析预测。根据同类医院类比调查，采取化粪池+二沉池+消毒处理工艺，医院内基本感觉不到臭味，可以做到达标排放。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）的要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到“表3”的要求。同时医院污水处理站做到清洁整齐，文明卫生，污水站周围应通过加大绿化，种植若干花卉，以美化环境。医院污水处理站与居民住宅和病房之间，应种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气对周围大气环境的影响。

根据《医院污水设计技术规范》（CECS07:2004）设计要求，医院污水站应单独设置，与病房、居民区住宅的距离不应小于10m，并设置隔离带。根据项目平面布局和周边环境关系可知，本项目污水站与综合楼约13m，与最近敏感点（北侧隔道路为规划温州人民警察训练学校扩建工程用地）约25m，能够满足相应的要求。污水处理间采用大风量通风设计后，基本可以维持室内微负压状态，能够确保污水处理间场界污染因子浓度达到质量标准，并且没有异味。

本项目能够确保场柴油发电机作为备用电源放置于发电机室内，启动率很低，只提供停电时本项目必要设施的运行，SO2排放量很少，通过专用烟道集气后楼顶排放，经大气稀释后对外环境影响很小。

（3）噪声

根据工程分析和预测分析，本项目产生的噪声不大，并噪声源经治理和空间衰减后，能够实现场界达标排放，并对周边环境基本没有影响。

（4）固废

医院产生的固体废物经采取相关污染防治措施，固废均可以做到无害化。

2、防治对策

（1）废水

根据工程分析，本项目废水产生量约为 144m3/d，为了留有余地一期工程拟配备污水处理能力200m3/d的污水处理站，考虑到冲击负荷和设备故障的影响，建议规划两个调节池，其中一个作为事故应急池，每个调节池容纳 24小时水量，即 200m3/d。

医院废水根据不同的来源分别经过预处理后进入调节池均匀水质后进入沉淀池，沉淀出水经次氯酸钠消毒后排放。污泥处理是医院污水处理的重要组成部分，在医院污水处理过程中，污水中所含80%以上的病菌和 90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，这些污泥如不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法，如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒以及辐照消毒。为了与便于操作，本环评建议采用氯化消毒方法，有效氯投加量为 2.5%～5%，将一定量的氯化剂投加到污泥池内搅拌混合，经过一段时间接触反应，污泥中的致病菌和蠕虫卵即可被杀灭。消毒、脱水后的污泥外运处理建议废水处理站设置在线监控，有利于对废水处理的管理。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求，医疗机构病区和非病区的污水应分流，不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。

同时项目产生的污水应经内部处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后方可纳管排放。医院须委托有资质的设计单位设计废水处理站。

本项目污水和纯粹的生活污水的区别主要在于医疗过程产生的污水中，将富含病菌等因素，需要进行消毒后方可排放。由于废水污染物产生源强不高，废水经过化粪池处理后，再经二沉池及消毒池消毒处理后，废水中各项生化指标以及病菌数能达到排放标准，因此，本项目污水处理采用以上工艺，能够确保稳定达到预处理排放标准。

同时，考虑到本项目在将来的发展和营运过程中可能存在的放射性物质使用，为确保该类物质的治理保障，本项目建设单位应在废水预处理系统中，预留放射性物质衰减池设置，为将来发展后的废水治理留有余地。

（2）废气

项目食堂厨房产生含油烟的废气，应设置符合国家环保要求的油烟净化设施，参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行） （GB 18483-2001） ，净化后的油烟引自屋顶高架排放。

废水处理站采取地埋封闭式，并于四周设置绿化隔离带，并要求污水站在满足相关规范要求的前提下尽量远离敏感点。 根据《医院污水设计技术规范》（CECS07:2004）设计要求，医院污水站应单独设置，与病房、居民区住宅的距离不应小于10m，并设置隔离带。同时医院污水处理站做到清洁整齐，文明卫生，污水站周围应通过加大绿化，种植若干花卉，以美化环境。医院污水处理站与居民住宅和病房之间，应种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气对周围居民小区的影响。

（3）噪声

废水处理设施，独立布设于操作房内，废水处理风机应隔声处理，并充分利用墙体隔声，采用潜水泵。

发电机房独立布设专用机房内，安装隔声装置并充分利用墙体隔声

水泵及进、排风机等设备尽量选用变频低噪声型号，设置于独立设备房内，同时噪声传递的主要途径是固体传声，设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩。在设计中必需严格遵照国家颁布的有关噪声标准和隔声标准，在施工中要严格进行管理。风机进出口安装消声器，水泵管线接口进行软连接等。为防止固定设备传播噪声影响，建设单位应按照《隔振设计规范》对建筑内设备采取隔振措施。

地下车库出入口采用低噪声坡道，出入口斜坡两侧采用吸隔声材料，并在坡道两侧设置绿化带，斜坡正上方应封顶加装隔声顶棚。

加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。搞好绿化，沿厂界种植绿化林带，院区种植常绿灌木及草皮等，以美化环境和滤尘降噪。

（4）固废

医院的垃圾含有细菌和病原体，具有很大的危害性，必须进行安全处理。本项目医疗废物必须委托有资质单位处理。

禁止将医疗废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。医疗废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。医疗废物在院区内暂存时，建设单位需加强管理，严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，严格履行国家与地方政府关于危险固废转移的规定，必须委托具有医疗废物处理资质的单位处理，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。

医院各科室生活垃圾统一收集后，送至医院内部生活垃圾收集点，然后交由市政环卫部门统一处理处置。污泥经消毒后脱水外运填埋处置。

3、总量控制

根据浙江省环境保护厅印发的《浙江省建设项目主要污染物问题准入审核办法（试行）》 （浙环发（2012）10 号文和温州市环境保护局印发的温环发 [2010]88号文件的相关规定，本项目纳入总量控制指标的主要是 COD、NH3-N。根据《浙江省人民政府关于开展排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》和《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》有关规定，试点范围为试点范围内的省、市、县三级重点工业排污单位和需要新建、改建、扩建项目的工业排污单位，本项目为医院建设项目，属于基础设施建设项目（非工业项目），其COD 新增排放指标不需进行总量交易。

4、建议

（1）本项目废水、废气、固废等治理整改措施、工艺应通过有环境工程资质单位设计、实施，以确保污染物达标排放。

（2）合理安排医疗垃圾收集点，加强对医疗垃圾的管理，安全暂存，及时外运。

（3）若医院方有关放射类医疗设备，必须委托有资质单位进行专题环评。

（4）项目环保治理措施须委托有资质单位设计、施工、建设。

（5）针对东南侧鹅湖工业区（距离本项目最近距离约 120米）工业企业，要求各管理部门加强对企业的日常监管，确保各企业环保治理设施正常运转，同时要求建设单位对项目所在区域环境空气做跟踪监测，如有超标，必须采取相应的污染防治措施，确保周边企业污染物达标排放。各企业建立废气污染事故应急预案，以避免工业废气非正常排放对本项目造成污染。

5、环境影响评价总结论

温州市第六人民医院一期工程拟选址于瓯海区南白象街道鹅湖村市戒毒中心现状用地，用地性质为卫生医疗用地。该项目的建设符合项目所在地生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较好的环境效益、经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，基本能做到清洁生产要求。项目在建设及将来的使用过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

（二）环境影响报告表批复主要意见

环境影响报告表批复主要意见见附件。

企业概况及污染分析

企业概况

温州市第六人民医院选址于温州市瓯海南白象街道鹅湖村市戒毒所中心现状用地，用地性质为卫生医疗用地。

项目东侧、南侧为空地（二期规划用地），隔二期用地为为104国道（距离本项目约80m），隔 104国道为鹅湖工业区（距离本项目最近距离约 120m），西侧为规划河流，隔河为二期规划用地，北侧为规划支路，隔路为空地（温州人民警察训练学校扩建工程用地）。

项目总投资1.31亿元。其中环保投资260万元，占投资额的2.0％。总用地面积10444.21平方米，建筑面积21575平方米，现有职工150人，年工作365天。床位数200张，门诊人数约400人次/日、14.6万人次/年。本项目不涉及传染病房。

表2  各楼层布置情况表

| 楼层 | 主要科室、功能 |
| --- | --- |
| 医疗综合楼 |
| 地下一层 | 车库、医用垃圾存放室、中心供应室、水泵房、消防水池等 |
| 1F | 门诊大厅、出入院大厅、输液室、消控中心、空压机房、门诊（呼吸道 门诊、肠道门诊）、B超室、化验室、抢救室、药房、X光机房、值班室、柴油发电机房、餐厅、库房等 |
| 2F | 办公、诊室（感染科门诊）、手术部、影像科（CT、DR）、检验科、信息中心，值班室，库房等 |
| 3F | ICU、电生理检查（肺功能、心电图、B超、内窥镜）、行政办公（办公、 会议室、病案库等）、手术净化设备、库房等 |
| 4-6F | 标准病房 |

二、污染源和污染物分析

排放的污染物主要有废水、废气、噪声和固废。

1、废水

该医院废水主要有医疗废水和生活废水。

该项目产生的病区医疗废水与非病区废水一起汇集入化粪池，生活废水经隔油池处理后也汇入化粪池，医疗废水和生活废水在化粪池混合处理后再进入废水处理设施处理，经处理后的废水排入市政管网，再由市政管网排至中心片污水处理厂处理，最后排入瓯江。

2、废气

①汽车尾气

本项目共设 62 个停车位，其中地面 4 辆，地下车库 58 辆。地下车库汽车尾气由机械排风装置排出。

②食堂油烟

该医院设有食堂，位于一幢5层临时建筑楼内，产生的油烟经净化器净化后拉至该楼楼顶排放。

③污水处理站废气

该医院污水处理站产生的废气未经收集处理，无组织排放。

3、噪声

该项目主要噪声为地下室设备噪声及就诊人群产生的嘈杂声。

4、固废

该项目产生的固废主要为医疗垃圾等，经收集后与医院其它部门产生的医疗垃圾一起统一委托温州市益科环保科技有限公司处理，生活垃圾由环卫单位定期清运处理。

环保治理设施情况

废水处理设施

一起进入医院废水处理装置处理，该医院废水处理装置由浙江竟成环保科技有限公司设计并安装，设计小时污水处理量15m3，日污水处理量300 m3。设计进水水质及设计出水水质具体见表3。

该装置工艺流程见废水处理工艺流程及测点位置示意图1：

图1  废水治理工艺流程及测点位置示意图

表3   设计进水水质及出水水质

| 污染物 | 设计进水水质 | 设计出水水质 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | ＞350mg/ L | ≤250mg/ L |
| BOD5 | ＞180mg/ L | ≤100mg/ L |
| 氨氮 | ＞60mg/ L | ≤45mg/ L |
| pH | 5～10 | 6～9 |
| 粪大肠菌群 | ＞1.6×108MPN/ L | ≤5000 MPN/ L |
| 总氰化物 | —— | 0.5 mg/ L |
| 总汞 | —— | 0.05 mg/ L |
| 总余氯 | —— | —— |
| 总铬 | —— | 1.5 mg/ L |
| 六价铬 | —— | 0.5 mg/ L |
| 总银 | —— | 0.5 mg/ L |

废气处理设施

本项目产生的油烟采用宁波日进通风设备有限公司设计的YJ-D-12000静电式油烟净化器处理，处理后的废气经排气筒排放。

验收监测具体内容

一、监测内容

监测点位及内容见表4：

表4  项目竣工环境保护验收监测内容

| 监测内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 调节池 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氰化物、总余氯、总汞、总铬、六价铬、总银、粪大肠菌群数、核定流量 | 采样2天，每天4次 |
|  | B | 生化池出水 | pH、CODCr、氨氮 |  |
|  | C | 沉淀池出水 | pH、CODCr、氨氮 |  |
|  | D | 废水实施排放口 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氰化物、总余氯、总汞、总铬、六价铬、总银、粪大肠菌群数、核定流量 |  |
| 油烟 | E | 排气筒 | 油烟 | 采样2天，每天1次，每次5个滤筒 |
| 废气（无组织排放） | F | 上风向厂界监控点 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 采样1天，4次（每次间隔2小时） |
|  | G | 下风向厂界监控点 |  |  |
|  | H | 下风向厂界监控点 |  |  |
| 噪声 | 1-4 | 厂界 | 等效声级 | 采样2天，昼、夜间各1次 |

二、监测方法

监测项目具体分析方法见表5：

表5   各监测项目具体分析方法表

| 监测项目 | 分 析 方 法 |
| --- | --- |
| pH值 | 水质 玻璃电极法GB6920-1986 |
| CODCr | 水质 重铬酸盐法GB11914-1989 |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 HJ505-2009 |
| SS | 水质 重量法GB11901—1989 |
| 粪大肠菌群 | 水质 多管发酵法《水和废水监测分析方法（第四版）》国家环保局（2002年） |
| 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 GB/T11897-1989 |
| 总铬 | 电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |
| 总汞 | 原子荧光法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |
| 总银 | 水和废水中微量元素的测定 电感耦合等离子质谱法 美国环保署方法200.8(1994年) |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484—2009(异烟酸—吡唑啉酮分光光度法) |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法(第四版)》国家环保总局(2003年) |
| 氨气 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 油烟 | 饮食业油烟排放标准GB/T18483-2001 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） |

三、实施情况和工况分析

2015年7月21、22日我站组织对该项目进行了现场采样监测,监测期间温州市第六人民医院正常营业。

监测期间，废水设施平均处理流量15m3/h，废水处理设施日运行20小时，日处理废水约300吨（设计日处理能力为300m3/d,小时处理能力15m3/h），达到设计处理能力的100％。

四、监测质量保证

质量保证按照《浙江省环境监测质量保护技术规定》（第二版 试行）执行。现场平行样按表6采集样品，相对偏差符合允许偏差要求。

表6 质量保证具体内容表

| 质量保证内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场平行样 | D | 排放口 | CODCr、BOD5、氨氮、总汞、总铬、总氰化物、六价铬 | 采样2天，每天采集1个样品 |

表7实验室平行质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1（mg/l） | 测定值2（mg/l） | 相对偏差（%） | 允许偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六医 050721-1D4 | CODCr | 51 | 55 | 3.8 | ≤15 |
| 六医 050722-2D4 | CODCr | 71 | 73 | 1.4 | ≤15 |
| 六医 050721-1D3 | 氨氮 | 22.4 | 23.0 | 1.3 | ≤10 |
| 六医 050722-2D3 | 氨氮 | 7.22 | 7.70 | 3.2 | ≤10 |
| 六医 050721-1D3 | BOD5 | <2.0 | <2.0 | —— | ≤20 |
| 六医 050722-2D3 | BOD5 | <2.0 | <2.0 | —— | ≤20 |
| 六医 050721-1D4 | 总氰化物 | 0.025 | 0.025 | 0 | ≤20 |
| 六医 050722-2D4 | 总氰化物 | <0.016 | <0.016 | —— | ≤20 |
| 六医 050721-1D3 | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | —— | ≤15 |
| 六医 050722-2D3 | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | —— | ≤15 |
| 六医 050721-1D3 | 总汞 | 0.49µg/L | 0.45µg/L | 4.3 | ≤30 |
| 六医 050722-2D3 | 总汞 | 0.46µg/L | 0.46µg/L | 0 | ≤30 |
| 六医 050721-1D3 | 总铬 | <0.05 | <0.05 | —— | ≤15 |
| 六医 050722-2D3 | 总铬 | <0.05 | <0.05 | —— | ≤15 |

五、监测结果与评价

（一）废水

1、监测结果

2015年7月21日废水处理设施排放口出水的粪大肠菌群数和CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氰化物、总余氯、总汞、总铬、六价铬、总银浓度日均值均达标，pH值超标。

2015年7月22日废水处理设施排放口出水的粪大肠菌群数和CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氰化物、总汞、总铬、六价铬、总银浓度日均值均达标，pH值和总余氯日均值均超标。

具体数据详见表8。

表8  7月21日废水监测结果汇总情况表

单位：mg/L(除注明外)

| 项目 采样位置及时间 | pH值 (无量纲) | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 粪大肠菌群 （个/升） | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 | 总氰化物 | 总余氯 | 六价铬 | 总汞 （µg/L） | 总铬 | 总银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池1 | 7.14 | 251 | 110 | 6.3×106 | 59.0 | 41 | 4.70 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.69 | <0.05 | <0.01 |
| 调节池2 | 7.15 | 251 | 112 | 4.3×106 | 57.3 | 30 | 3.72 | 0.017 | <0.08 | <0.01 | 0.66 | <0.05 | <0.01 |
| 调节池3 | 7.22 | 226 | 94.1 | 6.3×106 | 55.5 | 36 | 2.56 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.56 | <0.05 | <0.01 |
| 调节池4 | 7.28 | 234 | 115 | 6.3×106 | 55.2 | 27 | 2.08 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.53 | <0.05 | <0.01 |
| 平均值 | —— | 240 | 108 | 5.9×106 | 56.8 | 34 | 3.26 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.61 | <0.05 | <0.01 |
| 生化池出水1 | 7.21 | 97 | —— | —— | 29.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生化池出水2 | 7.18 | 105 | —— | —— | 30.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生化池出水3 | 7.25 | 109 | —— | —— | 30.9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生化池出水4 | 7.23 | 109 | —— | —— | 32.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 平均值 | —— | 105 | —— | —— | 30.9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池出水1 | 7.13 | 76 | —— | —— | 27.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池出水2 | 7.06 | 76 | —— | —— | 28.6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池出水3 | 7.09 | 72 | —— | —— | 28.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池出水4 | 7.12 | 74 | —— | —— | 29.3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 平均值 | —— | 74 | —— | —— | 28.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 排放口1 | 3.06 | 68 | <2.0 | <20 | 22.6 | 16 | 0.22 | 0.043 | 4.23 | <0.01 | 0.52 | <0.05 | <0.01 |
| 排放口2 | 2.88 | 63 | <2.0 | <20 | 22.2 | 17 | 0.23 | 0.010 | 5.24 | <0.01 | 0.65 | <0.05 | <0.01 |
| 排放口3 | 2.68 | 57 | <2.0 | <20 | 22.7 | 29 | <0.10 | 0.019 | 7.45 | <0.01 | 0.47 | <0.05 | <0.01 |
| 排放口4 | 2.65 | 53 | <2.0 | <20 | 21.9 | 19 | 0.57 | 0.025 | 8.16 | <0.01 | 0.44 | <0.05 | <0.01 |
| 平均值 | —— | 60 | <2.0 | <20 | 22.4 | 20 | 0.27 | 0.024 | 6.27 | <0.01 | 0.52 | <0.05 | <0.01 |

续表8  7月22日废水监测情况表

单位：mg/L(除注明外)

| 项目 采样位置及时间 | pH值 (无量纲) | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 粪大肠菌群 （个/升） | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 | 总氰化物 | 总余氯 | 六价铬 | 总汞 （µg/L） | 总铬 | 总银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池1 | 7.46 | 160 | 52. 0 | 2.8×107 | 45.6 | 38 | 0.59 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.42 | <0.05 | <0.01 |
| 调节池2 | 7.33 | 140 | 51.4 | 5.4×107 | 45.6 | 41 | 0.63 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.37 | <0.05 | <0.01 |
| 调节池3 | 7.30 | 156 | 35.6 | 5.4×107 | 43.5 | 42 | 0.53 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.46 | <0.05 | <0.01 |
| 调节池4 | 7.36 | 173 | 46.7 | 3.5×107 | 40.1 | 54 | 0.49 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.59 | <0.05 | <0.01 |
| 平均值 | —— | 157 | 46.4 | 4.2×107 | 43.7 | 44 | 0.56 | <0.016 | <0.08 | <0.01 | 0.46 | <0.05 | <0.01 |
| 生化池出水1 | 6.46 | 173 | —— | —— | 17.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生化池出水2 | 6.21 | 204 | —— | —— | 18.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生化池出水3 | 6.11 | 217 | —— | —— | 18.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生化池出水4 | 6.63 | 183 | —— | —— | 22.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 平均值 | —— | 194 | —— | —— | 19.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池出水1 | 7.19 | 69 | —— | —— | 31.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 水沉淀池出水2 | 7.19 | 65 | —— | —— | 32.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池出水3 | 7.24 | 67 | —— | —— | 33.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池出水4 | 7.28 | 72 | —— | —— | 34.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 平均值 | —— | 68 | —— | —— | 32.9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 排放口1 | 2.47 | <50 | <2.0 | <20 | 7.33 | 25 | 0.22 | <0.016 | 13.1 | <0.01 | 0.54 | <0.05 | <0.01 |
| 排放口2 | 2.47 | <50 | <2.0 | <20 | 6.99 | 27 | 0.27 | <0.016 | 13.5 | <0.01 | 0.49 | <0.05 | <0.01 |
| 排放口3 | 2.47 | <50 | <2.0 | <20 | 7.46 | 26 | 0.12 | <0.016 | 5.04 | <0.01 | 0.46 | <0.05 | <0.01 |
| 排放口4 | 2.47 | <50 | <2.0 | <20 | 6.88 | 26 | 0.15 | <0.016 | 4.23 | <0.01 | 0.50 | <0.05 | <0.01 |
| 平均值 | —— | <50 | <2.0 | <20 | 7.16 | 26 | 0.19 | <0.016 | 8.97 | <0.01 | 0.50 | <0.05 | <0.01 |

2、运行费用

按照废水处理设施日处理300吨废水，年运行365天来计算，根据委托方提供的工资、药费等材料计算，生产废水设施处理每吨废水运行费用约为1.28元（不计废水处理设施的折旧费），其中电费约0.36元，人工费约0.51元，药剂费约0.41元。

3、主要污染因子的年产生量及纳管量

以一年365个工作日计，则废水年排放总量为109500吨。该项目废水中化学需氧量年纳管排放量为2.74吨，氨氮年纳管排放量为1.62吨；符合环评批复的纳管总量控制要求（环评批复的化学需氧量纳管总量为14.09吨/年，氨氮纳管总量为2.24吨/年）。

废水设施对化学需氧量、氨氮的去除率具体数据见表9、表10。

表9   废水中主要污染因子去除率

| 位置 | 污染物平均浓度（mg/L） |
| --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 调节池 | 198 | 50.2 |
| 排放口 | <50 | 14.8 |
| 去除率（%） | ＞87.4 | 70.5 |

表10  废水污染物产生量和纳管排放量统计表

单位：吨/年

| 污染因子 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 进水污染因子量 | 21.68 | 5.50 |
| 污染因子削减量 | 18.94 | 3.88 |
| 污染因子纳管排放量 | 2.74 | 1.62 |
| 纳管总量控制指标 | 14.09 | 2.24 |

4、环保管理情况

该项目已经配备有废水处理设备操作人员，已制定有关的废水处理操作规程，已有废水处理设施运行台账记录。

（二）废气

1、厂界废气监控点监测结果

2015年7月21日监测结果表明，厂界环境空气监控点NH3浓度为0.06～0.10mg/m3， H2S浓度为＜0.010mg/m3， NH3浓度和H2S浓度均符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准的限值要求；厂界上风向臭气浓度范围为<10～26，下风向臭气浓度范围为<10～13，下风向污水处理设施东北测点达标，下风向东南测点最大值为13，稍有超标。厂界监控点废气测定位置见图2，厂界废气监控点排放污染物浓度监测结果详见表11。

表11    厂界环境空气监控点监测结果

单位：mg/m3(臭气为无量纲)

| 编号 | 地点 | 样品序号 | 硫化氢 | 氨气 | 臭气浓度 （无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 上风向厂界监控点 | 1 | <0.010 | 0.09 | <10 |
|  |  | 2 | <0.010 | 0.10 | <10 |
|  |  | 3 | <0.010 | 0.06 | 12 |
|  |  | 4 | <0.010 | 0.06 | 26 |
| G | 下风向厂界监控点 | 1 | <0.010 | 0.07 | <10 |
|  |  | 2 | <0.010 | 0.10 | 13 |
|  |  | 3 | <0.010 | 0.10 | <10 |
|  |  | 4 | <0.010 | 0.06 | <10 |
| H | 下风向厂界监控点 | 1 | <0.010 | 0.08 | <10 |
|  |  | 2 | <0.010 | 0.08 | <10 |
|  |  | 3 | <0.010 | 0.09 | <10 |
|  |  | 4 | <0.010 | 0.06 | <10 |

2、食堂油烟

2015年7月21、22日食堂油烟经静电式油烟净化器处理后，基准风量油烟排放浓度分别为0.5 mg/m3、0.9 mg/m3，均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，排放口高度约30米。

（三）厂界噪声

测点位置见噪声测点位置示意图2，监测结果见表12。

该项目厂界噪声4个测点，1号测点昼、夜间噪声两天四次监测的结果全部超标，主要噪声源为废水处理房水泵。2、3、4号测点昼、夜间噪声两天四次监测的结果全部达标，无明显噪声源。

表12 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 监测 时段 | 等效声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21日 昼 | 21日 夜 | 22日 昼 | 22日 夜 |
| 1 | 废水处理房水泵 | 64 | 59 | 61 | 57 |
| 2 | 无明显噪声源 | 53 | 49 | 53 | 49 |
| 3 | 无明显噪声源 | 54 | 49 | 52 | 48 |
| 4 | 无明显噪声源 | 54 | 49 | 52 | 49 |

图2 环境空气厂界监控点和厂界噪声测点位置示意图

（四）固废

该项目产生的固废主要为医疗垃圾、废水处理设施污泥、生活垃圾等，医疗垃圾统一委托温州市益科环保科技有限公司处理，生活垃圾由环卫单位定期清运处理。污水处理站目前无污泥产生，暂未处置。

第五章  环境保护管理检查

一、工程环保投资、环保监督管理机构与管理制度

温州市第六人民医院位于温州市瓯海南白象街道鹅湖村，项目设计总投资1.31亿元，其中环保投资260万元，占投资额的2.0％。分别用于废水、废气等治理工程。基本完成了项目环评报告书中要求的环保设施和有关措施。

该项目已制定有环保管理制度，但未设立专门的环保管理机构，有1名专门的环保管理人员，未编制环境事故应急预案。

二、环保措施落实情况核查

环保措施落实情况见表13：

表 13   环评批复意见落实情况对照表

| 污染源 | 污染种类 | 环评防治措施 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 营运期病区和非病区污水须分流，非病区生活污水须经收集预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级保准后排入市政污水管网，病区设处理能力不小于200m2/d的污水处理站，医疗废水分类收集预处理后并入病区生活污水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466－2005)综合医疗机构和其他水污染物排放限制预处理标准后排入市政污水管网。 | 营运期病区和非病区污水未分流，汇总后一起进入污水处理系统。废水经处理能力300m3/d的污水处理站处理后排入市政污水管网。 |
| 废气 | 污水处理站废气 | 污水处理站排出废气须进行除臭除味处理。 | 该污水处理站为地埋式，废气未经处理，属无组织排放。 |
|  | 地下车库废气、备用发电机和食堂油烟 | 地下车库废气经排烟竖井值楼顶排放；备用发电机废气经专用烟道至楼顶排放。厨房油烟经油烟净化装置处理后达标排放。 | 地下车库废气经排烟竖井值楼顶排放；备用发电机废气经专用烟道至一楼排放。厨房油烟经油烟净化装置处理后达标排放。 |
| 噪声 | 噪声 | 做好中央空调风冷热泵机组、发电机、空压站、水泵等高噪声设备合理布局和隔声消声减震措施，确保噪声达标排放；中央空调冷却风冷热泵机组设置在综合楼楼顶。 | 已做好中央空调风冷热泵机组、发电机、空压站、水泵等高噪声设备合理布局和隔声消声减震措施，确保噪声达标排放；中央空调冷却风冷热泵机组已设置在楼顶。 |
| 固废 | 医疗固废 | 医疗废物按有关规定委托有资质的单位收集处理。 | 医疗废物委托温州市益科环保科技有限公司处理。 |
|  | 污水处理站污泥 | 污水处理站产生的污泥按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466－2005)规范要求进行妥善处置， | 污水处理站目前无污泥产生。暂未处置。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾及时清运。 | 生活垃圾定期清运。 |

第六章   结论与建议

一、主要结论

2015年7月21、22日我站组织对该项目进行了现场采样。

监测期间，温州市第六人民医院正常营业。废水流量15m3/h，废水处理设施日运行20小时，日处理废水约300吨（设计日处理能力为300m3/d,小时处理能力15m3/h），达到设计处理能力的100％。

1、水环境保护结论

2015年7月21日废水处理设施排放口CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氰化物、总余氯、总汞、总铬、六价铬、总银、粪大肠菌群数日均值均达标，pH值超标。

2015年7月22日废水处理设施排放口CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氰化物、总汞、总铬、六价铬、总银、粪大肠菌群数日均值均达标，pH值、总余氯日均值均超标。

以一年365个工作日计，则废水年排放总量为109500吨。该项目废水中化学需氧量年纳管排放量为2.74吨，氨氮年纳管排放量为1.62吨；符合环评批复的纳管总量控制要求。

2、气环境保护结论

2015年7月21日监测结果表明，厂界环境空气监控点NH3浓度为0.06～0.10mg/m3， H2S浓度为＜0.010mg/m3， NH3浓度和H2S浓度均符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准的限值要求；厂界上风向臭气浓度范围为<10～26，下风向臭气浓度范围为<10～13，下风向污水处理设施东北测点达标，下风向东南测点最大值为13，稍有超标。

2015年7月21、22日食堂油烟经静电式油烟净化器处理后，基准风量油烟排放浓度分别为0.5 mg/m3、0.9 mg/m3，均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，排放口高度约30米。

3、声环境保护结论

该项目厂界噪声4个测点，1号测点昼、夜间噪声两天四次监测的结果全部超标，主要噪声源为废水处理房水泵。2、3、4号测点昼、夜间噪声两天四次监测的结果全部达标，无明显噪声源。

二、建议

### 1、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将责任落实到人。加强安全管理，提高风险防范能力。

2、对废水处理设施操作人员进行上岗培训，处理设施零配件要备齐，建立废水处理设施运行台账。

3、对主要噪声源采取有效的治理措施，以降低对周围环境的影响。

4、查明恶臭废气来源，做好有效的治理措施，使厂界恶臭稳定达标。

附件：

1、温州市环境保护局《关于温州市第六人民医院一期工程项目环境影响报告书审批意见的函》（温环建 [2012]065号）（2012年8月23日）；

2、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                         审批经办人：

| 建设项目名称 | 温州市第六人民医院 | 建设地点 | 温州市瓯海南白象街道鹅湖村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 温州市第六人民医院 | 邮编 | 325000 | 电话 | 88980672 |
| 行业类别 | 卫生 | 项目性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | 200张床位 | 建设项目开工日期 | 2014年10月 |
| 实际生产能力 | 200张床位 | 投入试运行日期 | 2015年4月 |
| 报告书审批部门 | 温州市环保局 | 文号 | 温环建 [2012]065号 | 时间 | 2014年3月 |
| 备案审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 环保验收审批部门 | 温州市环保局 | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书编制单位 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 投资总概算 | 13100万 |
| 废水设施设计单位 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 环保投资概算 | 260万 | 比例 | 2% |
| 废气设施施工单位 |  | 实际总投资 | 13100万 |
| 环保验收监测单位 | 温州市环境监测中心站 | 环保投资 | 260万元 | 比例 | 2% |
| 新增废水处理能力 |  | 新增废气处理能力 | 标米3/年 |
| 污染控制指标 |
| 控制 项目 | 原有排放 量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分削减量（3） | 以新代老削减量（4） | 排放增减量 （5） | 排放 总量 （6） | 允许 排放量 （7） | 区域削 减量 （8） | 处理前 浓度 （9） | 实际排 放浓度 （10） | 允许排 放浓度 （11） |
| 废水 |  |  |  |  |  | 10.095 | 5.256 |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  | 2.74 | 5.26 |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 1.62 | 1.58 |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：*104标米3/年；废水量、固废量：万吨/年；水中污染排放量为吨/年。

废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

# Text boxes

国   泉   路

大门

山        体

勤     中     路

居民楼

▲2

▲1

4▲

空       地

N

水泵

山体

空地

D

道   泉   路

C

B

A

104

达标排放

废水处理房

取样井

第六人民医院

消毒池

▲3

沉淀池

生化池

调节池

格栅池

医院综合废水

化粪池