## 污水处理厂
2016年9月中旬温州市污水处理厂监测数据公示
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 飞云江 | 2016-8-31 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 9802.00 | 10205.00 | PH值 | 6.87 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 20.1 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.926 | 0.151 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 163 | 16.2 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00038 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.006 | 0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.09 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00144 | 0.000585 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 20 | 5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.37 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3000000 | 972 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 14.8 | 3.53 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 14.6 | 5.2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.02 | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.14 | 0.03 | 3 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 瓯江流域 | 2016/9/1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 80000 | 87900.00 | 87900.00 | PH值 | 7.69 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 138 | 2.1 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 15.8 | 2.28 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 520 | 21.7 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00014 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.006 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.002 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.007 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 616 | 6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.6 | 0.079 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3200 | 849 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 46.1 | 0.457 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 65.5 | 30.4 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.28 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.38 | 0.16 | 5 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2016/9/2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 26000 | 26800.00 | 26800.00 | PH值 | 6.88 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 83.4 | 1.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.16 | 0.208 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 262 | <10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00034 | 0.00024 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.002 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.007 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 294 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.384 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3600 | <10 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 32.2 | 0.108 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.2 | 11.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.62 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 9.4 | 0.14 | 1 | mg/L | 是

## 废水
2016年9月中旬废水污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注

## 废气
2016年9月中旬废气污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注

## 重金属
2016年9月中旬重金属污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注

## 危废废水
2016年9月中旬危废废水污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
瓯海区 | 温州鑫鹏再生资源利用有限公司 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 瓯江流域 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/9/2 0:00:00 | 24.6 | 16.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 21.6 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 上海市污水综合排放标准 | /特殊项目标准值 |  |  |  | 总锡 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 266 | 500 | mg/l | 是

## 危废废气
2016年9月中旬废气污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注

## 国家规划重金属
2016年9月中旬月底国家规划重金属污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注