## sheet1
附表6 2016年第三季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 飞云江 | 2016/7/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 9287.00 | 9369.00 | PH值 | 6.82 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 104 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.24 | 0.132 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 179 | 19.8 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 20 | <4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 4450000 | 20000 | 10000 | 个/L | 否 | 1
[9 empty] | 氨氮 | 12.2 | 2.26 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 14.9 | 4.97 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.01 | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.04 | <0.01 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/8/15 0:00:00 |  |  |  | 9362.00 | 10069.00 | PH值 | 6.83 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 101 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.687 | 0.168 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 155 | 13.2 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0013 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 20 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.29 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 12648 | 10000 | 个/L | 否 | 0.3
[9 empty] | 氨氮 | 14.4 | 3.4 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15 | 5.06 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.02 | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.18 | 0.01 | 3 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 瓯江流域 | 2016/7/1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 80000 | 77711.00 | 77711.00 | PH值 | 7.18 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 69.4 | 4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.82 | 0.954 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 164 | 21.8 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1600 | 8 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00038 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.002 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 171 | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.348 | 0.087 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 1300000 | 200000 | 10000 | 个/L | 否 | 19
[9 empty] | 氨氮 | 26.4 | 0.31 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33.8 | 20.3 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.85 | 0.18 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.98 | 0.2 | 5 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2016/7/1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 26000 | 20131.00 | 20131.00 | PH值 | 6.94 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 29.9 | 1.1 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.92 | 0.426 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 77.2 | 19.1 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 800 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00035 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0019 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 55 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.278 | 0.072 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 1300000 | 4700 | 1000 | 个/L | 否 | 3.7
[9 empty] | 氨氮 | 19.6 | 0.72 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 24 | 11.5 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.46 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.9 | 0.34 | 1 | mg/L | 是