## sheet1
附表6 2016年第四季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平阳县 | 萧江污水处理厂 | 鳌江 | 2016-11-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 7500 | 6080.00 | 5671.00 | PH值 | 7.61 | 6.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 76.5 | 3.86 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.63 | 0.655 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 274 | 33.6 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 2.61 | 0.238 | 0.1 | mg/L | 否 | 1.4
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 132 | <4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.63 | 0.19 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 1400000 | 2300 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 32.9 | 1.19 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 71.1 | 46.5 | 20 | mg/L | 否 | 1.3
[9 empty] | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.59 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
文成县 | 文成县珊溪巨屿污水处理厂 | 飞云江 | 2016-11-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 5000 | 405.00 | 400.00 | PH值 | 7.43 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 16.4 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.64 | 0.462 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 48.8 | <10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00026 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0039 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 74 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.2 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 4604600 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23
[9 empty] | 氨氮 | 12.4 | 0.24 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 14.4 | 4.72 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.43 | 0.02 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.44 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
文成县 | 文成县珊溪巨屿污水处理厂 | 飞云江 | 2016-12-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 5000 | 356.00 | 324.00 | PH值 | 7.5 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 9.94 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.85 | 0.483 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 87.3 | 10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00013 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00002 | <0.0002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 52 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.18 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 14700 | 2472 | 1000 | 个/L | 否 | 1.5
[9 empty] | 氨氮 | 21.2 | 0.33 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 20.2 | 12.4 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.15 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.6 | 0.03 | 1 | mg/L | 是