温州市必成印染有限公司染色异地整治

提升项目阶段性环境保护设施

竣工验收监测

HJY2017071708

浙江中环检测科技股份有限公司

2017年08月

声   明

一、本报告指定位置未加盖本公司监测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向我公司提出；

五、本报告正文共 肆拾壹 页，附件共 拾壹 页，报告一式五份（委托单位四份，检测机构存档一份）。

浙江中环检测科技股份有限公司

地址：温州市瓯海区梧田街道慈凤西路20号

邮编：325000

电话：0577-56583216

传真：0577-56583221

电子信箱：wzrlhb@qq.com

项目名称：  温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目阶段性环境保护设施竣工验收监测

委托单位： 温州市必成印染有限公司

承担单位：  浙江中环检测科技股份有限公司

单位负责人：	金金燕

项目负责人：

报告编写：

报告审核：

报告签发：

参加人员：  侯海坚、张晓敏、滕波臣、戴  勇、尹  戈、叶灵瑶、吴亚飞、陈  钰、孙仙苗、邵  婧、吴书芳、金品碧、张联庆、徐前蒙、汪锋

浙江中环检测科技股份有限公司    （盖章）

目  录

前  言	1

第一章  概述	3

一、编制依据	3

二、监测目的	4

三、评价标准	4

四、环境影响报告书及批复主要意见	5

第二章  企业概况及污染分析	8

一、企业概况	8

二、生产工艺	9

三、污染源及污染物分析	16

第三章  环保治理设施情况	18

一、废水治理设施	18

二、废气治理设施	19

第四章  监测结果及评价	20

一、监测内容	20

二、分析方法	20

三、监测实施情况	21

四、监测期间工况分析	21

五、监测质量保证	22

六、监测结果与分析	23

第五章  环境管理检查情况	32

一、建设项目环境管理执行基本情况	32

二、“环评批复意见”落实情况	32

第六章  环境风险防范和应急措施落实情况	35

一、环境风险防范落实情况	35

二、应急措施落实情况	35

第七章  结论及建议	37

一、主要结论	37

二、建议	40

附件：	40

前  言

根据污染防治相关法律法规及省环保厅、省经信委联合发布的《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）以及《平阳县印染行业污染整治实施方案》（平政办[2012]188号）要求，结合实际情况，平阳县人民政府对县内印染行业提出整治提升要求，平阳县14家印染企业，其中12家整合入园，1家原地整治提升，1家搬迁异地整治提升。温州市必成印染有限公司属于搬迁异地整治提升项目，由平阳县尤修飞染色厂搬至平阳县五洲针织服饰有限公司厂区内更名而来。

温州市必成印染有限公司位于平阳县萧江镇麻步岙底村，2015年8月企业委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成《温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目环境影响评价报告书》，并由温州市环境保护局通过审批（温环建[2015]064号），已批复设计年染色涤纶线3700t、锦纶线3000t、棉纱500t，腈纶线3000t，围巾375t，成衣水洗和染色各200万件。

后因企业对厂区内蒸箱、轧染机、脱水机、生物质锅炉等进行调整，2017年7月企业委托编制了温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目补充说明。项目将2台蒸箱改为2台高温蒸汽锅，将6t/h和4t/h的燃生物质蒸汽锅炉分别调整为10t/h和4t/h，增加两台轧染机和5台脱水机。目前，温州市必成印染有限公司部分染色机和10t/h燃生物质蒸汽锅炉暂未安装，棉纱染色、成衣水洗和定型工艺暂未设置，增加布料轧染工艺，其余设备与环评批复一致。目前，温州市必成印染有限公司配套环保治理设施基本上达到设计要求，符合建设项目阶段性环境保护设施竣工验收监测条件。

我单位受温州市必成印染有限公司委托，对其建设项目阶段性环境保护设施竣工验收监测。我单位在2017年07月21日到现场勘察，并在现场调查和收集资料的基础上，编写了验收监测方案。2017年07月25、26日在企业生产工况符合验收监测情况下我单位组织对项目进行现场监测，在此基础上编写了本验收监测报告。

第一章  概述

一、编制依据

1、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院第253号令）；

2、原国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2002年2月1日）；

3、浙江省省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011年10月25日）；

4、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

5、温州市环境保护局温环建[2015]064号《关于温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目环境影响报告书审批意见的函》（2015年10月23日）；

6、温州市环境保护设计科学研究院《温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目环境影响报告书》（2015年8月）；

7、浙江竟成环境咨询有限公司《突发环境事件应急预案》（2017年04月）；

8、深圳市创飞格环保技术有限公司《平阳县五洲针织服饰有限公司染色废水治理项目》（2016年11月）；

9、温州市必成印染有限公司《委托书》（2017年07月25日）；

10、浙江中环检测科技股份有限公司HJY2017071708-01《检测报告》。

二、监测目的

1、通过实地调查和监测，考核该建设项目执行国家有关建设项目环境保护管理规章制度情况，评价项目排放的污染物是否达到国家排放标准的要求，是否对周围环境质量造成污染。

2、评价其环保设施的建设、运行情况和处理效率，核实环保措施的落实情况，提出存在问题和对策措施。

三、评价标准

1、生产废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2间接排放标准，生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；

2、锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值；

3、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准；

4、项目北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准，其余侧厂界噪声执行2类标准。

有关具体指标见表1：

表1  监测项目执行标准

| 类别 | 污染物项目 | 排放限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | pH | 6~9 | 无量纲 |
|  | 色度 | 80 | 稀释倍数 |
|  | CODcr | 200 | mg/L |
|  | BOD5 | 50 | mg/L |
|  | SS | 100 | mg/L |
|  | 氨氮 | 20 | mg/L |
|  | 总氮 | 50 | mg/L |
|  | 总磷 | 1.5 | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.5 | mg/L |
| 生活废水 | pH | 6~9 | 无量纲 |
|  | CODcr | 500 | mg/L |
|  | BOD5 | 300 | mg/L |
|  | SS | 400 | mg/L |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |
| 锅炉废气 | 颗粒物 | 50 | mg/m3 |
|  | SO2 | 300 | mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 300 | mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 1 | 林格曼黑度，级 |
| 恶臭废气 | 臭气 | 20 | 无量纲 |
|  | 硫化氢 | 0.06 | mg/m3 |
|  | 氨 | 1.5 | mg/m3 |
| 噪声 | 噪声 | 60（2类） | dB(A) |
|  |  | 70（4类） | dB(A) |

四、环境影响报告书及批复主要意见

（一）环评主要结论和建议

1、环境影响报告书主要评价结论

（1）水环境影响分析

项目产生废水主要为印染工艺废水及员工的生活污水。生活污水经化粪池预处理后，纳入市政管网，印染废水经厂区污水处理站处理后部分接入市政管网进入萧江污水处理厂，部分回用于生产。根据萧江污水处理厂环境影响报告书预测结果可知萧江污水处理厂建成后纳污水体浓度增量不大，随着污水处理厂运行，会减少鳌江纳污水体两侧区域废水直排现象，本项目废水排放对纳污水体影响不大。企业在生产期间做好污水处理设施正常运行的情况下，因项目废水排放对周围水体影响较小。

（2）气环境影响分析

①锅炉废气

根据预测结果，在采用多管除尘+水膜除尘的基础上，在正常工况下排放，燃生物质锅炉产生的SO2、NOx对区域最大浓度点的贡献很小，分别为3.73×10-2 mg/m3、2.24×10-2 mg/m3，占标率分别为7.46%、8.96%，下风向预测浓度最大值为下风向距离286米处，污染物占标率Pi均小于10%。因此项目锅炉燃生物质烟气污染物排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

②污水处理站恶臭废气

项目污水处理站未加盖密封，会产生一定酸性恶臭气体，从环保角度，环评建议对生化池、沉淀池等加盖密封，废气收集脱臭处理后可做到达标排放。

（3）声环境影响分析

项目北侧厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类声环境功能区环境噪声限值，其余厂界噪声均达到2类标准，可以做到达标排放。

（4）固废影响分析

经采取相关污染防治措施，固废均可以做到无害化处理，不外排环境，则不会对周围环境带来影响。

2、环境影响评价总结论

温州市必成印染有限公司位于平阳县萧江镇麻步岙底村。经环评分析，项目的建设符合规划和产业政策要求，在采取严格的科学管理和环保治理措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持续加强环境管理，从环保角度来看，项目的建设是可行的。

（二）环评批复主要意见

《温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目环境影响报告书》由温州市环境保护局于2015年10月23日审批通过（温环建[2015]064号）。项目环评审批意见详见附件2。

第二章  企业概况及污染分析

一、企业概况

根据《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）以及《平阳县印染行业污染整治实施方案》（平政办[2012]188号）要求，结合实际情况，平阳县人民政府对平阳县印染行业提出整治提升要求，温州市必成印染有限公司属于搬迁异地整治提升项目，由平阳县尤修飞染色厂搬至平阳县五洲针织服饰有限公司厂区内更名而来。项目总建筑面积约8000m2，总投资概算约3000万元。项目设计年染色涤纶线3700t、锦纶线3000t、棉纱500t，腈纶线3000t，围巾375t，成衣水洗和染色各200万件。

由于市场需求的变化，温州市必成印染有限公司暂未设置棉纱染色、成衣水洗和定型工艺，部分染色机和10t/h燃生物质蒸汽锅炉暂未安装，增加布料轧染工艺，其余设备均正常运行。项目现有职工人数约25人，厂内不设食堂，年工作日300天，实行单班制生产。

项目厂区东侧为与平阳县麻步加油站相连，南侧为树贤东路，西侧为农田，北侧为五七省道。

项目产品方案、主要生产设备清单、原辅材料年消耗量分别见表2、3、4。

表2  产品方案清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 设计年染量 | 实际年染量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涤纶线 | t/a | 3700 | 1200 |
| 2 | 锦纶线 | t/a | 3000 | 1350 |
| 3 | 腈纶线 | t/a | 3000 | 1350 |
| 4 | 棉纱 | t/a | 500 | 0 |
| 5 | 围巾 | t/a | 375 | 220 |
| 6 | 成衣 | 万件/a | 200 | 180 |

表3  主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调整后数量 | 实际数量 |  |
| 1 | 高温高压染色机 | 5kg | 3 | 0 | 为涤纶纤维染色设备浴比1:8 |
|  |  | 10kg | 5 | 1 |  |
|  |  | 25kg | 5 | 3 |  |
|  |  | 35kg | 3 | 0 |  |
|  |  | 50kg | 6 | 0 |  |
|  |  | 80kg | 2 | 0 |  |
|  |  | 100kg | 6 | 2 |  |
|  |  | 150kg | 4 | 0 |  |
|  |  | 200kg | 4 | 1 |  |
|  |  | 300kg | 1 | 0 |  |
|  |  | 500kg | 1 | 0 |  |
|  |  | 1000kg | 2 | 0 |  |
|  |  | 打样机 | 2 | 0 |  |
| 2 | 高温卧式溢流绞纱染色机 | 60kg | 5 | 3 | 为涤纶纤维染色设备，浴比1:5 |
|  |  | 打样机 | 2 | 1 |  |
| 3 | 常温喷射绞纱染色机 | 2管 | 3 | 0 | 为锦纶、棉纱纤维染色设备，浴比1:5 |
|  |  | 4管 | 2 | 0 |  |
|  |  | 5管 | 1 | 0 |  |
|  |  | 6管 | 1 | 1 |  |
|  |  | 8管 | 1 | 0 |  |
|  |  | 10管 | 1 | 0 |  |
|  |  | 12管 | 1 | 0 |  |
|  |  | 16管 | 1 | 1 |  |
|  |  | 20管 | 2 | 0 |  |
|  |  | 24管 | 0 | 2 |  |
|  |  | 30管 | 0 | 1 |  |
|  |  | 40管 | 0 | 2 |  |
|  |  | 60管 | 1 | 0 |  |
| 4 | 常温厢式绞纱染色机 | 10kg | 3 | 3 | 为腈纶膨体纱染色设备 |
|  |  | 20kg | 2 | 3 |  |
|  |  | 30kg | 2 | 2 |  |
|  |  | 100kg | 1 | 1 |  |
|  |  | 160kg | 1 | 1 |  |
|  |  | 200kg | 1 | 1 |  |
|  |  | 300kg | 2 | 1 |  |
|  |  | 400kg | 2 | 1 |  |
|  |  | 500kg | 1 | 1 |  |
|  |  | 1000kg | 1 | 0 |  |
| 5 | 轧染机 | / | 0 | 2 | 为布料染色设备 |
| 6 | 成衣染色机 | 30kg | 2 | 1 | / |
|  |  | 50kg | 3 | 1 |  |
|  |  | 100kg | 2 | 2 |  |
|  |  | 150kg | 3 | 3 |  |
|  |  | 打样机 | 1 | 0 |  |
| 7 | 工业洗衣机 | 100kg | 2 | 1套 | / |
|  |  | 200kg | 6 |  |  |
|  |  | 打样机 | 2 | 0 |  |
| 8 | 常温腈纶拉毛围巾专用染色机 | 100kg | 5 | 3 | / |
| 9 | 常温吊染机 |  | 3 | 2 | / |
| 10 | 高温段染机 | / | 2 | 1 | / |
| 11 | 常温段染机 | / | 2 | 0 | / |
| 12 | 打样机 |  | 2 | 0 | / |
| 13 | 定型机 |  | 1 | 0 | / |
| 14 | 链条式烘干机 |  | 3 | 1 | / |
| 15 | 脱水机 | / | 15 | 7 | / |
| 16 | 松式槽筒机 |  | 6 | 2 | / |
| 17 | 蒸箱 |  | 2 | 0 | / |
| 18 | 高温蒸汽锅 | / | 2 | 2 | / |
| 19 | 筒子纱烘箱 |  | 3 | 0 | / |
| 20 | 锅炉 | 10t燃生物质 | 1 | 1 | 未安装 |
| 21 | 锅炉 | 4t燃生物质 | 1 | 1 | 正常使用 |

表4  原辅材料年消耗量统计表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 设计年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涤纶线 | t/a | 3700 | 1200 |
| 2 | 锦纶线 | t/a | 3000 | 1350 |
| 3 | 腈纶线 | t/a | 3000 | 1350 |
| 4 | 棉纱 | t/a | 500 | 0 |
| 5 | 围巾 | t/a | 375 | 220 |
| 6 | 成衣 | 万件/a | 200 | 180 |
| 7 | 分散染料 | t/a | 90 | 30 |
| 8 | 阳离子染料 | t/a | 20 | 9 |
| 9 | 酸性染料 | t/a | 15 | 7 |
| 10 | 活性染料 | t/a | 30 | 0 |
| 11 | 匀染剂 | t/a | 75 | 35 |
| 12 | 柔软剂 | t/a | 15 | 6 |
| 13 | 冰醋酸 | t/a | 7 | 3.5 |
| 14 | 固色剂 | t/a | 15 | 7 |

- 生产工艺

1、原生产工艺流程

（1）涤纶线染色工艺

（2）锦纶线染色工艺

（3）腈纶线染色工艺

（4）棉纱染色工艺

（5）成衣染色工艺

（6）围巾染色工艺

（7）石磨洗

（8）雪花洗

（9）酵洗

（10）柔软洗

2、实际生产工艺流程

（1）涤纶线染色工艺

（2）锦纶线染色工艺

- 腈纶线染色工艺

- 成衣染色工艺

- 围巾染色工艺

- 布料染色

工艺说明：

高温染色/常温染色：在染色机内按一定比例加入水、分散染料、匀染剂等，在一定温度和压力进行染色。染色后进行还原清洗，经过多次漂洗去除浮色。高温高压染色机染色涤纶类产品染色温度控制在130-135℃，腈纶染色温度控制在98-100℃。染色部分采用染化料集中输送系统，染料和助剂分别采用全自动称料。

轧染：将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并出去多余的染液，使染料均匀地分布在织物上。

柔软：加入柔软剂，使织物之地柔韧、柔顺。

固色：提高染料在织物上颜色耐湿处理牢度。

清洗：洗去无法附着在织物上的染料及助剂。

三、污染源及污染物分析

1、废水

项目废水主要为洗工序；锅炉脱硫除尘水循环使用不外排，定期适时补充；生活染色废水、清洗废水、地面冲洗废水、锅炉脱硫除尘水及生活污水等。项目染色废水源于涤纶线、锦纶线、腈纶线、围巾、成衣等染色工序；清洗废水源于染色后清污水主要源于厂内职工卫生用水，产生的生活污水经化粪池处理纳入市政污水管网。项目废水主要污染物为CODcr、氨氮等。

2、废气

项目废气主要为燃生物质锅炉废气、污水处理站恶臭废气等。

项目设有1台10t/h燃生物质锅炉和1台4t/h燃生物质锅炉，目前4t/h燃生物质锅炉正常投入使用，10t/h燃生物质锅炉未安装。锅炉为染色提供热量，锅炉中生物质燃料燃烧过程中会产生废气，废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX等。

项目染色工序中会用冰醋酸中和，染色机密闭作业，只有在投料时会有极少量挥发。

项目污水处理站恶臭废气主要源于调节曝气池、厌氧池和污泥浓缩池，主要污染物为H2S、NH3、臭气等。

3、噪声

项目噪声主要源于染色车间如染色机、脱水机等机械设备的运行以及污水处理站水泵、风机、锅炉房风机运行噪声等。

4、固废

项目固体废弃物主要为废包装纸箱、废弃染料包装袋及助剂包装桶、生物质燃渣、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾等。

第三章  环保治理设施情况

一、废水治理设施

项目生活污水经化粪池处理后纳入市政管网；生产废水治理设施由深圳市创飞格环保技术有限公司设计，设计废水处理规模1000 m3/d（日运行12小时），主体采用调节曝气池+初沉池+A/O生化处理+二沉池工艺。项目生产废水治理设施工艺流程及监测点位如下图所示：

→

图1  生产废水治理设施工艺流程及监测点位示意图

工艺说明：

①生产废水从集水池进入调节曝气池，进行水质水量的调节，提高废水的可生化性。在反应池中添加硫酸铁，石灰等物质，可作为混凝的预处理，然后自流进入初沉池，对废水进行中和、沉淀处理。

②沉淀后的废水进入A/O生化池进行有机物降解处理，本项目好氧系统采用生物接触氧化池，对水质水量聚变有较强适应能力，具有较高的容积负荷。

③生化池出水自流进入二沉池，污泥颗粒在稳定状态下沉降，沉淀污泥部分回流至生化池，剩余污泥流至调节曝气池。二沉池出水排入终沉池，投入氯化铝等絮凝剂进一步去除水中的悬浮物、COD等。终沉池出水部分回用，部分进入标准排放口。

二、废气治理设施

项目厂区内4t/h燃生物质锅炉为染色提供热量，锅炉生物质燃料燃烧过程中产生的废气经多管除尘+水膜除尘处理后高空排放，排气筒高度为40m。

第四章  监测结果及评价

一、监测内容

项目具体监测内容见表5。

表5  项目验收监测内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | A | 集水池出水 | pH、CODcr、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、总磷、硫化物 | 采样2天 每天4次 |
|  | B | 生化池出水 | pH、CODcr、氨氮、总氮、色度、总磷 |  |
|  | C | 二沉池出水 | pH、CODcr、氨氮、总氮、色度、总磷 |  |
|  | D | 排放口 | pH、CODcr、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、总磷、硫化物、核定流量 |  |
| 生活废水 | E | 生活污水排放口 | pH、CODcr、BOD5、SS、动植物油、氨氮 |  |
| 废气 | F | 4t/h燃生物质锅炉废气处理设施排气筒进口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 采样2天 每天上下 午各1次 |
|  | G | 4t/h燃生物质锅炉废气处理设施排气筒出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 |  |
| 无组织废气 | H | 厂界 | 臭气浓度、NH3、H2S | 采样2天 每天4次 |
| 噪声 | I1-2 | 南、西侧 | 等效声级 | 测量2天 每天上下 午各1次 |
|  | J | 北侧 | 等效声级 |  |

二、分析方法

各监测项目具体分析方法见表6。

表6  各监测项目具体分析方法表

| 监测项目 | 分 析 方 法 |
| --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| CODCr | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ505-2009 |
| SS | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T11901-1989 |
| 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法GB/T11903-1989 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 颗粒物 | 固定汚染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 |
| 烟气黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007） |
| 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T57-2000 |
| 氮氧化物 | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版），国家环保总局，2007年 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

三、监测实施情况

2017年07月25、26日我单位组织对项目进行现场监测；

2017年07月26日至08月02日对样品进行分析。

四、监测期间工况分析

验收监测期间，企业实际已设置的设备正常运行，达到其相对应的生产产能。废水治理设施设计处理规模为1000m3/d，日运行时间12h，即处理量为83 m3/h。项目实际日产生废水量不能满足验收监测负荷要求，为使验收监测期间废水治理设施运行达到验收要求，提前积蓄废水。2017年07月25、26日监测期间，每小时处理废水水量67m3，达到设计处理能力的80.7%，生产工况符合验收监测要求。详见表7。

表7  监测期间企业生产工况统计表

| 监测日期 | 产品种类 | 实际日染色量 | 与实际已设置的设备相对应的日染色量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月25日 | 涤纶线 | 4t | 4t | 100% |
|  | 锦纶线 | 4.5t | 4.5t | 100% |
|  | 腈纶线 | 4.5t | 4.5t | 100% |
|  | 围巾 | 0.7t | 0.7t | 100% |
|  | 成衣 | 0.6万件 | 0.6万件 | 100% |
|  | 布料 | 1.5t | 1.5t | 100% |
| 7月26日 | 涤纶线 | 4t | 4t | 100% |
|  | 锦纶线 | 4.5t | 4.5t | 100% |
|  | 腈纶线 | 4.5t | 4.5t | 100% |
|  | 围巾 | 0.7t | 0.7t | 100% |
|  | 成衣 | 0.6万件 | 0.6万件 | 100% |
|  | 布料 | 1.5t | 1.5t | 100% |

五、监测质量保证

质量保证按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）执行。质量保证具体内容见表8。

表8  质量保证具体内容表

| 质保措施 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场平行样 | D | 排放口 | CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷 | 采样2天，每天1次 |
|  | E | 生活污水排放口 | CODcr、BOD5、氨氮 | 采样2天，每天1次 |

表9  实验室平行质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1（mg/L） | 测定值2（mg/L） | 相对偏差（%） | 允许偏差（%） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 071708-1016 071708-1021 | CODcr | 130 | 131 | 0.38 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 31 | 33 | 3.13 | ≤20 | 符合 |
|  | 氨氮 | 12.39 | 12.96 | 2.25 | ≤10 | 符合 |
|  | 总氮 | 17.0 | 16.2 | 2.41 | ≤5 | 符合 |
|  | 总磷 | 0.095 | 0.082 | 7.34 | ≤10 | 符合 |
| 071708-1038 071708-1043 | CODcr | 140 | 142 | 0.71 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 28 | 30 | 3.45 | ≤20 | 符合 |
|  | 氨氮 | 13.81 | 14.53 | 2.54 | ≤10 | 符合 |
|  | 总氮 | 16.0 | 16.5 | 1.54 | ≤5 | 符合 |
|  | 总磷 | 0.078 | 0.089 | 6.59 | ≤10 | 符合 |
| 071708-1020 071708-1022 | CODcr | 121 | 123 | 0.8 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 25 | 23 | 4.2 | ≤20 | 符合 |
|  | 氨氮 | 21.10 | 20.81 | 0.7 | ≤10 | 符合 |
| 071708-1042 071708-1044 | CODcr | 128 | 130 | 0.8 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 24 | 23 | 2.1 | ≤20 | 符合 |
|  | 氨氮 | 20.10 | 20.96 | 2.1 | ≤10 | 符合 |

六、监测结果与分析

（一）废水

1、生产废水

项目生产废水经集中收集纳入厂区配套废水治理设施，经调节曝气+初沉池+生化处理+二沉池+终沉池的组合工艺处理后部分废水回用至生产，剩余废水间接排放。根据07月25、26日废水监测结果表明：项目废水治理设施出水水质指标pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、色度、总磷、总氮、硫化物日均值浓度均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2间接排放标准。具体监测结果见表10、11。

表10  07月25日废水监测结果统计表

单位：mg/L(pH无量纲、色度为稀释倍数)

| 监测位置 | 采样时间 | pH | CODcr | 氨氮 | 总氮 | BOD5 | 色度 | SS | 总磷 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水池 | 09:30 | 9.06 | 1.10×103 | 20.39 | 39.2 | 250 | 64 | 162 | 4.900 | 0.298 |
|  | 11:30 | 9.37 | 1.27×103 | 38.39 | 45.8 | 290 | 64 | 173 | 5.960 | 0.320 |
|  | 13:30 | 8.95 | 1.22×103 | 29.39 | 39.9 | 278 | 64 | 169 | 4.960 | 0.330 |
|  | 15:30 | 9.41 | 1.15×103 | 32.96 | 45.6 | 256 | 64 | 177 | 4.670 | 0.316 |
| 一沉池出水 | 09:30 | 8.21 | 939 | 16.96 | 31.8 | -- | -- | -- | 0.320 | -- |
|  | 11:30 | 8.60 | 959 | 23.67 | 31.5 | -- | -- | -- | 0.291 | -- |
|  | 13:30 | 8.44 | 920 | 25.39 | 32.5 | -- | -- | -- | 0.268 | -- |
|  | 15:30 | 8.69 | 931 | 27.10 | 31.4 | -- | -- | -- | 0.287 | -- |
| 生化池出水 | 09:30 | 7.19 | 179 | 15.96 | 19.5 | -- | -- | -- | 0.171 | -- |
|  | 11:30 | 7.23 | 154 | 16.39 | 17.9 | -- | -- | -- | 0.164 | -- |
|  | 13:30 | 7.26 | 172 | 15.96 | 18.0 | -- | -- | -- | 0.178 | -- |
|  | 15:30 | 7.38 | 168 | 15.53 | 18.2 | -- | -- | -- | 0.189 | -- |
| 排放口 | 15:30 | 7.41 | 148 | 13.10 | 15.7 | 35 | 2 | 13 | 0.046 | <0.02 |
|  | 09:30 | 7.61 | 141 | 14.39 | 17.3 | 33 | 2 | 5 | 0.038 | <0.02 |
|  | 11:30 | 7.66 | 154 | 14.67 | 16.8 | 34 | 2 | 9 | 0.044 | <0.02 |
|  | 13:30 | 7.54 | 130 | 12.39 | 17.0 | 31 | 2 | 7 | 0.095 | <0.02 |
|  | -- | -- | 143 | 13.64 | 16.7 | 33 | 2 | 8 | 0.056 | <0.02 |
| 排放限值 | -- | 6~9 | 200 | 20 | 50 | 50 | 80 | 100 | 1.5 | 0.5 |
| 达标情况 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表11  07月26日废水监测结果统计表

单位：mg/L(pH无量纲、色度为稀释倍数)

| 监测位置 | 采样时间 | pH | CODcr | 氨氮 | 总氮 | BOD5 | 色度 | SS | 总磷 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水池 | 09:30 | 9.16 | 1.20×103 | 28.39 | 49.2 | 260 | 64 | 152 | 5.900 | 0.378 |
|  | 11:30 | 9.34 | 1.17×103 | 33.39 | 35.8 | 283 | 64 | 163 | 6.010 | 0.310 |
|  | 13:30 | 8.83 | 1.08×103 | 26.53 | 46.9 | 248 | 64 | 179 | 4.850 | 0.354 |
|  | 15:30 | 9.53 | 1.12×103 | 31.53 | 38.6 | 236 | 64 | 167 | 5.670 | 0.326 |
| 一沉池出水 | 09:30 | 8.65 | 922 | 24.81 | 31.2 | -- | -- | -- | 0.272 | -- |
|  | 11:30 | 8.35 | 917 | 27.24 | 31.2 | -- | -- | -- | 0.389 | -- |
|  | 13:30 | 8.57 | 890 | 25.39 | 30.9 | -- | -- | -- | 0.273 | -- |
|  | 15:30 | 8.77 | 893 | 25.10 | 31.6 | -- | -- | -- | 0.275 | -- |
| 生化池出水 | 09:30 | 7.28 | 180 | 15.96 | 17.4 | -- | -- | -- | 0.243 | -- |
|  | 11:30 | 7.42 | 164 | 16.39 | 18.4 | -- | -- | -- | 0.233 | -- |
|  | 13:30 | 7.41 | 192 | 16.67 | 17.8 | -- | -- | -- | 0.169 | -- |
|  | 15:30 | 7.09 | 178 | 15.81 | 18.0 | -- | -- | -- | 0.224 | -- |
| 排放口 | 15:30 | 7.54 | 158 | 15.67 | 16.7 | 24 | 2 | 5 | 0.113 | <0.02 |
|  | 09:30 | 7.35 | 138 | 14.24 | 15.3 | 25 | 2 | 5 | 0.095 | <0.02 |
|  | 11:30 | 7.47 | 149 | 14.67 | 15.8 | 36 | 2 | 10 | 0.038 | <0.02 |
|  | 13:30 | 7.34 | 140 | 13.81 | 16.0 | 28 | 2 | 14 | 0.078 | <0.02 |
|  | 09:30 | -- | 146 | 14.60 | 16.0 | 28 | 2 | 9 | 0.081 | <0.02 |
| 排放限值 | -- | 6~9 | 200 | 20 | 50 | 50 | 80 | 100 | 1.5 | 0.5 |
| 达标情况 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

2、生活废水水质

项目生活废水经厂区化粪池处理后纳入市政管网。根据07月25、26日生活废水水质监测结果表明：项目生活废水水质pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。具体监测结果见表12。

表12  生活废水水质监测结果统计表

单位：mg/L(pH无量纲、色度单位为稀释倍数)

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07月25日 | 生活污水排放口 | 9:30 | 7.59 | 120 | 26 | 12 | 19.10 |
|  |  | 11:30 | 7.89 | 128 | 22 | 15 | 21.05 |
|  |  | 13:30 | 7.72 | 136 | 24 | 18 | 18.10 |
|  |  | 15:30 | 7.68 | 121 | 25 | 18 | 21.05 |
|  |  | 日均值 | 7.59~7.89 | 126 | 24 | 16 | 19.80 |
| 标准限值 | 6~9 | 500 | 300 | 180 | 35 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 07月26日 | 生活污水排放口 | 9:30 | 7.72 | 133 | 30 | 16 | 19.35 |
|  |  | 11:30 | 7.64 | 135 | 26 | 14 | 22.10 |
|  |  | 13:30 | 7.85 | 131 | 27 | 20 | 17.56 |
|  |  | 15:30 | 7.59 | 128 | 24 | 18 | 20.05 |
|  |  | 日均值 | 7.59~7.85 | 132 | 27 | 17 | 19.77 |
| 标准限值 | 6~9 | 500 | 300 | 180 | 35 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

3、废水总量核算

07月25、26日监测期间，根据项目废水治理设施排放口在线监控统计：企业日均排放废水水量398吨；根据回用流量表读数统计：企业日均回用水量约406吨。根据监测期间废水排放、回用情况统计分析，企业生产废水经废水治理设施处理后回用率约为50.5%。

根据监测期间企业日均排放废水水量398吨，以年300个工作日计，则年排放废水水量11.94万吨。项目生产废水经废水处理设施处理，纳入萧江污水处理厂处理后外排。根据萧江污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准COD60mg/L、氨氮5mg/L计，则企业生产废水年排放COD、氨氮分别为7.16吨、0.35吨。

根据公司现有职工人员25人，人均日用水量0.08t/d，以年工作日300天计，则企业年生活用水量600吨。按照转污率80%计，则年生活污水产生量为480吨。根据生活污水污染物COD500 mg/L、氨氮35 mg/L排放标准，则企业生活污水年排放COD、氨氮分别为0.24吨、0.0168吨。

根据上述生产废水、生活污水污染物COD、氨氮排放量核算：企业年外排污染物COD、氨氮总量分别为7.40吨、0.367吨。故上述COD、氨氮分别符合总量控制9.90吨/年、1.32吨/年控制要求。

（二）废气

1、锅炉废气

项目厂区内4t/h燃生物质锅炉产生的废气经多管除尘+水膜除尘处理后高空排放，排气筒高度为40m。07月25、26日对项目4t/h燃生物质锅炉废气监测结果表明，项目4t/h燃生物质锅炉产生的锅炉废气经多管除尘+水膜除尘处理后所排放的颗粒物、SO2、氮氧化物、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值。具体监测结果见表13、14。

根据企业4t/h燃生物质锅炉日运行12小时计，以年生产300天计算，则年运行3600小时。若假设该项目设有的燃生物质锅炉平时运行期间产生污染物浓度及去除效果与监测期间相同，根据监测结果计算，则该企业二氧化硫、氮氧化物年排放量分别为0.47吨、2.27吨，均在原许可排放总量7.39吨/年、10.77吨/年之内。

表13  07月25日4t/h燃生物质锅炉废气监测结果统计表

| 采样位置 | 测试项目 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 周期1 | 周期2 | 均值 |
| 废气处理设施排气筒进口 | 标态干烟气流量，m3/h | 6747 | 6781 | 6764 |
|  | 含氧量 | 15.0 | 15.1 | —— |
|  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 251.3 | 220.7 | 236.0 |
|  | 二氧化硫浓度，mg/m3 | 138 | 118 | 128 |
|  | 氮氧化物浓度，mg/m3 | 370 | 364 | 367 |
| 废气处理设施排气筒出口 | 标态干烟气流量，m3/h | 5233 | 5230 | 5231 |
|  | 含氧量 | 11.8 | 11.5 | —— |
|  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 20.5 | 21.7 | 21.1 |
|  | 颗粒物排放浓度速率，kg/h | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
|  | 二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 29 | 34 | 32 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
|  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 160 | 149 | 154 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.64 | 0.62 | 0.63 |
|  | 烟气黑度，级 | 1 | 1 | 1 |
| 排放限值 | 颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3、烟气黑度≤1级 |
| 达标情况 | 达标 |

表14  07月26日4t/h燃生物质锅炉废气监测结果统计表

| 采样位置 | 测试项目 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 周期1 | 周期2 | 均值 |
| 废气处理设施排气筒进口 | 标态干烟气流量，m3/h | 6794 | 6778 | 6786 |
|  | 含氧量 | 14.9 | 15.1 | —— |
|  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 255.3 | 224.2 | 240 |
|  | 二氧化硫浓度，mg/m3 | 146 | 132 | 139 |
|  | 氮氧化物浓度，mg/m3 | 376 | 356 | 366 |
| 废气处理设施排气筒出口 | 标态干烟气流量，m3/h | 5154 | 5170 | 5162 |
|  | 含氧量 | 11.9 | 11.4 | —— |
|  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 21.8 | 22.6 | 22.2 |
|  | 颗粒物排放浓度速率，kg/h | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  | 二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 40 | 30 | 35 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
|  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 156 | 159 | 158 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.61 | 0.66 | 0.64 |
|  | 烟气黑度，级 | 1 | 1 | 1 |
| 排放限值 | 颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3、烟气黑度≤1级 |
| 达标情况 | 达标 |

2、无组织废气

项目污水处理站在运行过程中如调节曝气池、厌氧池和污泥浓缩池会有一定量的恶臭气体逸出，均呈无组织排放。07月25、26日无组织废气监测结果表明，项目厂界废气NH3、H2S、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准。具体监测结果见表15、16，监测点位见图2。

表15  无组织废气NH3、H2S监测结果统计表

单位：mg/m3

| 监测时间 | 采样位置 | 氨 | 硫化氢 | 监测时间 | 采样位置 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07月25日 | 1#厂界西侧 | 0.06 | 0.001 | 07月26日 | 1#厂界西侧 | 0.04 | 0.001 |
|  |  | 0.04 | 0.001 |  |  | 0.07 | 0.001 |
|  |  | 0.05 | 0.001 |  |  | 0.06 | 0.002 |
|  | 2#厂界南侧 | 0.06 | 0.002 |  | 2#厂界南侧 | 0.08 | 0.002 |
|  |  | 0.05 | 0.002 |  |  | 0.09 | 0.002 |
|  |  | 0.08 | 0.002 |  |  | 0.07 | 0.002 |
| 07月25日 | 3#厂界北侧 | 0.03 | <0.001 | 07月26日 | 3#厂界北侧 | 0.04 | <0.001 |
|  |  | 0.03 | <0.001 |  |  | 0.05 | <0.001 |
|  |  | 0.04 | <0.001 |  |  | 0.03 | <0.001 |
| 排放限值mg/m3 | 1.5 | 0.06 | 排放限值mg/m3 | 1.5 | 0.06 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  | 达标情况 | 达标 | 达标 |

表16  厂界臭气监测结果统计表

| 项目 采样位置 | 采样日期 | 采样时间 | 臭气（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定浓度 | 判定浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界西侧 | 07月25日 | 10:00 | 11 | 13 | 20 | 达标 |
|  |  | 13:00 | 12 |  |  |  |
|  |  | 15:00 | 13 |  |  |  |
| 厂界南侧 |  | 10:00 | 12 | 15 | 20 | 达标 |
|  |  | 13:00 | 15 |  |  |  |
|  |  | 15:00 | 15 |  |  |  |
| 厂界北侧 |  | 10:00 | <10 | 11 | 20 | 达标 |
|  |  | 13:00 | 11 |  |  |  |
|  |  | 15:00 | <10 |  |  |  |
| 厂界西侧 | 07月26日 | 10:00 | 12 | 13 | 20 | 达标 |
|  |  | 13:00 | 13 |  |  |  |
|  |  | 15:00 | 13 |  |  |  |
| 厂界南侧 |  | 10:00 | 13 | 15 | 20 | 达标 |
|  |  | 13:00 | 15 |  |  |  |
|  |  | 15:00 | 14 |  |  |  |
| 厂界北侧 |  | 10:00 | <10 | 12 | 20 | 达标 |
|  |  | 13:00 | 11 |  |  |  |
|  |  | 15:00 | 12 |  |  |  |

图2  无组织废气和厂界噪声监测点位示意图

（三）噪声

07月25日、26日对项目厂界噪声监测结果表明，北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准，其余侧厂界噪声符合2类标准。项目噪声主要源于染色车间如染色机、脱水机等机械设备的运行以及污水处理站水泵、风机、锅炉房风机运行噪声等。具体监测结果见表17，监测点位见图2。

表17  厂界噪声监测结果统计表

| 监测日期 | 测点编号 | 监测位置 | 主要声源 | Leq dB(A) | 标准值dB(A) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上午 | 下午 |  |  |
| 07月25日 | 1# | 厂界北侧 | 工业生产 | 68 | 67 | 70 | 达标 |
|  | 2# | 厂界西侧 | 工业生产 | 58 | 58 | 60 | 达标 |
|  | 3# | 厂界南侧 | 工业生产 | 59 | 60 | 60 | 达标 |
| 07月26日 | 1# | 厂界北侧 | 工业生产 | 66 | 67 | 70 | 达标 |
|  | 2# | 厂界西侧 | 工业生产 | 57 | 55 | 60 | 达标 |
|  | 3# | 厂界南侧 | 工业生产 | 58 | 57 | 60 | 达标 |

（四）固废

项目固体废弃物主要为废包装纸箱、废弃染料包装袋及助剂包装桶、生物质燃渣、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾。项目废包装纸箱由企业集中收集外售综合利用；废弃染料包装袋及助剂包装桶由企业集中收集并由厂商回收；生物质燃渣、污泥由企业集中收集外售用于制砖；生活垃圾由环卫部门统一清运。

第五章  环境管理检查情况

一、建设项目环境管理执行基本情况

温州市必成印染有限公司在项目建设中基本履行了建设项目环境影响审批手续。

项目总投资概算3000万元，其中环保投资200万元，约占总投资6.7%。

企业已制定有环保管理制度，设有专门的环保管理人员，编制了突发环境事件应急预案，明确了应急人员职责。

二、“环评批复意见”落实情况

环评中污染防治措施落实情况详见表18；“环评批复意见”落实情况见表19。

表18  本项目环评落实情况表

| 类别 | 环评建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水采取调节曝气+铁屑过滤+混凝沉淀+AO生化处理+二沉+终沉，处理后废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准。项目生产废水应实行清污分流、分质处理回用，项目重复用水率不低于50%。生活污水经化粪池预处理后进入污水处理站。 | 项目生产废水经集中收集纳入厂区配套废水治理设施，经调节曝气池+反应池+初沉池+生化处理+二沉池+终沉池的组合工艺处理后部分废水回用，作为地面清洗和水洗用水，剩余废水间接排放就近水域。项目废水治理设施出水水质指标pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、色度、总磷、总氮、硫化物日均值浓度均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准。生活污水经化粪池预处理后纳管。 |
| 废气 | 燃生物质锅炉废气采用布袋除尘器，锅炉烟囱高度40米，排放的颗粒物、二氧化硫等执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值，污水处理站构筑物加盖密封，臭气收集处理后达标排放，定型废气通过静电式油烟净化装置处理，油剂回收率需达到90%以上。 | 项目厂区内设有1台10t/h燃生物质锅炉和1台4t/h燃生物质锅炉，10t/h燃生物质锅炉未安装，产生的锅炉废气经多管除尘+水膜除尘处理后高空排放，排气筒高度为40m。项目4t/h燃生物质锅炉所排放的颗粒物、SO2、氮氧化物、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值。 项目污水处理站在运行过程中如调节曝气池、厌氧池和污泥浓缩池会有一定量的恶臭气体逸出，均呈无组织排放。项目厂界废气NH3、H2S、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中相应的新改扩建标准值。 项目取消定型工艺，故无定型废气产生。 |
| 噪声 | 厂界噪声北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余执行2类标准。 | 项目北侧厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准，其余厂界均符合2类标准。项目噪声主要源于染色车间如染色机、轧染机、脱水机等机械设备的运行以及污水处理站水泵、风机、锅炉房风机运行噪声等。 |
| 固废 | 项目含有或沾染危险化学品的废包装袋和废油委托有资质单位处理；一般废弃包装盒外售综合利用；污泥进行外运无害化处理；生活垃圾外运进行卫生填埋。 | 项目固体废弃物主要为废包装纸箱、废弃染料包装袋及助剂包装桶、燃生物质煤渣、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾等。项目废包装纸箱由企业集中收集外售综合利用；废弃染料包装袋及助剂包装桶由企业集中收集并由厂商回收；生物质燃渣、污泥由企业集中收集外售；生活垃圾由环卫部门统一清运。 |

表19  “环评批复意见”落实情况

| 类别 | 环评批复意见 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准。项目生产废水应实行清污分流、分质处理回用，项目重复用水率不低于50%，剩余生产废水须经污水处理设施处理达标后纳管排放至平阳县萧江污水处理厂。按要求建设污染治理设施在线监控系统并与当地环保部门联网。项目污水排放总量不超出146844吨/年，主要污染物排放标准CODcr9.9吨/年，氨氮1.32吨/年。 | 项目生产废水经集中收集纳入厂区配套废水治理设施，经经调节曝气池+反应池+初沉池+生化处理+二沉池+终沉池的组合工艺处理后部分废水回用，作为地面清洗和水洗用水，剩余废水间接排放就近水域。项目废水治理设施出水水质指标pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、色度、总磷、总氮、硫化物日均值浓度均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准。生活污水经化粪池预处理后纳管。 |
| 废气 | 燃生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值，烟囱高度不低于40米，污水处理站恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准，定型废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表1新建企业限值。 | 项目厂区内设有1台10t/h燃生物质锅炉和1台4t/h燃生物质锅炉，10t/h燃生物质锅炉还未投入使用，产生的锅炉废气经多管除尘+水膜除尘处理后高空排放，排气筒高度为40m。项目4t/h燃生物质锅炉所排放的颗粒物、SO2、氮氧化物、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值。 项目污水处理站在运行过程中如调节曝气池、厌氧池和污泥浓缩池会有一定量的恶臭气体逸出，均呈无组织排放。项目厂界废气NH3、H2S、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中相应的新改扩建标准值。 项目取消定型工艺，故无定型废气产生。 |
| 噪声 | 厂界噪声北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余执行2类标准。 | 项目北侧厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准，其余厂界均符合2类标准。项目噪声主要源于染色车间如染色机、轧染机、脱水机等机械设备的运行以及污水处理站水泵、风机、锅炉房风机运行噪声等。 |
| 固废 | 危险废物须按有关规定予以妥善处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。 | 项目固体废弃物主要为废包装纸箱、废弃染料包装袋及助剂包装桶、燃生物质煤渣、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾等。项目废包装纸箱由企业集中收集外售综合利用；废弃染料包装袋及助剂包装桶由企业集中收集并由厂商回收；生物质燃渣、污泥由企业集中收集外售；生活垃圾由环卫部门统一清运。 |

第六章  环境风险防范和应急措施落实情况

一、环境风险防范落实情况

根据《温州市必成印染有限公司突发环境事件应急预案》与企业提供的介绍资料，企业按照环保管理制度有关内容执行，并根据环境危险源实际情况，制定了相应的环境事故应急方案以及危险废物事故应急措施。

二、应急措施落实情况

1、应急预案编制情况

温州市必成印染有限公司已于2017年04月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制完成了《突发环境事件应急预案》，并于2017年07月24日在平阳县环境监测大队备案（备案编号：3303262017045L）。

2、应急物资配备情况

应急设施（备）与物资配备情况见表20。

表20  应急设施（备）与物资配备表

| 类型 | 名称 | 数量 | 位置 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯设备 | 普通电话、传真、带上网的电脑以及无线电话 | 3个 | 办公室 | 已配备 |
| 消防设施 | 消防栓 | 38只 | 车间 | 已配备 |
|  | 消防水枪 | 37把 | 车间 | 已配备 |
|  | 消防水带 | 37卷 | 车间 | 已配备 |
|  | 熟石灰 | 20t | 锅炉房 | 已配备 |
|  | 手提干式干粉灭火器 | 37个 | 车间 | 已配备 |
| 泄漏控制设备 | 堵漏器材 | 1套 | 车间 | 待配备 |
| 个人防护设备器材 | 防护口罩（防尘） | 50套/人 | 车间 | 已配备 |
|  | 耐酸手套 | 15副/人 | 车间 | 已配备 |
|  | 移动排风扇 | 20个 | 车间 | 已配备 |
|  | 防毒面具 | 2套 | 车间 | 已配备 |
|  | 防护服 | 2套 | 车间 | 已配备 |
| 医疗救护仪器药品 | 急救箱 | 1个 | 车间 | 已配备 |
| 其他 | 应急手电筒 | 2只 | 门卫室 | 已配备 |
|  | 事故应急池 | 360m3 | 地下室 | 已配备 |

3、应急组织机构和应急演练

温州市必成印染有限公司成立有以“事故应急救援指挥领导小组”为公司发生应急事件时的指挥领导机构，负责组织实施事故应急救援工作，由总经理陈治相任总指挥，王元昌任副总指挥。发生事故时，以事故应急救援指挥领导小组为基础，成立温州市必成印染有限公司突发环境事件现场应急救援指挥部，由现场应急救援指挥部全权负责应急救援工作的实施和协调，公司主要负责人任现场指挥部总指挥，现场应急指挥部下设应急小组，包括应急消防组、警戒疏散组、对外联络组、医疗抢救组、后勤保障组、工程抢险组、环境监测组。企业定期组织员工进行应急培训和应急救援演练。企业应急指挥部成员名单及联系方式详见表21。

表21  应急指挥部成员名单

| 职务 | 人员名单 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 陈治相 | 15158508930 |
| 副总指挥 | 王元昌 | 15356870800 |
| 小组组长 | 董洪福 | 13698163826 |
|  | 董洪武 | 18716149598 |
|  | 陈雄 | 18938802936 |
| 小组成员 | 王瑞平 | 15808307786 |
|  | 曹强 | 13226130038 |
|  | 江瑜 | 13996721118 |

第七章  结论及建议

一、主要结论

温州市必成印染有限公司位于平阳县萧江镇麻步岙底村，根据平阳县人民政府对平阳县印染行业提出整治提升要求，温州市必成印染有限公司属于搬迁异地整治提升项目，由平阳县尤修飞染色厂搬至平阳县五洲针织服饰有限公司厂区内更名而来。项目总建筑面积约8000m2，总投资概算约3000万元。项目设计年染色涤纶线3700t、锦纶线3000t、棉纱500t，腈纶线3000t，围巾375t，成衣水洗和染色各200万件。温州市必成印染有限公司取消棉纱染色、成衣水洗和定型工艺，增加布料轧染工艺，部分染色机和10t/h燃生物质蒸汽锅炉暂未安装，其余设备均已投入运行。监测期间，企业生产工况符合阶段性验收监测要求。

1、水环境保护结论

（1）生产废水

项目生产废水经集中收集纳入厂区配套废水治理设施，经调节曝气池+反应池+初沉池+生化处理+二沉池+终沉池处理的组合工艺处理后部分废水回用，主要用于水洗及地面清洗，剩余废水间接排放就近水域。项目废水治理设施出水水质指标pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、色度、总磷、总氮、硫化物日均值浓度均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单中表2间接排放标准。

2、气环境保护结论

（1）锅炉废气

项目厂内设有1台10t/h燃生物质锅炉和1台4t/h燃生物质锅炉（10t/h锅炉还未安装），4t/h燃生物质锅炉运行产生的废气经多管除尘+水膜除尘处理后高空排放，排气筒高度为40m。项目4t/h燃生物质锅炉产生的锅炉废气经多管除尘+水膜除尘处理后所排放的颗粒物、SO2、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值。

（2）无组织废气

项目污水处理站在运行过程中如调节曝气池、生化池和污泥浓缩池会有一定量的恶臭气体逸出，均呈无组织排放。项目厂界废气NH3、H2S、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中相应的新改扩建标准值。

3、声环境保护结论

项目北侧厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准，其余厂界均符合2类标准。项目噪声主要源于染色车间如染色机、轧染机、脱水机等机械设备的运行以及污水处理站水泵、风机、锅炉房风机运行噪声等。

4、固废核查结论

项目固体废弃物主要为废包装纸箱、废弃染料包装袋及助剂包装桶、燃生物质煤渣、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾等。项目废包装纸箱由企业集中收集外售综合利用；废弃染料包装袋及助剂包装桶由企业集中收集并由厂商回收；生物质燃渣、污泥由企业集中收集外售；生活垃圾由环卫部门统一清运。

- 总量核算

- 废水总量核算

根据项目废水治理设施排放口在线监控统计：企业日均排放废水水量398吨；根据回用流量表读数统计：企业日均回用水量约406吨。根据监测期间废水排放、回用情况统计分析，企业生产废水经废水治理设施处理后回用率约为50.5%。

根据监测期间企业日均排放废水水量398吨，以年300个工作日计，则年排放废水水量11.94万吨。项目生产废水经废水处理设施处理，纳入萧江污水处理厂处理后外排。根据萧江污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准COD60mg/L、氨氮5mg/L计，则企业生产废水年排放COD、氨氮分别为7.16吨、0.35吨。

根据公司现有职工人员25人，人均日用水量0.08t/d，以年工作日300天计，则企业年生活用水量600吨。按照转污率80%计，则年生活污水产生量为480吨。根据生活污水污染物COD500 mg/L、氨氮35 mg/L排放标准，则企业生活污水年排放COD、氨氮分别为0.24吨、0.0168吨。

根据上述生产废水、生活污水污染物COD、氨氮排放量核算：企业年外排污染物COD、氨氮总量分别为7.40吨、0.367吨。故上述COD、氨氮分别符合总量控制9.90吨/年、1.32吨/年控制要求。

- 废气总量核算

根据企业4t/h燃生物质锅炉日运行12小时计，以年生产300天计算，则年运行3600小时。若假设该项目设有的燃生物质锅炉平时运行期间产生污染物浓度及去除效果与监测期间相同，根据监测结果计算，则该企业二氧化硫、氮氧化物年排放量分别为0.47吨、2.27吨，均在原许可排放总量7.39吨/年、10.77吨/年之内。

二、建议

1、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将责任落实到人。加强生产安全，提高风险防范能力。

2、对废水、废气处理设施操作人员进行上岗培训，环保治理设施定期进行有效维护和监测，处理设施零配件要备齐，作好运行台账记录，确保各污染指标能够做到稳定达标排放。

3、企业需对主要噪声源采取有效的治理措施，以减轻对周边环境的影响。

附件：

1、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表；

2、温州市环境保护局温环建[2015]064号《关于温州市必成印染有限公司染色异地整治提升项目环境影响报告书审批意见的函》（2015年10月23日）；

3、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：3302612017045L）。

4、监测期间生产产能和设备清单。

- 监测期间废水排放和回用量清单。

- 废染料和助剂包装回收协议。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                         审批经办人：

| 建设项目名称 | 温州市必成印染有限公司整治提升项目(阶段性) | 建设地点 | 平阳县萧江镇麻步岙底村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 温州市必成印染有限公司 | 邮编 | 325000 | 电话 | 13806618468 |
| 行业类别 | 棉印染精加工（C1713） | 项目性质 | 搬迁异地整合提升 |
| 设计生产能力 | 年染色涤纶线3700t、锦纶线3000t、棉纱500t，腈纶线3000t，围巾375t，成衣水洗和染色各200万件 | 建设项目开工日期 | 2015年08月 |
| 实际生产能力 | 年染色涤纶线1200t、锦纶线1350t、腈纶线1350t、围巾220t、成衣染色180万件、布料450t | 投入试运行日期 | 2016年08月 |
| 报告书审批部门 | 温州市环境保护局 | 文号 | 温环建[2015]064号 | 时间 | 2015年10月 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 环保验收审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书编制单位 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 投资总概算 | 3000万 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资概算 | 200万 | 比例 | 6.7% |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 | 3000万 |
| 环保验收监测单位 | 浙江中环检测科技股份有限公司 | 环保投资 | 200万 | 比例 | 6.7% |
| 新增废水处理能力 |  | 新增废气处理能力 |  |
| 污染控制指标 |
| 控制 项目 | 原有排放 量（1） | 新建部分产生量（2） | 新建部分削减量（3） | 以新代老削减量（4） | 排放增减量（5） | 排放总量（6） | 允许排放量（7） | 区域削减量（8） | 处理前浓度（9） | 实际排放浓度（10） | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  | 7.767 | 11.22 |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  | 7.40 | 9.90 |  |  | 144 | 200 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.367 | 1.32 |  |  | 14.12 | 20 |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.6 | 500 |
| SO2 |  |  |  |  |  | 0.47 | 7.39 |  |  | 33 | 300 |
| NOx |  |  |  |  |  | 2.27 | 10.77 |  |  | 156 | 300 |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：*104标米3/年；废水量、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；

注：附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

# Text boxes

涤纶

高温染色

柔软

清洗

脱水

烘干

染料、助剂

柔软剂

锦纶

常温染色

固色

清洗

柔软

脱水

染料等

固色剂

烘干

柔软剂

腈纶

常温染色

清洗

脱水

烘干

染料等

柔软剂

染料等

棉纱

脱脂

染色

柔软

脱水

纯碱等

烘干

成衣

染色

柔软

清洗

脱水

烘干

染料等

柔软剂

围巾

常温染色

清洗

脱水

烘干

染料等

牛仔服

脱浆

石磨

漂洗

套色

脱水

烘干

牛仔服

脱浆

炒雪花

过焦亚

套色

脱水

牛仔服

脱浆

酵洗

漂洗

套色

脱水

烘干

牛仔服

脱浆

柔软洗

脱水

烘干

涤纶

高温染色

柔软

清洗

脱水

烘干

染料、助剂

柔软剂

锦纶

常温染色

固色

清洗

柔软

脱水

染料等

固色剂

烘干

柔软剂

腈纶

常温染色

清洗

脱水

烘干

染料等

成衣

染色

柔软

清洗

脱水

烘干

染料等

柔软剂

围巾

常温染色

清洗

脱水

烘干

染料等

布料

轧染

高温蒸汽

清洗

脱水

染料等

A/O生化池

A

调节曝气池

反应池

B

初沉池

集水池

D

C

排放

终沉池

二沉池

部分回用

N

--噪声检测点

--无组织废气采样点

省 道

农

田

农田

树 贤 东 路

综合楼

车间

污水处理站

车间

锅炉房

中国石化加油站

大门

2#

1#

3#

1#

2#

3#