温环建﹝2018﹞019号

关于瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建工程环境影响报告书审批意见的函

瑞安市海滨伟明环保能源有限公司：

你单位的申请报告、由北京国寰环境技术有限责任公司编制的《瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建工程环境影响报告书》及《公众参与情况报告》、温州市环境保护设计科学研究院的技术评估报告（温环评估[2018]29号）、瑞安市环保局的初审意见（瑞环建[2018]60号）已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、同意该项目环境影响报告书的结论及温州市环境保护设计科学研究院的技术评估报告的意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于瑞安上望街道新村，扩建工程包括生活垃圾焚烧处理和餐厨垃圾处理两个子项目。生活垃圾焚烧处理拟新增2条500t/d的垃圾焚烧线、2台51.5t/h余热锅炉、1台25MW凝汽式汽轮发电机组余热锅炉和烟气净化系统等，日处理能力1000吨；餐厨垃圾处理设施1套，包括餐厨垃圾预处理系统、厌氧发酵系统和沼气净化处理及发电系统，日处理能力150吨。建成投运后全厂生活垃圾焚烧处理能力为2000t/d，餐厨垃圾处理能力为150t/d。

三、项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；HCl、NH3、H2S等特征污染因子以及、Pb、Hg日均值执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，Cd参照执行前南斯拉夫环境标准；空气中二噁英参照日本环境标准。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

项目拟建地评价范围土壤参照执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准。

四、项目产生的废水预处理达标后接管排入瑞安市江北污水处理厂，预处理后第一类污染物排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定的浓度限值，氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，其他指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准。瑞安市江北污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918─2002）一级A标准。

焚烧炉废气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4限值；根据项目PPP合同规定，氮氧化物24小时控制浓度取130mg/Nm3；NH3、H2S排放及恶臭污染物厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准；烟气处理脱硝系统氨逃逸参照执行《火电厂污染防治可行性技术指南》（HJ2301-2017）；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；沼气发电内燃机废气参照执行北京市《固定式内燃机大气污染物排放标准》（DB11/1056-2013）。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行。焚烧飞灰属危险废物，应委托有资质单位处置，经固化稳定处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求后，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置，所进入的生活垃圾填埋场也应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求。

五、本项目投产后，整厂主要污染物排放总量控制指标为：CODcr8.52吨/年，氨氮0.85吨/年，二氧化硫213.27吨/年，氮氧化物599.35吨/年。新增总量指标须通过排污权交易取得。

六、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）的规定，项目设置300米环境防护距离。在环境防护距离内，当地政府及相关部门不得规划建设居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等项目。

七、项目应落实环保管理机构，建立事故应急预案，落实事故应急措施。

八、项目的日常管理工作请瑞安市环保局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度。项目建成后3个月内应完成环保设施竣工验收，验收合格后，方可投入正式生产。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府或者浙江省环保厅提起行政复议。

温州市环境保护局

2018年5月7日

抄送：瑞安市环保局

温州市环境保护局 2018年5月7日印发