检索号：5961-H/HK2014132(4)K-A02

密  级：无

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程

建设单位(盖章) ：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

申报日期 2014年8月

目   录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3环境质量现状	10

4评价适用标准	13

5建设项目工程分析	14

6项目主要污染物产生及预计排放情况	17

7环境影响评价	18

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	22

9电磁场环境影响专项评价	23

10环境监测和环境管理	35

11与生态规划的相符性分析	36

12信息公开	37

13结论与建议	42

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 |
| 企业负责人 | 丁建宇 | 联系人 | 卢生安 |
| 通讯地址 | 温州市车站大道建行大厦24楼 |
| 联系电话 | 0577-88085607 | 传真 | — | 邮政编码 | 325000 |
| 建设地点 | 温州高新技术产业开发区（隶属龙湾区管辖）和瓯海区梧田街道境内 |
| 前期项目审批部门 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改交通[2013]1345号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 | 行业类别及代码 | 电力供应D4420 |
| 占地面积 | 线路塔基占地约640m2 |
| 总投资 （万元） | 1890 | 其中：环保投 资（万元） | 15 | 环保投资占总投资比例 | 0.79% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | 2015年 |
| 伴有工频电场、工频磁场的设施的使用情况 220kV输电线路运行会产生工频电场、工频磁场及无线电干扰。 |
| 1.1 前言 1.1.1编制依据 1.1.1.1 采用的法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，1997年3月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月29日； （10）《中华人民共和国电力法》，1995年12月28日。 1.1.1.2 采用的法规 （1）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； （2）中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》； （3）国家环境保护局[1997]第18号令《电磁辐射环境保护管理办法》； （4）中华人民共和国国务院令第239号《电力设施保护条例》，1998年1月7日； （5）《全国生态环境保护纲要》，2000年12月20日； （6）中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部第8号令《电力设施保护条例细则》； （7）国家环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； （8）国家环境保护部环办[2012]131号《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》； （9）国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》； （10）浙江省人民政府第288号令《浙江省建设项目环境保护管理办法》； （11）浙江省人民政府第289号令 《浙江省辐射环境管理办法》； （12）浙江省人民政府浙政发[2003]23号，《浙江生态省建设规划纲要》，2003年8月19日。 1.1.1.3有关标准 （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （3）《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）。 1.1.1.4有关技术导则 （1）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （2）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）。 1.1.1.5 有关管理导则 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）。 1.1.1.6有关技术规范 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998） 1.1.1.7有关设计规程 《110~750kV架空输电线路设计技术规范》（GB50545-2010） 1.1.1.8环评委托书和相关批准文件 （1）环评委托书（附件一）； （2）浙江省发展和改革委员会，浙发改交通[2012]1345号《关于温州市域铁路S1线一期工程可行性研究报告的批复》（附件二）； （3）温州市人民政府专题会议纪要[2014]80号和线路路径规划局同意意见（附件三）； （4）信息公开证明和公众参与调查表样本（附件四）； （5）检测单位证书（附件五）。 1.1.1.9工程报告资料 本次环评所采用的工程资料见表1-1。 表1-1 本次环评的工程资料一览表 工程资料名称 编制单位 编制时间 《温州市域铁路S1高压线路改造工程可行性研究报告》 温州电力设计有限公司 2011年4月 1.2评价范围 • 工频电场、工频磁场：根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》要求，确定以输电线路走廊两侧30m带状区域为评价范围。 • 无线电干扰：根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》要求，确定以输电线路走廊两侧2000m带状区域。根据实际情况线路重点评价围为架空线路两侧100m带状区域。 • 噪声：以输电线路走廊两侧30m为界的带状区域为评价范围。 • 生态环境：以输电线路走廊两侧300m为界的带状区域为评价范围。 1.3工程内容及规模 本工程建设内容依据温州电力设计有限公司2011年4月出版的《温州市域铁路S1高压线路改造工程可行性研究报告》，所评价的温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程为220kV输电线路，建设规模详见表1-2。 表1-2 工程的构成及规模 项目名称 性质 规模 进展阶段 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程 改建 改造后新建线路长约2×4.8km，采用同塔双回架设，导线为2×JL/G1A-630/45钢芯铝绞线。 可研 1.3.1线路概况 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程线路位于温州市龙湾区高新园区和梧田街道境内，地理位置示意图见图1-1所示。 1.3.1.1线路路径走向方案 ①线路路径 改建线路由220kV上田变南侧1#终端塔开始，线路跨越林村民房及东阳路，沿已运行220kV上田~瞬岙线向南前行至瓯海大道，后线路左转跨越瓯海大道，在瓯海大道主车道与南侧辅道之间绿化带向东架设，跨越洋上西河至在建汽车4S店东南侧后左转，跨越瓯海大道和上江河后至原7#塔与老线路连接。 本工程改建线路长约2×4.8km，采用同塔双回架设。220kV上蒲、田蒲线改造工程线路路径示意图见图1-2。 ②导线以及塔型 改建线路导线采用2×JL/G1A-630/45钢芯铝绞线，新建铁塔共16基，型号分别为224DC-SZS2-30、224DC-SZS2-36、224DC-SJS1-30、224DC-SJS3-30、224DC-SJS4-27、224DC-SDJS-24。 1.3.1.2线路路径合理性分析 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程采用同塔双回架空方式架设，由于220kV上蒲、田蒲线原输电线路从吕家岸河至上江河段塔基位于铁路轨道的两侧架设，老线路与铁路轨道存在多处交跨且距离不满足规程，并多基杆塔不满足倒杆要求,因此需要将该段线路进行改造。 本次改线由220kV上田变南侧1#终端塔开始，线路沿河向南至瓯海大道，本线路立于河岸东侧（河岸西侧为220kV上田-瞬岙线），然后线路左转，新立铁塔位于瓯海大道主车道与南侧辅道之间的绿化带内，线路向东跨越洋上西河避让万鑫置业地块至BMW、VOLVO在建汽车经营店东南侧后左转，然后右转与老线连接（至原线转角塔）。本工程输电线路路径的选择不仅符合电压线路走廊的规划，提高了土地利用率，结合了当时政府部门的要求，并且同时考虑了对沿线村庄和万鑫置业地块的避让，减轻对居民的环境影响，从环保角度分析，线路路径选择是合理的。 1.3.1.3导线对地和交叉跨越距离 架空线路交叉跨越情况：房屋2处（林村民房），河流2次（洋上西河，上江河各1次，均为灌溉水体，IV类），道路2次（瓯海大道）。 根据《110-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，220kV导线对地和交叉跨越距离见表1-4。 表1-4 导线对地面和交叉跨越最小垂直距离（m） 线路经过地区 标称电压 220 kV 对地距离 非居民区 6.5m 居民区 7.5m 交叉跨越 房屋建筑物 6.0m 铁路（至轨顶） 8.5m（标准轨） 7.5m（窄轨） 12.5m（电气轨） 铁路（至承力索或接触线） 4.0m 公路（路面） 8.0m 弱电线路 4.0m 电力线路 4.0m 不通航河流 4.0m（至百年一遇洪水位） 1.4有关的区域规划文件、意向 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程在线路路径选择时征询了温州市规划局的意见，并取得盖章同意。后期考虑到改造线路距离万鑫置业地块较近，温州市政府就其线路迁改的具体路径召开了会议，并以温州市人民政府专题会议纪要[2014]80号文同意将220kV上蒲、田蒲电力迁改方案由原垟上河西侧改迁至上江河东侧，具体内容见附件四。 1.5电网规划及建设必要性 目前，温州市市区范围狭小，人口密集，城市土地资源紧张。交通拥堵，实际建成区的主次干路总长度低于国家指标8~15m2/人。同时，有限的道路上，还受非交通性占用(如停车、设摊等)，使得人、车混行，机非干扰，降低了道路通行能力。除了既有金温铁路自西向东横贯温州市东西，对城市整体进行了严重的分割，隔断了南北部交通、经贸方面的联系外。城市人口不断增长、土地利用日趋紧张、城市交通日益拥堵也严重影响了城市经济的进一步高速发展。 温州市域铁路S1线的建设对城市结构的调整、对沿线土地的合理开发利用、旧区改造、改善投资环境、带动相关产业发展、拉动城市经济增长、提高城市竞争力和提升城市形象等方面都将发挥重要作用。S1线的建设将有力促进温州市经济的快速和持续发展，加快实现国民经济和社会发展战略目标的进程，为实现远景目标创造条件。 根据温州市城市快速轨道交通线网规划，温州市域铁路客运S1线为东西走向的都市快线，构建未来温州大都市核心区两大中心——中心城和瓯江口新城的快速联系通道，承担都市区范围内东西向组团间快速交通联系，串联瓯海中心区、中心城区、龙湾中心与永强机场和半岛，并服务高铁站、永强机场。主要解决东西向城市商业发展轴客流的交通需求。 线网中的市域铁路客运S1线西起上横屿站，贯穿瓯海区、龙湾区、东至灵昆岛半岛地区，连接了城市西部的铁路站前区，通过瓯海中心区、新桥住宅区、水心住宅区、龙霞路地区、温州站地区、龙湾中心区、永强机场地区、灵昆岛等地区，沿线多次与不同电压等级的高压线路交叉或平行。由于轨道多采用高架形式，与电力线路交叉时绝大部分不能满足电力规程中的交叉跨越距离要求。另外，还存在与轨道平行的线路或相关塔位至轨道的距离不能满足规程中的倒杆距离要求。 为了保证轨道S1线的顺利建设以及安全运行，保证现有电力线路的安全运行，现急需对涉及到的220kV、110kV线路的高压线路进行抬高或移位改造。温州市域铁路S1线已取得浙江省发展和改革委员会浙发改交通[2012]1345号文的立项，温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程作为其配套的电力线路迁改部分，其工程的建设是非常重要和急迫的。 1.6与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 由于原220kV上蒲、田蒲线沿拟建的温州市域铁路S1线一期工程轨道两侧走线，无法满足《110-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中220kV电力线路与电气化铁路的承力索或接触线最小垂直距离4 m，线路铁塔外缘至轨道中心最小水平距离交叉时杆塔全高加3.1 m，最少不小于30 m，平行时杆塔全高加3.1 m的规范要求。因此必须要对该段线路进行部分改造。温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程，拆除老线路约4.5km，拆除的设备设施进行回收处理。 根据对本次温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程现状监测结果可知，输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰和噪声均满足相应标准要求，老线路不存在环境污染问题。 |

2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1龙湾区 龙湾区是温州市三大城区之一，位于温州市东部，瓯江入海口南岸。地理坐标为东经120°42′-120°51′，北纬27°54′-28°1′。东朝东海，南接瑞安市，西邻鹿城、瓯海二区，北濒瓯江，与永嘉县、乐清市隔江相望。总面积279.02km2。总人口31.04万人。 龙湾地形走势自西南向东北倾斜，山少而低且秀丽。境内山体，由于侵蚀风化作用，岩体大多裸露。加上地壳抬升和稳定相互交替变化，形成不同开头的60余座大大小小的山峰与数条峡谷。 龙湾区属亚热带海洋性季风湿润气候，一年四季分明，气温适中，雨量充沛，日照充足。全年平均气温18.04℃，最热是7月份，平均气温28℃；最冷是1月份，平均气温8℃。年均降水量1700mm。大自然慷慨地赋予龙湾的气候环境，十分适宜人民的居住生活和各行各业的生产。 2.1.2瓯海区 瓯海区北靠瓯江，处于温州市区的东、南、西部，环绕鹿城、龙湾两区。境内地势西高东低，南高北低。陆地占93.33%，水域占6.67%。瓯海区属亚热带海洋季风气候区域，全年四季分明，雨量充沛，多年平均降雨量1700mm，年总降水量达11.56亿m3，蒸发量3.64亿m3，无霜期276天。 瓯海境内有温瑞塘河和汇昌湖两大水系，大小河流152条，主河道17.27km，主干支流36.09km，一般支流345.14km，河道蓄水总量达6500万m3。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.2.1龙湾区 龙湾区于1984年12月由国务院批准建立，是温州市三大城区之一。2001年8月，经国务院批准，温州市辖区行政区划进行调整，将原属瓯海区的永中镇、沙城镇、天河镇、海滨镇、灵昆镇和瑞安市的部分区域（塘下镇梅头办事处）划归龙湾区管辖。2002年1月，经省、市人民政府批准，龙湾区内行政区划进行调整，调整后全区辖永中、蒲州、海滨、永兴、海城5个街道和状元、瑶溪、沙城、天河、灵昆5个镇。 2013年全区生产总值达到437.47亿元；财政总收入30.32亿元，其中地方财政收入13.88亿元。 2013年末全区共有幼儿园 109所，在园幼儿 2.04万人；小学65所，在校生3.79万人；普通中学36所，在校生1.90万人，其中普通初中27所，在校生1.17万人。教育设施建设力度加大，办学条件继续改善。年内新增校舍总面积7.2万km2。 2.2.2瓯海区 瓯海区是温州市区的重要组成部分，是温州城市发展两翼之一。瓯海区位于市区西片，辖区面积614.5km2，人口40.13万人，下辖7个街道、6个镇，区政府驻娄桥街道。该区城市格局鲜明，布局上重视工业及人居环境并重。西有三溪片，以行政、居住为主，辅以新型工业；东有梧田片，分布工业组团、三洋湿地及大罗山生态保护区、高教园区；南有丽岙仙岩片，以传统村镇为主，辅以乡镇企业。 2013年，瓯海区实现生产总值378.27亿元，规上工业总产值384.61亿元，财政总收入42.11亿元，限上固定资产投资228.82亿元，城镇居民人均可支配收入39094元，农村居民人均纯收入20019元。 瓯海特色轻工业基础扎实。瓯海是“中国锁都生产基地”“中国眼镜生产基地”和“浙江省新型包装产业基地”，鞋革、服装、眼镜、锁具、烟具、汽摩配等产业占到经济总量的77%以上。 根据现场调查结果可知，温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程全线位于温州市龙湾区高新园区和瓯海区梧田街道境内，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的生态敏感区域。

3环境质量现状

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 本工程的主要环境问题为220kV输电线路运行产生的噪声、工频电场、工频磁场、无线电干扰。 为了解拟建线路周围的环境现状，我院委托南京电力设备质量性能检验中心（现状监测期间的计量认证合格证书号2012100224）对输电线路周围的工频电场、工频磁场、无线电干扰及噪声环境进行了环境现状监测，情况如下： （1）监测项目 工频电场、工频磁场：线路环境保护目标处离地面1.5m高的工频电场强度、工频磁感应强度。 无线电干扰：距离地面2m高度处0.5MHz的无线电干扰场强。 噪声：环境保护目标处的声环境质量（等效连续A声级）。 （2）监测方法 ①工频电场、工频磁场和无线电干扰 工频电场、工频磁场及无线电干扰监测方法执行《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)、《高压交流架空输电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）和《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T3749-2002）。 ② 声环境 声环境质量监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 （3）监测仪器 Ⅰ.声环境 声环境监测采用杭州爱华仪器有限公司的AWA6270+型噪声频谱分析仪，检定有效期为2014年2月17日~2015年2月16日，检定证书编号为RE2014-0008194，年检单位为江苏省计量科学研究院。 主机出厂编号：02349 频率范围：10Hz - 20kHz 灵敏度：40mV/Pa 量程范围：25dB(A) - 130dB(A) Ⅱ.工频电场、工频磁场 监测仪器采用EFA300电磁场测量系统，制造商为德国Narda公司，检定有效期为2013年1月30日~2015年1月29日，检定证书编号为2014F33-10-000538，年检单位为上海市计量测试技术研究院。 频率范围：5Hz - 40GHz 探头出厂编号：W-0006 频率范围：5Hz - 100kHz 量程范围：电场：0.7V/m~100kV/m 磁场：0.4nT~31.6mT Ⅲ.无线电干扰 监测仪器采用意大利PMM公司的PMM9010电磁干扰测量接收机，检定有效期为2014年2月27日~2015年2月26日，检定证书编号为2014F33-10-000534，年检单位为上海市计量测试技术研究院。 主机出厂编号：000WE50311 频率范围：9kHz - 30MHz 量程范围：0 - 134dB(μV/m) 天线型号：RA01-HV 天线出厂编号：113OJ60413 频率范围：10kHz - 30MHz （4）监测布点 本次环评选取了线路评价范围内的环境保护目标进行监测。 （5）监测时间及监测条件 监测时间：2014年4月23日~24日 监测条件：昼间AM9:00~PM17:00，晴，24~26℃，相对湿度40%~45%，风速≤1m/s；夜间4月23日PM22:00~4月24日AM01:20，多云，18~20℃，相对湿度50%~58%，风速≤1m/s。 （6）监测结果 表3-1 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程 线路环境保护目标处环境质量现状 测点位置 声环境dB(A) 工频电场强度（kV/m） 工频磁感应强度（mT） 频率为0.5MHz时无线电干扰 （dB（μV/m） 昼间 夜间 林村2层尖顶出租屋门口 45.8 42.0 5.3×10-3 0.036×10-3 33.8 林村1层尖顶出租屋何松英家门口 44.2 41.3 4.6×10-3 0.025×10-3 33.4 线路西侧约35m林村村民房门口 44.0 41.2 3.8×10-3 0.024×10-3 33.2 线路东侧约25m高新技术产业开发区管委会办公楼前 45.3 41.8 12.5×10-3 0.082×10-3 35.8 线路东侧约26m电建公司办公楼前 46.5 42.3 13.2×10-3 0.084×10-3 36.0 － 60 50 4.0 0.1 53 *高新技术产业开发区管委会办公楼和电建公司办公楼附近约30m有已运行的35kV永州/110kV苏瞬业黄线 现状监测结果显示，温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程沿线环境保护目标处工频电场强度为（3.8×10-3~13.2×10-3）kV/m，工频磁感应强度为（0.024×10-3~0.084×10-3）mT，满足4 kV/m和0.1 mT的标准要求，0.5MHz时的无线电干扰值为33.2~36.0dB（μV/m），满足53dB（μV/m）的标准限值要求。声环境监测结果昼间为44.0~46.5dB（A），夜间为41.2~42.3dB（A），环境保护目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 3.2 主要环境保护目标（列出名单和保护级别） 根据现场踏勘及工程设计资料，本次环评的输电线路路径不占用自然保护区、重点文物保护单位、历史文化保护地、森林公园等特殊保护地，无线电干扰评价范围内无导航台、卫星地面发射站或广播电视发射塔。工程建设区域位于平地，主要环境保护目标为输电线路走廊两侧30m带状区域内的民房。本次环评的环境保护目标是根据温州电力设计有限公司2011年4月出版的《温州市域铁路S1高压线路改造工程可行性研究报告》中给出的线路路径图来进行确定，于2014年4月23日~24日现场勘测所确定，具体情况见表3-2和图3-1。 表3-2 本工程环境保护目标一览表 工程名称 环境保护 目标 与线路边导线的方位及最近距离 户/幢数 房屋类型 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程 林村民房 跨越 2户 1层尖顶出租屋，2层尖顶出租屋 线路西侧约35m 1户 1层尖顶出租屋 高新园区管委会办公楼 线路东侧约25m 1幢 七层平顶楼房 电建公司办公楼 线路东侧约26m 1幢 五层平顶楼房

4评价适用标准

| 环境质量标准 | 声环境质量标准 本工程所经地区的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准；具体情况见表4-1。 表4-1 工程具体执行的声环境质量标准单位：dB（A） 项目名称 标准类别 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程 经过村庄等农村地区时，执行1类声环境功能区标准；经过居住、商业、工业混杂区时执行2类声环境功能区标准(本工程环境保护目标处声环境执行2类标准)；线路沿瓯海大道走线时执行4a类声环境功能区标准。 工频电场、工频磁场： 根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）的推荐，以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时工频限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准。220kV输电线路工程参照执行。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 无线电干扰： 根据《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定：在距边导线投影20m距离处、测试频率为0.5MHz的好天条件下， 220kV高压交流架空送电线无线电干扰值不大于53dB（μV/m）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

5建设项目工程分析

5.1工流程简述（图示） 输电线路是从电厂或变电所向消费电能地区输送大量电能的主要渠道或不同电力网之间互送大量电力的联网渠道，是电力系统组成网络的必要部分。输电线路采用架空方式，架空线路一般由塔基、杆塔、架空线以及金具等组成。 本工程输电线路采用架空型式。本工程的工艺流程与产污过程如图5-1所示。 图5-1 输电线路工程工艺流程示意图 5.2施工组织 工程主要施工活动包括材料运输、铁塔基础施工、铁塔组立以及导线和避雷线的架设等几个方面。输电线路新建工程应尽量避免雨季施工，以避免水土流失，塔基建好后对裸露部分尽快恢复植土；对场地的施工垃圾应及时清理，不能随意堆放，减少施工扬尘对周围环境的影响。 220kV输电线路新建工程应尽量避免雨季施工，以避免水土流失，塔基建好后对裸露部分尽快恢复植土；对场地的施工垃圾应及时清理，不能随意堆放，减少施工扬尘对周围环境的影响。 5.3主要污染工序 5.3.1施工期 （1）生态环境 施工过程对生态环境的主要影响为施工时的临时占地，应在施工结束后，及时对地表植被进行恢复。 （2）噪声 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆，包括牵引设备（牵引机）、张力设备（张力机）、吊车等；塔基基础进行现浇时，还有搅拌机、振捣器等噪声设备；其源强噪声级最大可达到99dB（A）以上。 （3）废（污）水 工程施工期间的主要水污染物包括施工人员的生活污水。 施工期的施工人员统一集中居住在施工点附近村庄租住的民房内，生活污水排入当地已有的化粪池中。 施工期施工现场的用水量很小，几乎无生产废水排放。 （4）扬尘、粉尘 工程施工期间扬尘、粉尘主要来自塔基基础开挖、土方及材料运输时产生的扬尘和粉尘以及施工车辆产生的少量废气。 （5）固体废物 原老线路拆除后，其塔架和导线集中用于回收利用。施工期的固体废物主要有施工人员的生活垃圾。生活垃圾集中堆放到施工人员居住村庄的垃圾填埋场地，并与当地村庄的生活垃圾一起集中填埋。 （6）土地占用及水土保持 本工程施工对土地的占用主要为塔基永久用地和临时占地。永久占地为新建的220kV输电线路塔基占地。临时占地主要为牵张场临时占地。为减少施工期对生态的破坏，工程在施工时需制定合理的施工工期，避开雨季土建施工，对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。加强文明施工，表层所剥离的15~30cm耕植土及水坑淤泥临时堆放，采取土工布覆盖等措施。在塔基施工过程中，开挖方量尽量降至最小，开挖的土方最后都及时回填，施工结束后恢复原有植被。 5.3.2 运营期 （1）电磁影响 ①工频电场、工频磁场 220kV架空输电线路在运行过程中，电流在导线中的流动会使周围一定范围产生一定强度的工频电场、工频磁场。 ②无线电干扰 220kV架空输电线路运行过程中，会产生无线电干扰。 （2）噪声 220kV架空输电线路运行过程中，对环境噪声影响较小。 （3）废水 220kV架空输电线路运行过程中，不产生废水。 （4）固体废物 220kV架空输电线路运行过程中，不产生固体废弃物。 （5）环境空气 220kV架空输电线路运行过程中，不产生环境空气污染物。 （6）土地占用 本工程架空线路共新建220kV铁塔16基，占地面积约640m2。沿线区域主要为平地，由于各线路塔基占地分散，且单个占地面积较小，因而对植被的破坏也较少。因此，工程的永久占地对当地自然生态系统的影响很小。

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 微量 | 微量 |
| 水污染物 | 施工生活污水 | SS BOD5 COD 氨氮 | - | 少量 |
| 电磁环境 | 架空输电线路 | 工频电场 工频磁场 无线电干扰 | - | 工频电场强度：<4kV/m 工频磁感应强度：<0.1mT 无线电干扰：<53dB（μV/m） |
| 固 体 废 物 | 施工生活垃圾 | - | - | 由环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 施工期：施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆，包括牵引设备（牵引机）、张力设备（张力机）、吊车等；塔基基础进行现浇时，还有搅拌机、振捣器等噪声设备；其源强噪声级最大可达到99dB（A）以上。 运营期：输电线路运行对声环境影响很小。 |
| 主要生态影响 | 本工程占地主要为架空输电线路塔基占地，需新建220kV铁塔16基，占地面积约640m2，线路主要沿道路绿化带架设，沿线区域主要有居民区、商业工业区等。线路施工结束后，除塔基永久占地外，其余临时施工场地进行场地复原，对区域生态环境影响很小。施工结束后及时恢复地表植被，因而对生态影响不大。 原线路金属件拆除后，由有资质的公司回收进入仓库。原有塔基拆除后，基础保留，在表面进行覆土，并恢复原有植被，以降低水土流失方面的影响。 |

7环境影响评价

7.1施工期环境影响评价 7.1.1废水排放分析 施工期污水主要来自两个方面：一是施工泥浆废水，二是施工人员的生活污水。施工泥浆废水主要是在施工设备的维修、冲洗中产生，产生量很小。生活污水主要为洗涤废水和粪便污水，含COD、NH3-N、BOD5、SS等。输电线路施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水可纳入当地已有的化粪池。 输电线路线路在施工过程中，由于塔基建设，可能对水体产生的主要影响如下： （1）塔基建设时，需要清理占地区域的植被，易造成水土流失，影响水体水质。 （2）在进行塔基建设时，开挖土方需要临时堆放，如果没有采取必要的防护措施易形成水土流失，影响水体水质。 （3）塔基开挖土石方回填后有少量剩余土方不得随便丢弃，用于塔基边坡的覆土并进行绿化。 （4）塔基混凝土搅拌时，会产生少量的施工废水，主要污染物为悬浮物，不得随意排放至水体。 在施工过程中，拟采取以下措施，最大程度降低线路架设对水体可能的环境影响： （1）塔基开挖后根据地形修建护坡和排水沟，防止雨水冲刷导致水土流失。 （2）杜绝向水体范围内倾倒废弃物、排放废污水及乱丢乱弃各类垃圾。不能回填利用的弃渣不得弃置于水体范围内。 （3）加强施工期的生态环境监理与监测工作，严格按照生态环境保护要求进行施工。 7.1.2 固废影响分析 施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾应集中堆放，委托当地环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。建设施工期设置一定数量的垃圾箱，以便分类收集。 本项目线路沿线地形均为平地。架空输电线路塔基已经优化设计，本工程多采用板式混凝土基础，对于转角度数较大、基础根开较小的铁塔采用灌注桩基础。 原有老线路拆除的金属组件要及时运走回收使用；原有的塔基保留，在表面进行覆土（覆土类型选择耕植土，厚度不少于30cm），以保证覆土后不影响耕作；施工垃圾及时清理，以减少扬尘和景观方面的影响。 7.1.3施工扬尘影响分析 原有老线路拆除的金属组件要及时运走回收使用时，由于汽车运输将使施工场地附近二次扬尘增加。 220kV输电线路工程的塔基在施工中，由于土地裸露产生的局部、少量二次扬尘，可能对周围环境产生暂时影响，但塔基建成后对裸露土地进行绿化即可消除。由于汽车运输使用道路，将使施工场地附近二次扬尘增加，但由于送电线路施工点施工强度不大，基础开挖量小，而且绝大部分施工点都远离居民区，因此其对环境空气的影响范围和程度很小。 在塔基施工时，对水泥装卸作业时要文明作业，以防止水泥粉尘对环境质量的影响。施工弃土弃渣等要合理堆放，可采用人工控制定期洒水；对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。 7.1.4 对生态环境的影响分析 输电线路对生态环境的影响主要集中在施工期及施工场地恢复期，而项目的运行期对生态环境的影响甚微。 施工过程对生态环境的主要影响为塔基占地、布线施工、临时道路占用土地等会对植被有一定影响，其中影响较大的是塔基占地和施工道路。由于施工期较短，施工结束后及时对临时占用土地进行植被恢复，对生态环境的影响可以消除。 对因施工期间破坏的各种植被和生境、临时占用的植被、渣场、料场及各种施工迹地，工程结束后应该尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复；原有的塔基保留，在表面进行覆土同时对塔基基础部位撒草籽进行绿化。 7.1.5 对土地功能的影响分析 输电线路塔基建设需临时征用土地，是对植被及土地功能的主要影响，对于受损的植被可以通过复种的方式进行恢复，拆除的塔基区域则可恢复原有植被。 7.1.6水土流失影响分析 工程设计中考虑了线路路径的优化，已设计采取了有效的工程防护措施（包括护坡、护面等），可减少扰动、破坏地表面积、林草植被和生态环境，可减少水土流失。 由于工程设计中防护措施的主要目标是确保工程稳定和安全运行，从水土保持的角度出发，还应加强水土保持意识、合理安排施工时序、采用先进的施工技术、因时制宜、因地制宜采取各类临时防护措施减少准备期和施工期间的水土流失；补充和完善施工临时场地、土石方和表土临时堆存点等在使用期间的措施处理及使用结束后的迹地土地整治、植物措施布设，从全局出发纳入本工程的水土保持方案总体设计，以形成水土流失综合防治体系，全面防治新增水土流失。 7.2运行期环境影响评价 7.2.1噪声影响分析 架空输电线路运行，电晕会产生一定的可听噪声，一般输电线路走廊下的噪声对声环境贡献值较小，不会改变线路周围的声环境质量现状。为预测架空线路运行期噪声环境影响，本次环评选择已运行的220kV输电线路进行类比监测。 （1）噪声类比监测 类比监测点布设：选择与本工程220kV输电线路建设规模、导线架设布置类似的已运行的送电线路进行类比监测。 线路噪声测量位置应在档距中央的线路中心线投影点到中心线外55m处。 220kV同塔双回路的类比对象选择已运行的220kV秀东I、II同塔双回、导线逆相序排列的输电线路（测点位于江苏省南通市，第15#~16#塔之间）。 监测时间、监测条件： 监测时间：2011年3月8日 气象条件：晴天，气温4℃，相对湿度为45%。 （2）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法。 （3）监测单位 南京电力设备质量性能检验中心（计量认证合格证书号2012100224D） （4）监测仪器 噪声频谱分析仪：仪器型号AWA6270+，出厂编号023250，测量范围：（25～130） dB(A)；灵敏度：40mV/Pa；频率范围：10Hz ～20kHz。在检定有效期内。 （5）监测结果 220kV秀东I、II同塔双回输电线路运行在线路中心弛垂断面55m范围内的噪声昼间为35.2~42.6dB（A）、夜间为34.3~41.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的标准要求。对于位于线路走廊外的居民住宅而言，考虑到距离衰减因素后其区域环境噪声小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的要求。 7.2.2废水排放分析 220kV架空输电线路工程运行期无废水排放。 7.2.3固废分析 220kV架空输电线路工程运行期不产生固体废弃物。 7.2.4输电线路的电磁环境影响评价 （见电磁环境影响专项评价）

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 施工现场 | 扬尘 | 施工时应采用围栏，定期洒水，对运土车辆加盖棚布，冲洗车轮。 | TSP排放浓度满足排放要求 |
| 水污染物 | 施工生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 排入居住点化粪池 | - |
| 电磁环境 | 架空输电线路 | 工频电场 工频磁场 无线电干扰 | 新建线路经过居民区附近时，同塔双回线路离地面的架设高度不小于9.0m。 | 工频电场强度：<4kV/m 工频磁感应强度：<0.1mT 无线电干扰： 220kV线路<53 dB（μV/m） |
| 固体废物 | 施工生活垃圾 | - | 由环卫部门统一清运 | - |
| 噪 声 | 施工期尽量采用低噪声设备施工，运行期输电线路对声环境影响不大。 |
| 其 它 | 架空输电线路在路径选择时，应对沿线住宅尽量避让。 |
| 生态保护措施及预期效果： 线路施工结束后，应采取必要措施，对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行清理，对硬化地面进行翻松，以便原有植被以及原种植经济作物的恢复；对牵张场道等临时占地应进行场地复原。 |
| 环保投资估算 工程名称 环保措施 环保 投资 （万元） 处理效果 达标情况 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程 种植草皮和恢复绿化等措施 10 减少塔基处的水土流失 恢复原貌，硬化或绿化 老塔基覆土 5 ※本次环保投资列入本体工程 |

9电磁场环境影响专项评价

9.1电磁环境现状评价 为了解和掌握温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程周围的电磁环境质量现状，评价单位委托南京电力设备质量性能检验中心对输电线路周围环境保护目标的电磁环境进行了现状测量，具体结果见第3.1节。 9.2电磁环境预测评价 本工程输电线路为220kV双回路架空输电线路。本次环评采用类比监测和理论预测相结合的方法来预测分析本工程架空线路运行对周围环境的影响。 9.2.1 输电线路类比监测 （1）类比对象 220kV双回路架空输电线路类比监测选择已运行的位于宁波市的220kV镇洪I、II回同塔双回线路，该线路导线采用逆相序排列。 （2）监测项目 工频电场、工频磁场：线路环境保护目标处离地面1.5m高的工频电场强度、工频磁感应强度。 无线电干扰：距离地面2m高度处0.5MHz的无线电干扰场强。 （3）监测方法 工频电场、工频磁场及无线电干扰监测方法执行《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)、《高压交流架空输电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）和《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T3749-2002）。 （4）监测仪器 工频电磁场监测仪器：EFA-300工频场强测量仪，频率范围：5Hz~32kHz，量程范围：电场：0.7V/m-100kV/m，磁场：0.8nT-31.6mT，测量高度：探头离地1.5m，在检定有效期内。 无线电干扰监测仪器：PMM9010电磁干扰测量接收机，生产厂家为意大利PMM.S.r.L公司。频率范围为150kHz~30MHz，量程范围为0dB（μV/m）~135dB（μV/m），在年检有效期内。 （5）监测布点 工频电场强度和磁感应强度—以档距中央导线垂弧最大处线路中心的地面投影点为测试原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距为2m（后段间距为5m），顺序测至边向导线地面投影点外100m处止（受到条件限制，监测时只能测量到50m处）。 无线电干扰—测试方法按HJ/T24-1998中规定的测量方法进行：以档距中央导线弧垂最大处线路一侧边导线的地面投影点为测试原点，沿垂直于线路方向进行，分别测量1、2、4、8、16、20、32m处频率为0.5MHz的无线电干扰强值；其中，在20m处测量频率为0.15、0.25、0.5、1.0、1.5、3.0、6.0、10.0、15.0、30.0MHz的无线电干扰场强值。 （6）监测时间及监测条件 220kV镇洪I、II双回线路： 测量时间：2012年1月8日AM12:00－PM13:30 气象条件：晴天，环境温度为7~8℃，相对湿度为50% （7）类比参数 表9-1（a） 类比的220kV线路情况一览表 线路名称 所在位置 监测塔位 导线排列方式 导线离地高度 220kV镇洪I、II双回线路 浙江省宁波市 85#~86#塔 逆相序 22m 表9-1（b） 类比监测时220kV线路运行工况 线路名称 电流 （A） 电压 （kV） 有功 （MW） 无功 （MVar） 220kV镇洪I、II双回线路 195.9 225.2 37.7 6.3 201.7 223.9 35.9 5.8 表9-1（c）类比的220kV线路与本工程线路有关参数对比表 线路名称 220kV镇洪I、II回输电线路 拟建同塔双回输电线路 架设方式 同塔双回 同塔双回 相序排列 逆相序 同相序 电压等级 220kV 220kV 架设高度 22m >9m 导线型号 2×LGJ-400/35 2×JL/G1A-630/45 从上表可以看出，类比的220kV镇洪I、II回输电线路与本次新建220kV输电线路的架设方式，电压等级基本一致，相序排列略有不同，线路高度高于本次拟建输电线路的最低高度。 由于浙江省属于经济发达地区，目前已运行的220kV输电线路对地架设高度均较高（远大于9m），根据实际经验可知，拟建的220kV输电线路在施工时架设高度应远大于最低高度9m,，且根据本次新建220kV输电线路的理论预测结果可知，线路运行产生的工频电场、工频磁场和无线电干扰在衰减趋势和幅度保持一致，因此本次新建220kV线路与类比的输电线路有一定的可比性。 （8）监测结果 ①工频电场强度和工频磁感应强度 220kV同塔双回输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度的类比监测结果见表9-2。 类比监测结果表明，220kV镇洪I、II回同塔双回线路在地面高1.5m处产生的工频电场强度在（0.013~1.147）kV/m，各监测值均小于4kV/m的评价标准；工频磁感应强度在（0.078×10-3~0.957×10-3）mT，而且随着距离的增大而减小，各监测值均远小于0.1mT的评价标准。 ②无线电干扰 220kV同塔双回输电线路运行产生的无线电干扰监测结果见表9-3。 由上表可知：220kV镇洪I、II双回线路在0.5MHz时，距边导线投影处20m的无线电干扰水平为41.1dB（μV/m），小于53dB（μV/m）的限值。 9.2.2 输电线路理论预测结果 （1）计算模式 输电线路的工频电场强度、工频磁感应强度及无线电干扰场强的预测参照HJ/T-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》附录中的推荐模式。具体模式如下： a.工频电场强度预测 利用等效电荷法计算高压送电线路下空间工频电场强度。 首先利用镜像法计算送电线上的等效电荷。可由下列矩阵方程计算多导线线路中导线上的等效电荷： ＝ 式中：[U]：各导线对地电压的单列矩阵； [Q]：各导线上等效电荷的单列矩阵； [λ]：各导线的电位系数组成的n阶方阵(n为导线数目)。 [U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 图9-1 对地电压计算图 对于110kV三相导线，各相导线对地电压为： 110kV各相导线对地电压分量为： UA=（133.4+j0）kV UB=（-66.7+j115.5）kV UC=（-66.7-j115.5）kV [λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，…表示相互平行的实际导线，用i’，j’，…表示他们的镜像，电位系数可写为： λi j= λji 式中：：空气的介电常数；； hi：导线与地面的距离； Lij：第i根导线与第j根导线的间距； ：第i根导线与第j根导线的镜像导线的间距； Ri：输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径带入Ri计算式为： 式中：R：分裂导线半径； n：次导线根数； r：次导线半径。 图9-2 电位系数计算图 图9-3 等效半径计算图 由[U]矩阵和[λ]，利用等效电荷矩阵方程即可求出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据迭加原理计算得出，在(x，y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为： 式中：xi、yi：导线i的坐标(i=1、2、…m)； m：导线数目； 和：分别为导线i及其镜像至计算点的距离。 对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为： 式中：ExR：由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量 ExI：由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量 EyR：由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量 EyI：由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量 该点的合成场为： 式中： b.工频磁感应强度预测 由于工频情况下电磁场具有准静态性，线路的磁场仅由电流产生，输电线路在空间任一点产生的工频磁感应强度可根据安培定律，按照矢量迭加原理计算得出。输电导线在空间任一点产生的工频磁感应强度计算公式为： 式中：B：磁感应强度，T； H：磁场强度，A/m； μ0：真空中的磁导率(μ=4π×10-7A/m)； I：导线i中的电流值，A； r：第i相导线至计算点处的直接距离，m。 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路磁场仅由电流产生，应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 和电场强度计算不同的是磁场计算时只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。 如图9-4，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度： 式中：I：导线i中的电流值； h：计算A点距导线的垂直高度； L：计算A点距导线的水平距离。 对于三相线路,由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都必须分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。一般来说合成矢量对时间段轨迹是一个椭圆。 图9-4 磁场向量图 对于三相线路，由于相位不同形成的磁感应强度水平和垂直分量都必须分别考虑电流间的相角，按相位矢量合成。 c. 无线电干扰预测 ①基本公式 根据HJ/24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》附录C推荐的公式，在好天气时高压输电线每一根导线在空间任一点产生的0.5MHz无线电干扰场强为： 式中：Ei：单根导线无线电干扰场强，dB（μV/m），i＝1～3 r：导线半径，cm Di：被干扰点距导线的距离，m gmax:导线表面最大电位梯度，kV/cm 式中：R：通过次导线中心的圆周直径，cm n：次导线根数 d：次导线直径，cm g：导线的平均表面电位梯度，kV/cm Qi：每根导线的等效总电荷 ②高压交流架空送电线无线电干扰场强计算 根据①内基本公式计算出高压交流架空送电线三相导线的每相在某一点产生的无线电干扰场强，如果有一相的无线电干扰场强值至少大于其余的每相值3dB(μV/m)，则高压交流架空送电线无线电干扰场强值即为该场强值，否则按下式计算： 式中：E：高压交流架空送电线无线电干扰场强，dB(μV/m)； E1、E2：三相导线中的最大两个无线电干扰场强，dB(μV/m)。 ③80%时间概率下、具有80%置信度无线电干扰场强值 由①内基本公式计算的是好天气时50%时间概率下的无线电干扰场强值，对于80%的时间概率、具有80%的置信度的无线电干扰场强值可由该值增加6～10dB(μV/m)得到。 （2）参数的选取 根据设计部门的提供的资料，选择双回路的典型塔型作为本次预测的对象。具体预测参数见表9-4。 表9-4 本工程架空输电线路导线及参数 项目 参数 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程 架设方式 同塔双回同相序 导线型号 2×JL/G1A-630/45 线路电压 220kV 直径 33.6mm 分裂距离 400mm 线路对地距离 6.5~9.0m 主要塔型 224DC-SZS2-30 线路计算电流 600A （3）工频电场强度计算结果 220kV双回路架空线路：计算中导线高度为6.5~9.0m，垂直线路方向为0~50m，计算点离地面高1.5m，相序排列为同相排列（上A中B下C、上A中B下C排序），导线最大弛垂处，其线下工频电场强度的计算结果见表9-5。 表9-5 220kV双回路输电线路下工频电场强度的计算结果 距线路中心距离（m） 工频电场强度(kV/m) 6.5m 7.5m 9.0m 0 2.314 2.065 1.719 2 3.507 2.921 2.239 4 5.452 4.284 3.084 6 6.304 4.903 3.513 8 5.382 4.402 3.322 10 3.756 3.320 2.724 12 2.410 2.286 2.042 14 1.535 1.528 1.464 16 1.010 1.030 1.035 18 0.696 0.713 0.735 20 0.502 0.509 0.530 22 0.376 0.376 0.390 24 0.290 0.286 0.292 26 0.230 0.223 0.224 28 0.187 0.179 0.175 30 0.154 0.146 0.140 35 0.102 0.095 0.087 40 0.072 0.067 0.059 45 0.054 0.049 0.043 50 0.041 0.038 0.033 由表9-5可以看出，新建线路采用同塔双回架空方式架设，导线同相序排列时，当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时，线路产生的最大工频电场强度为6.304kV/m，出现在距线路中心6m的位置；当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时，线路产生的最大工频电场强度为4.903kV/m，出现在距线路中心6m的位置，产生的工频电场强度均大于4kV/m的标准限值要求；当导线最大弧垂处离地高度为9.0m时，线路产生的最大工频电场强度为3.513kV/m，出现在距线路中心6m的位置，产生的工频电场强度均小于4kV/m的标准限值要求。 （4）工频磁感应强度计算结果 220kV双回路架空线路：计算中导线高度为6.5~9.0m，垂直线路方向为0~50m，计算点离地面高1.5m，相序排列为同相排列（上A中B下C、上A中B下C排序），其线下工频磁感应强度的计算结果见表9-6。 表9-6 220kV同塔双回输电线路工频磁感应强度预测结果 距线路中心距离（m） 工频磁感应强度（×10-3mT） 6.5m 7.5m 9.0m 0 9.440 9.331 8.910 2 9.921 9.616 9.028 4 11.056 10.243 9.263 6 11.796 10.601 9.340 8 11.290 10.243 9.068 10 10.079 9.389 8.507 12 8.875 8.447 7.837 14 7.886 7608 7.184 16 7.099 6.906 6.600 18 6.465 6.321 6.091 20 5.942 5.830 5.649 22 5.501 5.410 5.265 24 5.121 5.047 4.927 26 4.791 4.729 4.629 28 4.500 4.448 4.363 30 4.242 4.197 4.125 35 3.706 3.675 3.625 40 3.286 3.264 3.228 45 2.950 2.933 2.906 50 2.674 2.661 2.641 由表9-6可以看出，新建线路采用同塔双回架空方式架设，导线同相序排列时，当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时，线路产生的最大工频磁感应强度为11.796×10-3mT，出现在距线路中心6m的位置；当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时，线路产生的最大工频磁感应强度为10.601×10-3mT，出现在距线路中心6m的位置；当导线最大弧垂处离地高度为9m时，线路产生的最大工频磁感应强度为9.340×10-3mT，出现在距线路中心6m的位置。不同高度情况下，其工频磁感应强度均小于0.1mT限值要求。 （5）无线电干扰强度计算结果 220kV双回路架空线路：计算中导线高度为6.5m~9.0m，计算点离地面高1.5m，垂直线路方向为0~64m，相序排列为同相排列（上A中B下C、上A中B下C排序），其线下无线电干扰强度的计算结果见表9-7。 表9-7 220kV同塔双回输电线路线路无线电干扰场强预测值 距导线中心距离（m） 80%时间概率下无线电干扰场强值dB(μV/m) 6.5m 7.5m 9.0m 0 48.3 46.9 45.0 1 48.5 47.5 45.3 2 49.6 49.0 45.2 4 50.9 50.8 45.8 8 49.1 47.9 47.5 16 39.3 37.9 36.8 32 27.9 26.7 25.9 64 18.5 17.4 16.5 距边导线投影20m 35.3 32.4 31.5 由表9-7可以看出，新建线路采用同塔双回架空方式架设，导线同相序排列时，当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时，在距边相导线投影20m处，80%时间概率下的无线电干扰值为35.3dB(μV/m)；当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时，在距边相导线投影20m处，80%时间概率下的无线电干扰值为32.4dB(μV/m)；当导线最大弧垂处离地高度为9m时，在距边相导线投影20m处，80%时间概率下的无线电干扰值为31.5dB(μV/m)，不同架设高度下无线电干扰值均满足53dB(μV/m)限值要求。 综上所述，由类比监测及理论计算分析可知，在220kV同塔双回输电线路，导线采用同相序排列，经过居民区附近时，导线对地高不小于9.0m，线路下方的工频电场强度、工频磁感应强度、无电线干扰场强满足相应推荐标准限值。 9.2.3线路附近典型环境保护目标预测评价结果 为了减少输电线路对周围环境的影响，在线路路径选择时已尽量避开了居民区，线路建设和运行对周围居民点的影响都将控制在允许范围内。 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程经过林村民房时导线对地高度不低于12m，经过高新技术产业开发区管委会办公楼和电建公司办公楼时导线对地高度不低于9m。本工程环境保护目标的工频电场强度和工频磁感应强度预测达到相应标准要求.

10环境监测和环境管理

10.1输变电项目环境管理规定 对温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程，建设单位应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受有关部门的监督和管理。监理单位在施工期间应协助地方环保行政主管部门加强对施工单位环境保护对策措施落实情况的监督和管理。 10.2环境管理内容 10.2.1施工期的环境管理 监测施工期对临时占用的土地的植被环境影响，并监督施工单位要少占用土地，对临时征用土地应及时恢复植被。 10.2.2运行期的环境管理 建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： （1）负责办理建设项目的环保报批手续。 （2）参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。 （3）检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。 （4）在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。 10.3环境监测计划 本工程建成投产后，由建设单位委托有资质的单位进行竣工环境保护验收时，按照环境影响报告表的批复，对本工程进行一次监测。 10.4监测项目 （1）地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。 （2）频率为0.5MHz、好天天气条件下的无线电干扰场强。 10.5监测点位 环保竣工验收时对输电线路的监测将从表3-2的环境保护目标中选择。 10.6环保措施和建设 根据输电线路理论计算结果可知，线路即经过居民区对地高度不小于9m，经过非居民区不小于6.5m，其运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰均满足相应标准要求。

11与生态规划的相符性分析

根据《温州市区生态环境功能区规划》，温州市共划分为44个生态环境功能小区，其中禁止准入区13个，限制准入区9个，重点准入区12个，优化准入区10个。其面积分别为170.82km2，703.96km2、155.44km2、156.78km2，分别占温州市陆域面积的14.39%、59.31%、13.09%、13.21%。 本次温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程所在地处于温州生态园湿地和景观保护生态环境功能小区。项目所在地所处生态功能区情况见图11-1和表11-1。 表11-1 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程 所经区域生态功能要求一览表 代码 名称 所属区域 主要生态服务功能 产业准入要求 Ⅴ1-40301B04 温州生态园湿地和景观保护生态环境功能小区 限制准入区 湿地保护和生态景观保护的功能 控制工业发展规模，原则上不再新增工业用地；温州生态园的旅游开发活动要符合《温州生态园总体规划》和《浙江省温州生态园保护管理条例》中提出的要求； 三垟水网作为城市的重要生态湿地，应禁止从事与水网湿地保护无关的一切建设活动，保持现有的调蓄能力。巩固稳定杨梅、瓯柑种植面积，推广无公害生产技术，用现代科技和农耕文化来提升产品附加值，将茶山杨梅和瓯柑两大产业做成生态农业示范。 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程不属于污染性工业企业、破坏生态环境项目，也不属于不符合国家产业政策及不符合环保审批原则的建设项目，符合温州市区生态环境功能区规划的要求。

12信息公开

根据现场勘测情况可知，本次拟建输电线路评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等敏感区域，线路经过地区均位于平地，未经过自然保护区、风景名胜区、水源保护区的环境敏感区域。根据中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第288号令），为使线路沿线可能涉及的单位对本工程有所了解，因此，本次评价对温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程进行了信息公开和公众参与调查。 12.1环境影响评价时的信息公开 12.1.1 张贴《项目信息公示》表 信息公开方法：在220kV线路附所在地政府部门公开栏处张贴公开信息。 信息公开实施主体：由建设单位作为信息公开的发布单位。 信息公开内容：（一）建设单位名称及联系方式；（二）环评单位名称及联系方式；（三）项目建设情况（包括工程概况、初步环评结论）；（四）项目环境影响报告表审批单位；（五）公示说明。 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程信息公开内容见图12-1和图12-2，信息公开现场张贴地点见表12-1。张贴信息公开后，未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。 表12-1 本工程项目信息公开现场张贴地点一览表 张贴地点 图例 公开时间 证明单位 反馈意见 温州高新技术产业开发区 图12-1 2014.7.8~2014.7.21 温州高新技术产业开发区科技园管理委员会 无 梧田街道 图12-2 2014.7.8~2014.7.21 温州市瓯海区梧田街道办事处 无 12.1.2 信息公开证明 本次环评信息公开后由所在地政府（温州高新技术产业开发区科技园管理委员会和 温州市瓯海区梧田街道办事处）对本次输电线路工程信息公开情况开据证明，见附件四。 12.2公众参与调查表 为了解温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程附近地区居民对该工程建设的意见，我们对本次拟建220kV输电线路改造工程附近的居民进行了问卷调查。 （1）公众调查内容 主要向输电线路改造工程所在地区的居民讲述工程建设可能带来环境影响以及工程采取的防治措施。 （2）公众参与调查概况 对温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程所在地与工程相关的团体和个人进行了公众意见调查，本次调查共分发了15份公众意见征询表（其中团体2份，个人13份），回收15份，回收率100%；问卷样本见附件四。 （3）公众调查结果 参加公众参与调查的团体代表和个人代表均表示支持本工程的建设，没有代表表示对本工程不支持及无所谓的态度。 团体代表提出意见包括希望建设本工程时对排放的废气，应做好相应的处理，高压线路有辐射，应对辐射范围及强度，做好相关处理。个人代表也口头表示希望本工程运行产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰将满足相应的标准要求，不会对健康造成影响。 针对团体和居民的担心，建设单位向相关代表进行了解释工作，向相关代表介绍了工频电场、工频磁场及无线电干扰的科学知识以及温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程所采取的环保措施，以及在此基础上预测本工程运行产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰将满足相应的标准要求的评价结论。

13结论与建议

13.1评价结论 （1）项目概况及工程建设必要性 为了保证轨道S1线的顺利建设以及安全运行，保证现有电力线路的安全运行，现急需对涉及到的220kV、110kV线路的高压线路进行抬高或移位改造。温州市域铁路S1线已取得浙江省发展和改革委员会浙发改交通[2012]1345号文的立项，温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程作为其配套的电力线路迁改部分，其工程的建设是非常重要和急迫的。温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程，改造后新建线路长约2×4.8km，采用同塔双回架设，导线为2×JL/G1A-630/45钢芯铝绞线。 （2）国家和地方产业政策相符性 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程，是国家发展和改革委员会2011年3月27日发布的第9号令中的“第一类鼓励类”中的“电网改造及建设”的鼓励类项目，符合《产业结构指导目录（2011年本）（2013修正）》，符合国家产业政策。本工程已取得浙江省发展和改革委员会，浙发改能源[2013]1345号文的前期立项。 （3）线路选线合理性分析 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程采用同塔双回架空方式架设，由于220kV上蒲、田蒲线原输电线路从吕家岸河至上江河段塔基位于铁路轨道的两侧架设，老线路与铁路轨道存在多处交跨且距离不满足规程，并多基杆塔不满足倒杆要求,因此需要将该段线路进行改造。 本次改线由220kV上田变南侧1#终端塔开始，线路沿河向南至瓯海大道，本线路立于河岸东侧（河岸西侧为220kV上田-瞬岙线），然后线路左转，新立铁塔位于瓯海大道主车道与南侧辅道之间的绿化带内，线路向东跨越洋上西河避让万鑫置业地块至BMW、VOLVO在建汽车经营店东南侧后左转，然后右转与老线连接（至原线转角塔）。本工程输电线路路径的选择不仅符合电压线路走廊的规划，提高了土地利用率，结合了当时政府部门的要求，并且同时考虑了对沿线村庄和万鑫置业地块的避让，减轻对居民的环境影响，从环保角度分析，线路路径选择是合理的。 （4）环境质量现状 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程沿线环境保护目标处工频电场强度为（3.8×10-3~13.2×10-3）kV/m，工频磁感应强度为（0.024×10-3~0.084×10-3）mT，满足4 kV/m和0.1 mT的标准要求，0.5MHz时的无线电干扰值为33.2~36.0dB（μV/m），满足53dB（μV/m）的标准限值要求。声环境监测结果昼间为44.0~46.5dB（A），夜间为41.2~42.3dB（A），环境保护目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （5）环境影响预测 根据类比监测和理论计算结果，温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程采用同塔双回架空方式架设，导线采用同相序排列，经过居民区附近时，导线对地高不小于9.0m，线路下方的工频电场强度、工频磁感应强度、无电线干扰场强满足相应推荐标准限值。 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程经过林村民房时导线对地高度不低于12m，经过高新技术产业开发区管委会办公楼和电建公司办公楼时导线对地高度不低于9m，线路运行在环境保护目标处产生的工频电场强度、磁感应强度及无线电干扰能够满足相应的标准要求。 （6）总量控制指标 本工程无总量控制指标。 （7）信息公开 本次评价对温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程进行了信息公开和公众参与调查。张贴信息公开后，未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。参加公众参与调查的团体和个人代表均表示支持本工程的建设。 （8）评价总结论 温州市域铁路S1线一期工程220kV上蒲、田蒲线改造工程在实施了环境影响评价报告表中提出的各项环保措施后，项目运行对环境的影响较小，满足国家相应的环境标准和法规要求，从环境保护角度考虑，本次工程是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

变电站

施工期：占用土地、植被破坏、施工噪声、施工扬尘、固体废弃物、施工废水及生活污水

运行期：工频电场、工频磁场、无电线干扰、噪声

变电站

220kV架空输电线路