建设项目竣工环境保护

验收调查表

浙辐监（YS）字2017第261号

项目名称：110kV北二（青松）输变电工程

建设单位：国网浙江省电力公司温州供电公司

编制单位：浙江省辐射环境监测站

编制日期：二〇一八年五月

目   录

表1  工程总体情况	1

表2  调查和监测范围、因子、敏感目标、重点	2

表3  验收执行标准	4

表4  工程概况	5

表5  环境影响评价回顾	8

表6  环境保护措施执行情况	11

表7  电磁环境、声环境监测	15

表8  环境影响调查	20

表9  环境管理及监测计划	23

表10  验收调查公示	25

表11  竣工环保验收调查结论与建议	26

# 表1  工程总体情况

| 工程名称 | 110kV北二（青松）输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 法人代表 | 金玉琪 | 联系人 | 朱郑艳 |
| 通讯地址 | 温州市锦绣路电业大厦 |
| 联系电话 | 0577-51108089 | 邮政编码 | 325028 |
| 建设地点 | 温州市瑞安市塘下镇 |
| 工程性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 | 电力行业D4420 |
| 环境影响 报告表名称 | 温州110kV北二等7项输变电工程环境影响报告表 |
| 环境影响 评价单位 | 国电环境保护研究院 |
| 初步设计 单位 | 温州电力设计有限公司 |
| 环境影响评价审批部门 | 温州市环境保护局 | 文号 | 温环辐〔2012〕 5号 | 时间 | 2012年 6月2日 |
| 初步设计 审批部门 | 国网浙江省电力公司 | 文号 | 浙电基〔2014〕247号 | 时间 | 2014年 3月21日 |
| 核准文件 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改能源〔2012〕960号 | 时间 | 2012年 8月7日 |
| 环境保护设施设计单位 | 温州电力设计院有限公司 |
| 环境保护设施施工单位 | 温州电力建设有限公司 |
| 环境保护设施监测单位 | 浙江国辐环保科技有限公司 |
| 投资总概算 （万元） | 4623 | 环保投资 （万元） | 42 | 环保投资占总投资比例 | 0.91% |
| 实际总投资（万元） | 4585 | 环保投资 （万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 0.87% |
| 环评主体 工程规模 | 主变：3×50MVA 线路：2×0.8km | 工程开工日期 | 2015年6月 |
| 实际主体 工程规模 | 主变：2×50MVA 线路：2×0.078km（同塔四回设计双回架设）+2×0.6km（同杆双回） （线路实际单回运行1×0.678km） | 投入试运行日期 | 2017年4月 |

# 表2  调查和监测范围、因子、敏感目标、重点

| 调查 监测 范围 | 验收调查范围与环境影响评价范围一致。调查项目和调查范围见表2-1。 表2-1 调查和监测范围 调查对象 调查内容 调查范围 变电站 生态 变电所所址100m范围内区域 工频电场、工频磁场 以变电所为中心半径500m的区域，重点调查100m范围。 声环境 变电所围墙外200m范围内敏感区域 水环境 变电所生活废水 输电线路 生态环境 输电线路边导线外100m范围内区域 工频电场、工频磁场 输电线路走廊两侧30m带状区域 噪声 输电线路走廊两侧30m带状区域 公众参与 输电线路附近居民 |
| --- | --- |
| 调查 监测 因子 | 生态：自然生态、水土保持。 电磁环境：工频电场、工频磁场。 声环境：线路敏感目标噪声。 |
| 环境 敏感 目标 | 经资料研阅、现场调查，本工程实际环境敏感目标与环评文件中的环境敏感目标见表2-2。 表2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 行政 区域 环评阶段 验收阶段 备注 环境敏感目标 最近位置关系 环境敏感目标 最近位置关系 建筑物 特征 温州市瑞安市塘下镇 ／ ／ 瑞安市春煊铝业有限公司 变电站东侧65m 厂房 新规范列入 ／ ／ 变电站东南侧新建厂房 变电站东南侧56m 厂房 ／ ／ 新旺路133号嘉润启华公司 变电站西南侧毗邻 厂房 ／ ／ 登峰路432号国宏箱包厂 变电站西侧57m 厂房 注：报告中建筑物与工程距离、建筑物高度数据仅供参考，后同。 |

续表2  调查和监测范围、环境监测因子、敏感目标、重点

| 环境 敏感 目标 | 续表2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 行政 区域 环评阶段 验收阶段 备注 环境敏感目标 最近位置关系 环境敏感目标 最近位置关系 建筑物 特征 温州市瑞安市塘下镇 ／ ／ 登峰路388号中国东瑞厂房 变电站北侧28m 厂房 新规范列入 新居村 线路东侧10m 瑞安市成飞金属材料有限公司 线路东侧28m 厂房 民房拆迁，厂房新规范列入 注：报告中建筑物与工程距离、建筑物高度数据仅供参考，后同。 |
| --- | --- |
| 调查重点 | 1、工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容。 2、核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 3、环境保护目标基本情况及变更情况。 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性。 6、环境质量和环境监测因子达标情况。 7、工程施工期和试运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题。 8、工程环境保护投资落实情况。 |

# 表3  验收执行标准

| 电磁环境 标准 | 电磁环境验收标准与环评标准一致，验收标准见表3-1。 表3-1 电磁环境标准限值 监测因子 验收标准 标准来源 考核标准 工频电场 居民区：4kV/m 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24－1998） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值电场强度：4kV/m；磁感应强度：100μT（即0.1mT）。 工频磁场 0.1mT |
| --- | --- |
| 声环境标准 | 声环境验收标准与环评标准一致，验收标准见表3-2。 表3-2 声环境标准限值 执行类别 标准值限dB（A） 标准来源 昼间 夜间 变电站厂界 2类声功能区标准 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 变电站敏感目标 2类声功能区标准 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 输电线路敏感目标 1类声功能区标准 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

# 表4  工程概况

工程地理位置 110kV北二（青松）输变电工程位于温州市瑞安市境内。北二变电所现运行名为青松变电所，下文以北二输变电工程及北二变电所称谓代表。

续表4  工程概况

主要工程内容及规模 110kV北二输变电工程包括110kV北二变电所工程、 110kV北二变~西工变输电线路工程。 （1）110kV北二变电所工程：新建主变2×50MVA。 （2）110kV北二变~西工变输电线路工程：线路全长0.678km，其中，西工变出线段0.078公里按同塔四回设计，双回架设；其余0.6公里按同杆双回设计，双回架设，新建杆塔6基。线路实际为单回运行，因此本次验收规模为1×0.678km。 该工程环境影响按远景规模进行评价。110kV北二输变电工程环评与实际建成工程内容及规模对照见表4-1。 表4-1 环评与实际建成工程内容及规模比较 项 目 环评规模 本期验收 规模 本期规模 终期规模 变电站 2×50MVA 3×50MVA 2×50MVA 线路规模 架空线：2×0.8km （同塔双回、同杆双回） 架空线：2×0.8km （同塔双回、同杆双回） 架空线：2×0.078km（同塔四回双回架设）+2×0.6km（同塔双回） （线路现为单回运行1×0.678km）

工程占地及线路路径 110kV北二变电所围墙内占地面积2386m2。变电站采用半户内布置，主变布置于西侧，室内布置10kV配电装置室、电缆室、110kV GIS室。 线路由220kV西工变北侧架空出线，从西工变北侧山包上过，然后线路向北下山，走罗凤西路中央绿化带，直行350m后西转，进入110kV北二变。

续表4  工程概况

工程环境保护投资 工程投资总概算4623万元，其中环保投资42万元，环保投资比例0.91%；实际总投资4585万元，其中环保投资40万元，环保投资比例0.87%。

工程变更情况及变更原因 通过查阅工程设计、施工资料和相关协议、文件，110kV北二输变电工程线路西工变出线段环评阶段同塔双回架设0.4km，同杆双回0.4km，实际建成一基为同塔四回设计双回架设0.078km（四回线路环评、验收纳入其他工程进行），同塔双回架设0.6km，现工程为单回运行，线路全长0.678km，不属于重大变更范畴；其余工程规模与环评阶段基本一致。

# 表5  环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 110kV北二输变电工程环境影响现状评价文件于2012年3月由国电环境保护研究院编制完成，本次环评已按线路终期规模进行评价。环评主要结论如下： 1、产业政策和规划相符性 110kV北二输变电工程是将电能送到用户端，本身就属于清洁生产，符合国家的产业政策。该工程为110kV高压输变电工程，是国家发展和改革委员会2011年3月27日发布的第9号令中的“第一类鼓励类”中的“电网改造及建设”的鼓励类项目，符合《产业结构指导目录（2011年本）》，符合国家产业政策。 本工程的建设符合温州市电网规划的要求，且已经征得了各工程当地规划管理部门的同意，可见项目建设符合城镇建设规划的要求。 2、环境质量现状 北二变电所四周的工频电场、工频磁场及无线电干扰值均满足相应标准要求，声环境现状均满足相应的标准要求。110kV输电线路周围敏感目标处的工频电场、工频磁场、无线电干扰及声环境的背景值均满足标准要求。 3、环境影响预测评价 110kV北二变主变压器采用户外布置，经过一定距离衰减和主厂房阻隔后，按最终规模考虑，其运行预测产生的厂界环境噪声排放值为32.2~49.0dB(A)，昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；叠加本底后噪声预测值昼间为48.8~52.4dB(A)、夜间为43.2~50.0dB (A)，昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 北二变电所工程运行产生的工频电场强度、磁感应强度及无线电干扰满足标准要求。 110kV北二变电所生活污水经化粪池处理后用于所区绿化，不外排。 4、污染防治措施 变电所施工时，必须采用施工围栏；施工时尽量采用低噪声设备施工，尽量避免夜间施工，尤其夜间不使用高噪声设备。变电所尽量选用低声源设备，主变噪声级不大于55dB（A）；室内变采用隔声门、吸声材料、消声百叶窗等，使得隔声量不小于10dB（A）。 输电线路在路径选择时，应对沿线周边住宅尽量避让。线路跨越水体时，不在水中立塔，施工期应采取措施防止水体污染，包括建筑材料应远离水体堆放、禁止向水中丢弃废物或土石方等。施工结束后，应采取必要措施，对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行清理，对硬化地面进行翻松，以便原有植被以及原种植经济作物的恢复。 4、总量控制指标 本工程的建设有工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声等方面的环境影响，无总量控制指标。 5、信息公开 本次评价对温州市境内的110kV北二输变电工程进行了登报信息告之和简本公布。在此期间均未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。 6、评价结论 本次输变电项目在实施了环评中提出的各项环保措施后，项目运行对环境的影响较小，满足国家相应的环境标准和法规要求，从环境保护角度考虑，本次环评中的输变电工程是可行的。

续表5  环境影响评价回顾

环境影响评价文件审批意见 2012年6月2日，温州市环境保护局以“温环辐〔2012〕5号”《关于对<温州110kV北二等7项输变电工程环境影响报告表>的审批意见》对本工程环境影响评价文件进行了批复。环评批复主要意见如下： 原则同意“报告表”的结论， 同意温州地区110kV北二输变电工程建设。110kV北二输变电工程位于瑞安市塘下镇汽摩配园区，本期新建主变容量2×50MVA，终期主变容量3×50MVA，110kV出线2回，终期110kV出线3回；本期新建110kV北二变~220kV西工变线路，采用双回路架空方式架设，线路长约2×0.8km，其中同塔双回线路长约2×0.4km，同杆双回线路长约2×0.4km。 二、建设单位在工程设计、施工、运行中必须认真落实“报告表”提出的各项环保对策措施及鹿城区环保局提出的初审意见，并做好以下几方面工作： （一）做好电磁环境保护工作，确保项目周边居民区的工频电磁场符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准。 （二）加强施工期环境保护管理，工程保养水、施工冲洗水、生活污水等必须经处理达标，合理处置；施工期必须按照《建筑施工场界噪声限值》进行控制，夜间禁止高噪声作业，不得噪声扰民；施工过程中及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能，做好场地平整和植被恢复，并做好项目的生态保护。 （三）实施雨污分流，运行期变电站产生的少量污水用作绿化浇灌，不外排。设置的事故油排放池、集油坑必须有防渗漏措施；检修或事故油污不得外排，防止环境污染。 （四）变电站应选用低噪声设备。变电站内合理布局，并采取隔音、消音措施，确保110kV北二变电所厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准，输电线路附近敏感目标声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （五）建设单位应加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的顾虑，确保项目的顺利实施。

# 表6  环境保护措施执行情况

| 阶 段 | 影响 类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况，未采取措施原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 生态 影响 | / | / |
|  | 社会 影响 | 环评批复要求： 妥善处理好与项目周边群众的关系。鉴于当前输变电建设项目公众关注度较高，建设单位应进一步做好解释与宣传工作，与项目周边居民协调沟通，确保项目顺利实施与社会稳定。 | 已落实。 本工程施工前期开展了公众解释与宣传工作。验收调查公示期间未接到公众投诉。 |
| 施工期 | 生态 影响 | 环评文件要求： 施工结束后，应采取必要措施，对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行清理，对硬化地面进行翻松，以便原有植被以及原种植经济作物的恢复。 环评批复要求： 施工过程中及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能，做好场地平整和植被恢复，并做好项目的生态保护。 | 已落实。 施工结束后，对塔基施工后遗留的废弃物进行了清理。 对施工道路等临时占地进行了土地功能恢复，进行了场地平整及植被恢复。 |
|  | 污染 影响 | 环评文件要求： （1）噪声治理：选用优质低噪施工设备；做好施工机械的维修、管理，保证施工机械良好工作状态，避免产生高噪声；打桩和混凝土浇注等高噪声施工作业安排在白天进行，避免夜间施工。 （2）废水治理：施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地已有的污水处理系统。 （3）固体废物治理：施工期变电站施工人员生活垃圾集中堆放，由环卫部门定期清运，建筑垃圾也应及时清运，以免对周围环境产生不良影响。 环评批复要求： 工程保养水、施工冲洗水、生活污水等必须经处理达标，合理处置；施工期必须按照《建筑施工场界噪声限值》进行控制，夜间禁止高噪声作业，不得噪声扰民。 | 已落实。 （1）噪声治理：文明施工，夜间不安排施工。经现场调查，工程周围环境敏感点公众未反映施工噪声扰民及夜间施工等问题。 （2）废水治理：施工期不设置临时生活区，施工人员租用当地民房居住。工程保养水、施工冲洗水经沉淀池沉淀后回用。 （3）固体废物治理：施工期人员生活垃圾、建筑垃圾分类集中堆放，定期清运。 |

续表6  环境保护措施执行情况

| 阶 段 | 影响 类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况，未采取措施原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试 运行期 | 生态 影响 | 环评批复要求： 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。 | 已落实。 生态保护、水土流失防治措施已落实并与主体工程同时投入使用。 |
|  | 污染 影响 | 环评文件要求： 竣工验收阶段对工程电磁、声环境进行监测。 环评批复要求： （1）做好电磁环境保护工作。确保项目周边居民区的工频电磁场符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准。 （2）实施雨污分流，运行期变电站产生的少量污水用作绿化浇灌，不外排。设置的事故油排放池、集油坑必须有防渗漏措施；检修或事故油污不得外排。防止环境污染。 （3）变电站应选用低噪声设备。变电站内合理布局，并采取隔音、消音措施，确保110kV北二变电所厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准，其余厂界符合2类标准，输电线路附近敏感目标声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （4）加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的顾虑，确保项目的顺利实施。 | 已落实。 （1）委托浙江国辐环保科技有限公司对该工程工频电场、工频磁场、噪声进行了监测。调查监测结果表明，该工程敏感目标工频电场强度、磁感应强度符合HJ/T24-1998推荐标准要求。 （2）变电站雨污分流，建设有化粪池，生活污水排入原有污水处理设施，定期清运。报废蓄电池委托原生产厂家回收处理利用。 （3）变电站布置合理。调查结果表明，变电所的厂界噪声监测结果达标，变电所及线路周边目标监测点噪声监测结果达标。 （4）验收调查、公示期间，未收到公众有关110kV北二输变电工程环境保护方面的电话、书面或其他方式的反馈意见。 |
|  | 污染 影响 |  |  |

# 表7  电磁环境、声环境监测

| 电磁环境监测 | 监测因子及监测频次 监测因子：工频电场、工频磁场。 监测频次：在工程正常运行工况下测量一次。 |
| --- | --- |
|  | 监测方法及监测布点 监测方法及监测布点依据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）、《高压交流架空输电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）。 工频电场、工频磁场 变电站工频电场、工频磁场监测：在110kV北二变电站四周围墙外5m处各布一个点，测量距地面1.5m高处的工频电场强度和工频磁感应强度。 变电站敏感目标工频电场、工频磁场监测：选择在敏感目标建筑物靠近变电站的一侧，且距离建筑物不小于1m处布置监测点。 线路敏感目标工频电场、工频磁场监测：选择在敏感目标建筑物靠近输电线路一侧，且距离建筑物不小于1m处布置监测点。测量距地面1.5m高处的工频电场强度和工频磁感应强度。 |
|  | 监测单位、监测时间、监测环境条件 验收监测单位：浙江国辐环保科技有限公司。 监测时间：2017年11月21日。验收监测期间环境条件：验收监测期间气象条件见表7-1。由表7-1可知，监测期间气象条件符合监测规范及仪器使用要求。 表7-1 监测期间气象条件 验收监测时间 天气 温度 湿度 风速 2017年11月21日 阴 10~11℃ 65~66% ≤3m/s |

续表7  电磁环境、声环境监测

| 电磁环境监测 | 监测仪器及工况 （1）监测仪器 工频电场、工频磁场监测仪器见表7-2。 表7-2 工频电场和工频磁场监测仪器 仪器名称 场强仪 型号规格 EFA-300（GF-3-1-2013） 测量范围 工频电场强度：0.7V/m～200kV/m，磁感应强度：4nT～87mT 仪器校准 校准单位：上海市计量测试技术研究院 校准证书编号：2017F33-10-1207159001-01 校准有效期限：2017年8月7日～2018年8月6日 （2）监测期间工程运行工况 验收监测期间，本工程按设计电压等级正常运行，运行工况见表7-3。 表7-3 验收监测期间工程运行工况 工程名称 电压（kV） 电流（A） 有功(MVA) 无功(Mvar) 1#主变 114.35~115.79 14.4~52.8 2.73~9.67 0.76~3.58 2#主变 114.35~115.79 9.6~24 1.77~4.78 0.42~1.83 塘青线 114.35~115.79 31.2~76.8 6.03~14.18 1.72~5.3 |
| --- | --- |

续表7  电磁环境、声环境监测

| 电磁环境监测 | 监测结果分析 本工程工频电场强度、磁感应强度监测结果见表7-4。 表7-4 工频电场强度、磁感应强度监测结果 点位 编号 监测点位描述 工频电场强度 （kV/m） 磁感应强度 （µT） ◆1 变电站东侧围墙外5m处 1.81×10-1 2.66×10-1 ◆2 变电站南侧围墙外5m处 5.17×10-2 1.49×10-1 ◆3 变电站西侧围墙外5m处 3.75×10-2 4.33×10-1 ◆4 变电站北侧围墙外5m处 7.09×10-2 5.85×10-1 ◆5 瑞安市春煊铝业有限公司内 3.23×10-2 3.52×10-1 ◆6 变电站东南侧新建厂房边 2.06×10-2 2.76×10-1 ◆7 新旺路133号嘉润启华公司边 1.87×10-2 1.52×10-1 ◆8 登峰路432号国宏箱包厂边 1.77×10-2 1.83×10-1 ◆9 登峰路388号中国东瑞厂房边 4.48×10-3 3.05×10-1 ◆10 瑞安市成飞金属材料有限公司厂房边 5.51×10-2 1.47×10-1 工频电磁场监测结果表明，变电站四周围墙外5m处工频电场强度为3.75×10-2～1.81×10-1kV/m，磁感应强度为1.49×10-1～5.85×10-1µT。变电站及线路周围环境敏感目标工频电场强度为4.48×10-3～5.51×10-2kV/m ，磁感应强度为1.47×10-1～3.52×10-1µT。均小于验收标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和磁感应强度评价标准（0.1mT）；也小于考核标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值（电场强度4kV/m和磁感应强度100μT，即0.1mT）。 |
| --- | --- |

续表7  电磁环境、声环境监测

| 声环境监测 | 声环境监测频次 监测频次：2次/天，昼间和夜间各1次，监测时间一天。 |
| --- | --- |
|  | 监测方法及监测布点 变电站厂界噪声监测方法、监测布点依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348–2008）； 输电线路环境敏感目标噪声监测方法、监测布点依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。 |
|  | 监测单位、监测时间、监测环境条件 监测单位、监测时间、监测期间环境条件同电磁环境监测。 |
|  | 监测仪器及工况 （1）监测仪器 噪声监测仪器见表7-5。 表7-5 噪声监测仪器 仪器名称 声级计 型号规格 AWA6228（GF-6-2-2013） 测量范围 30～142dB 仪器校准 校准单位：上海市计量测试技术研究院 校准证书编号：2017D51-20-1207163002 校准有效期限：2017年8月7日～2018年8月6日 （2）监测期间工程运行工况 验收监测期间本工程运行工况见表7-3。 |
|  | 监测结果分析 本工程输电线路敏感目标噪声监测结果见表7-6。 |

续表7  电磁环境、声环境监测

| 声环境监测 | 监测结果分析 表7-6 噪声监测结果 点位 编号 监测点位描述 监测结果，dB（A） 昼间 夜间 △1 变电站东侧围墙外5m处 54.2 44.2 △2 变电站南侧围墙外5m处 53.8 43.8 △3 变电站西侧围墙外5m处 54.5 44.4 △4 变电站北侧围墙外5m处 53.8 42.9 △5 瑞安市春煊铝业有限公司内 52.4 41.7 △6 变电站东南侧新建厂房边 51.9 42.3 △7 新旺路133号嘉润启华公司边 49.7 41.9 △8 登峰路432号国宏箱包厂边 48.6 42.5 △9 登峰路388号中国东瑞厂房边 52.9 41.8 △10 瑞安市成飞金属材料有限公司厂房边 49.5 42.6 噪声监测结果表明，变电站厂界昼间噪声为53.8~54.5dB（A），夜间噪声为42.9~44.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；变电站及线路周边厂房昼间噪声为48.6～52.9dB（A），夜间噪声为41.8～42.6dB（A），符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应2类/1类标准要求。 |
| --- | --- |

# 表8  环境影响调查

| 施工期 | 生态 影响 | （1）自然生态影响 本工程变电所位于汽摩配园区内，所在地为建设用地，调查范围内无生态敏感目标，不涉及珍稀野生、需要特殊保护的动、植物和水生生物。工程线路工程有6基塔，调查范围内无生态敏感目标，不涉及珍稀野生、需要特殊保护的动、植物和水生生物。工程建设未改变当地地形地貌和自然植被。因此工程建设自然生态影响较小。 （2）农业生态影响 经调查，本工程变电站围墙内占地2386m2；输电线路塔基共6基，永久占地60m2；工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。在采取补偿措施后，工程建设对农业生态影响较小。 （3）生态保护措施有效性分析 调查结果表明，本工程选址避开了生态敏感目标。工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复。所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失。因此，工程建设造成的生态环境影响较小。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | （1）声环境影响 经现场调查，文明施工，夜间不安排施工。工程周围环境敏感点公众未反映施工噪声扰民及夜间施工等问题。 （2）水环境影响 变电站施工时，临时用水及排水设施全面规划，在施工现场设置临时的污水沉淀池处理施工废水。施工废水经沉淀后，上清液回用用于施工场地降尘。施工人员生活污水纳入临时卫生设施，定期清理。输电线路施工时施工人员较少，租用附近农民房居住，无集中生活区，生活污水利用当地化粪池。不会对周围环境产生大的影响。 |

续表8  环境影响调查

| 施工期 | 污染影响 | （3）固体废物影响 施工期人员生活垃圾、建筑垃圾分类集中堆放，定期清运。故施工期固体废物对环境无影响。 |
| --- | --- | --- |
|  | 社会 影响 | 工程施工区未涉及具有保护价值的文物和遗迹。 |
| 试 运行期 | 生态 影响 | 本工程临时占地已恢复，工程运行对生态无影响。 |
|  | 污染 影响 | （1）电磁环境影响 工频电磁场监测结果表明，变电站四周围墙外5m处工频电场强度为3.75×10-2～1.81×10-1kV/m，磁感应强度为1.49×10-1～5.85×10-1µT。变电站及线路周围环境敏感目标工频电场强度为4.48×10-3～5.51×10-2kV/m ，磁感应强度为1.47×10-1～3.52×10-1µT。均小于验收标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和磁感应强度评价标准（0.1mT）；也小于考核标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值（电场强度4kV/m和磁感应强度100μT，即0.1mT）。 （2）声环境影响 噪声监测结果表明，变电站厂界昼间噪声为53.8~54.5dB（A），夜间噪声为42.9~44.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；变电站及线路周边厂房昼间噪声为48.6～52.9dB（A），夜间噪声为41.8～42.6dB（A），符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应2类/1类标准要求。 （3）水环境影响 本工程废水来源为变电站值守人员生活污水。变电站每天有1人值守，生活污水量很少。变电站采取雨污分流措施。生活污水经化粪池出 |

续表8  环境影响调查

| 试 运行期 | 污染 影响 | 后定期清运。雨水经站区排水系统外排。因此变电站废水对水环境基本无影响。110kV架空输电线路运行期不产生废水排放。 （4）固体废物 变电站主要固体废物为生活垃圾和废旧蓄电池。变电站每天有1人值守，值守人员产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后统一由当地环卫部门清运；变电站采用免维护蓄电池，一般使用期限为10年，废旧蓄电池由建设单位委托有资质单位回收。因此固体废物对周围环境无影响。110kV架空输电线路运行期不产生固体废弃物。 |
| --- | --- | --- |

# 表9  环境管理及监测计划

环境管理机构设置 （1）施工期环境管理 施工期环境保护管理由工程建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司和施工单位共同负责。施工期环境管理实行项目经理负责制和工程质理监理制，设环保兼职。工程建设单位对工程施工单位环境保护管理工作负监督管理责任，具体由安监部设负责，设环保专职。 （2）运行期环境管理 输电线路运行期环境保护日常管理由送电工区负责；国网浙江省电力公司温州供电公司对运行期环境保护进行监督管理。国网浙江省电力公司温州供电公司环境保护监督管理组织机构为安监部，安监部设环保专职，送电工区设环保兼职。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况 （1）环境监测计划落实情况 根据环境影响评价文件要求，工程投产后，在工程正常运行工况条件下，应对工程工频电场强度、磁感应强度、噪声进行一次监测。本次验收落实了监测计划。 （2）环境保护档案管理情况 工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计等文件及其批复；达标投产总结资料均已成册归档。

环境管理状况分析 （1）环境管理制度 国网浙江省电力公司温州供电公司制订了《环境保护管理办法》、《环境保护监督管理规定》、《环境保护技术监督规定》、《电网环保技术监督工作实施细则》、《电网危险化学品及油污染事故应急措施》等管理制度。 （2）施工期环境管理 制订工程施工组织大纲时，明确施工期的环保措施。签订工程施工承包合同时，明确环境保护要求。把文明施工列为施工管理考核内容之一，在工程达标投产时进行考核。建设单位定期或不定期对施工单位环保管理情况进行督查。

续表9  环境管理及监测计划

环境管理状况分析 （3）运营期环境管理 运营期环境管理具体由各工区负责，管理工作主要有定期对环保设施进行检查、维护，确保环保设施正常工作；做好应急准备和应急演练。国网浙江省电力公司温州供电公司对全公司的环保工作进行监督管理和考核。 综上所述，该工程环境管理制度较完善，管理较规范，环评及其批复要求的管理措施已落实。

# 表10  验收调查公示

110kV北二输变电工程竣工环保验收公众意见调查采用公示的方式，在工程所在地村委公告栏上张贴建设项目竣工环境保护验收公示，公示时间为2017年11月1日起7个工作日。公示张贴情况表10-1。 验收调查、公示期间，未收到公众有关110kV北二输变电工程环境保护方面的电话、书面或其他方式的反馈意见。 表10-1 公示张贴情况 张贴地点 张贴数量 变电站门口 1张 新居村村委 1张

# 表11  竣工环保验收调查结论与建议

调查结论 通过调查和监测，可以得出如下结论： （1）工程概况 110kV北二输变电工程变电所建设规模为：2×50MVA，110kV出线2回；新建110kV北二变~220kV西工变输电线路工程，线路全长2×0.678km，其中同塔四回设计双回架设线路2×0.078km，同塔双回线路2×0.6km，线路单回运行。工程于2015年6月开工建设，2017年4月投运该工程位于温州市瑞安市塘下镇境内。 （2）环境保护执行情况 110kV北二输变电工程建设过程中执行了环境保护“三同时”制度。工程电磁防护、噪声和污水防治、生态保护和水土保持设施和措施基本按照环境影响报告表和环评批复中的要求予以落实。 （3）生态影响调查结果 本工程不涉及生态敏感区。工程采取了有效的生态保护措施。输电线路塔基周围进行绿化，起到了较好的美化效果。工程建设造成生态影响较小。 （4）电磁环境监测结果 工频电磁场监测结果表明，变电站四周围墙外5m处工频电场强度为3.75×10-2～1.81×10-1kV/m，磁感应强度为1.49×10-1～5.85×10-1µT。变电站及线路周围环境敏感目标工频电场强度为4.48×10-3～5.51×10-2kV/m ，磁感应强度为1.47×10-1～3.52×10-1µT。均小于验收标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和磁感应强度评价标准（0.1mT）；也小于考核标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值（电场强度4kV/m和磁感应强度100μT，即0.1mT）。 （5）噪声监测结果 噪声监测结果表明，变电站厂界昼间噪声为53.8~54.5dB（A），夜间噪声为42.9~44.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；变电站及线路周边厂房昼间噪声为48.6～52.9dB（A），夜间噪声为41.8～42.6dB（A），符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应2类/1

续表10  竣工环保验收调查结论与建议

类标准要求。 （6）水环境影响调查结果 110kV北二变电所采取雨污分流，生活污水经化粪池处理后定期清运，对水环境无影响。110kV输电线路运行期不产生废水排放。 （7）固体废物影响调查结果 变电站值守人员产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后统一纳入当地生活垃圾处理系统进行处理；废旧蓄电池由建设单位委托原生产厂家进行回收。 （8）环境风险事故防范及应急措施调查结果 建设单位制订了环境风险事故应急预案。 （9）环境管理及监测计划调查结果 该工程环境保护管理机构健全，环保规章制度较完善，验收阶段监测计划已落实，工程环境保护文件已建立档案。 （10）验收调查阶段公示情况 在验收调查公示期间，未收到公众有关110kV北二输变电工程环境保护方面的电话、书面或其他方式的反馈意见。 综上所述，110kV北二输变电工程符合生态环境部有关竣工环保验收规定，已具备建设项目竣工环境保护验收的条件。

建议 （1）落实运行期环境监测计划，发现问题及时解决； （2）做好运行期环保设施运行维护，确保环保设施正常运行。

# 附件：                                              建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江省辐射环境监测站                         填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 110kV北二输变电工程 | 建设地点 | 温州市瑞安市塘下镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 建设性质 | 新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 主变：3×50MVA 线路：2×0.8km | 建设项目开工日期 | 2015年6月 | 实际生产能力 | 主变：2×50MVA 线路：4×0.4（同塔四回设计双回架设）+2×0.4km（同杆双回） 实际运行1×0.8km | 投入试运行日期 | 2017年4月 |
|  | 投资总概算（万元） | 4623 | 环保投资总概算（万元） | 42 | 所占比例（%） | 0.91 |
|  | 环评审批部门 | 温州市环境保护局 | 批准文号 | 温环辐〔2012〕5号 | 批准时间 | 2012年6月2日 |
|  | 初步设计审批部门 | 国网浙江省电力公司 | 批准文号 | 浙电基〔2014〕247号 | 批准时间 | 2007年7月30日 |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 温州电力设计院有限公司 | 环保设施施工单位 | 温州电力建设有限公司 | 环保设施监测单位 | 浙江省辐射环境监测站 |
|  | 实际总投资（万元） | 4585 | 实际环保投资（万元） | 40 | 所占比例（%） | 0.87 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） | -- | 噪声治理（万元） |  | 固废治理（万元） | -- | 绿化及生态（万元） |  | 其它（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | --t/d | 新增废气处理设施能力 | -- Nm3/h | 年平均工作时 | h/a |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 | 邮政编码 | 325028 | 联系电话 | 0577-51108089 | 环评单位 | 国电环境保护研究院 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排 放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 工频电场 |  | 4.48×10-3～5.51×10-2kV/m | 4kV/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工频磁场 |  | 1.47×10-1～3.52×10-1μT | 100μT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无线电干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 |  | 变电所昼间噪声为：53.8~54.5 dB（A），夜间噪声为42.9～44.4dB（A） | 变电所： 2类昼间60dB（A），夜间50dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。    3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。