温州日胜鞋材有限公司

年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目环境保护设施竣工验收监测报告

浙中检（2014）竣字第031号

浙江中环检测有限公司

2014年04月

声   明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向我公司提出。

六、本报告正文共 伍拾贰 页，附件共 捌 页，报告一式三份（委托单位两份，检测机构存档一份）。

浙江中环检测有限公司

地址：温州市瓯海区梧田街道慈凤西路20号

邮编：325000

电话：0577-56583216

传真：0577-56583221

电子信箱：wzrlhb@qq.com

项目名称： 温州日胜鞋材有限公司年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目环境保护设施竣工验收监测

委托单位： 温州日胜鞋材有限公司

承担单位：浙江中环检测有限公司

单位负责人：	金金燕

项目负责人：	汪  锋

报告编写人：	黄显达

参加人员：侯海坚、吴学评、李里庭、邹君苗、滕波臣、吴书芳、

钱旭辉、刘威、蒋力民、章海霞

浙江中环检测有限公司    （盖章）

目  录

前  言	1

第一章  概述	3

一、编制依据	3

二、监测目的	4

三、评价标准	4

四、环境影响报告书及批复主要意见	6

第二章  企业概况及污染分析	13

一、企业概况	13

二、生产工艺	15

三、污染源和污染物分析	19

第三章  环保治理设施情况	21

一、废水治理设施	21

二、废气治理设施	22

第四章  监测结果及评价	24

一、监测内容	24

二、分析方法	25

三、监测实施情况	25

四、监测期间工况分析	26

五、监测质量保证	26

六、监测结果与分析	27

第五章  环境管理检查情况	41

一、建设项目环境管理执行基本情况	41

二、“环评批复意见”落实情况	41

三、污染物排放总量情况	43

第六章  环境风险防范和应急措施落实情况	44

一、环境风险防范落实情况	44

二、应急措施落实情况	44

第七章  结论及建议	47

一、主要结论	47

二、建议	51

附件：	52

前  言

温州日胜鞋材有限公司创建于2002年，占地面积50亩，主要生产革用聚氨酯树脂系列（革用聚氨酯树脂、聚氨酯处理剂、聚氨酯架桥剂等）和鞋用聚氨酯树脂系列产品。企业位于温州市经济技术开发区滨海园区茶花路51号，原设计生产能力为年产5000吨PU树脂、15000吨鞋底原液。2001年由浙江大学编写《温州日胜鞋材有限公司新建一期年产15000吨鞋底原液、5000吨PU树脂项目环境影响报告表》，并于2001年12月通过环保审批（温开环建表[2001]73号）。后应国家对危化品甲、乙类产品分车间生产的要求，企业于2005年进行二期投资扩建工程，新建甲类车间一幢，产能不变，扩建工程至2007年底竣工，2007年2月由开发区环保局组织对原环评项目（包括一期、二期项目）进行竣工环保验收，生产能力为年产聚氨酯树脂2万吨。2008年应市场需求企业扩大生产，已具有6万吨聚氨酯树脂的生产能力，至2013年尚未办理扩建部分的环评手续。

根据温州经济技术开发区管委会《关于印发温州经济技术开发区印染造纸化工等行业整治提升方案的通知》（温开发[2013]6号）的文件要求，企业于2013年12月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制完成《温州日胜鞋材有限公司年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目环境影响报告书》，2014年01月21日通过环保审批（温环建[2014]017号）。目前该项目环保治理设施基本上达到设计要求，符合建设项目环境保护设施竣工验收监测条件。

根据温州市环保局2013年9月发布的文件（关于进一步扶持小微企业发展的意见）精神，允许有资质的市场环境监测机构承接小微企业“三同时”验收监测业务，我单位受温州日胜鞋材有限公司委托，对其扩建项目进行环境保护设施竣工验收监测。我单位按原国家环境保护局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，在2014年04月14日到现场勘察，并在现场调查和收集资料的基础上，编写了验收监测方案。2014年04月21、22日在企业生产工况符合验收监测情况下我单位对该项目进行现场监测。因该项目厂界废气DMF监测结果不达标， 2014年05月17、18日重新进行补测，在此基础上编写了本验收监测报告。

第一章  概述

一、编制依据

1、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院第253号令）；

2、原国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2002年2月1日）；

3、原国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

4、浙江省省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011年10月25日）；

5、浙江省环环境保护厅环发[2009]89号文《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

6、温州市环境保护局温环建[2014]017号《温州日胜鞋材有限公司年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目环境影响报告书审批意见的函》（2014年01月21日）；

7、浙江冶金环境保护设计研究有限公司《温州日胜鞋材有限公司年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目环境影响报告书》（2013年12月）；

8、温州市环境保护设计科学研究院《温州日胜鞋材有限公司废水处理设计方案》；

9、温州瑞林环保科技有限公司《温州日胜鞋材有限公司突发环境事件应急预案》（2013年12月）；

10、温州日胜鞋材有限公司《委托书》（2014年4月13日）；

11、浙江中环检测有限公司《温州日胜鞋材有限公司年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目环境保护设施竣工验收监测方案》；

12、嘉兴新鸿技术检测有限公司《检测报告》（报告编号：JXXH（HJ）-140365）。

二、监测目的

1、通过实地调查和监测，考核该扩建项目执行国家有关建设项目环境保护管理规章制度情况，评价项目排放的污染物是否达到国家排放标准的要求，是否对周围环境质量造成污染。核定国家总量控制指标的排放总量。

2、评价其环保设施的建设、运行情况和处理效率，核实环保措施的落实情况，提出存在问题和对策措施。

3、检验废水、废气排放口是否达到规范化要求。

三、评价标准

1、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L标准限值，DMF参照执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）2mg/L标准限值；

2、DMF、丁酮排放根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）有关规定；

3、甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准；VOCs排放浓度执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）；

4、厂界无组织废气VOCs排放浓度限值执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值；臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准；DMF排放执行《龙湾区深化合成革行业污染整治工业实施方案》（温龙政函[2008]8号）和《温州市龙湾区合成革行业污染整治规划（报批稿）》中确定的远期大气环境DMF浓度控制指标0.2mg/m3；

5、锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中二类区II时段规定标准；

6、油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）（小型标准）；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

各监测项目具体执行标准见表1。

表1  各监测项目执行标准值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6~9 | 无量纲 |
|  | CODcr | 500 | mg/L |
|  | BOD5 | 300 | mg/L |
|  | SS | 400 | mg/L |
|  | 氨氮 | 35* | mg/L |
|  | DMF | 2.0* | mg/L |
|  | 甲苯 | 0.5 | mg/L |
|  | 石油类 | 20 | mg/L |
| 工艺废气 | 甲苯 | 40 | mg/m3 |
|  | VOCs | 200 | mg/m3 |
|  | DMF | 1.2（15m）* | kg/h |
|  | 丁酮 | 2.16（15m）* | kg/h |
| 锅炉废气 | 烟尘 | 100 | mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 500 | mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 400 | mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 1 | 林格曼度，级 |
| 无组织废气 | 臭气 | 20 | 无量纲 |
|  | DMF | 0.2 | mg/m3 |
|  | VOCs | 10 | mg/m3 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 2.0 | mg/m3 |
| 厂界噪声 | 噪声（昼间） | 65 | dB（A） |

注：*表示《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准中氨氮、DMF无标准值，氨氮参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L，DMF参照执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）2mg/L排放浓度限值标准；工艺废气DMF、丁酮参照执行《制定地方大气污染物排放标准的技术防范》（GB/T 3840-91）的有关规定最高允许排放速率限值。

四、环境影响报告书及批复主要意见

（一）环评主要结论和建议

1、环境影响报告书主要评价结论

（1）水环境影响评价结论

项目产生的酯化水、真空泵废水、车间地面冲洗水、水洗塔废水和初期雨水经自建污水处理设施处理、生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管进入园区污水管网，最终输送至温州市滨海污水处理一厂处理，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入瓯江，不会对环境造成影响。

（2）大气环境影响评价结论

经以上分析可知，本项目有组织废气能做到达标排放。由估算模式计算结果可知扩建后企业DMF、丁酮、甲苯在有组织正常排放情况下Pmax﹤10％，DMF无组织排放Pmax位于10%和80%之间，评价等级为二级。根据预测结果，扩建后企业排放的污染物中，占标率最大的DMF小时、日均对敏感点的贡献值能够满足环境空气质量浓度要求，对敏感点影响不大。企业应加强管理，定期检修设备，保持废气处理设备正常运行，严防事故发生。根据环境保护部环境工程评估中心大气环境防护距离标准计算程序Ver1.2，本项目无须设置大气环境防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》和《环境影响评价技术导则》，确定项目卫生防护距离为200m。本项目厂区周边都为工业企业，最近敏感点西南侧开发区管委会距本项目为360米，能够满足大气环境防护距离和卫生防护距离的要求。

综上可知，本项目废气经相应处理后排放不会对周围环境产生明显不利的影响。

（3）噪声影响评价结论

项目扩建后四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值，最近敏感点为西南侧360m的开发区管委会，距离项目所在地较远，因此项目不需设置防噪声距离，项目噪声不会对周边声环境及敏感点声环境产生明显不利的影响。

（4）固废影响评价结论

本项目生产过程中产生的固体废物需采取妥善的处置安排：废活性炭、过滤残渣（含网袋）和污泥，全部作为危险废物予以收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行临时贮存，定期委托湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司代为处理；废包装桶由原料供应商回收利用。项目厂区生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

2、环境影响报告书防治措施

（1）废气污染防治措施

有机废气：本项目车间设有集气装置，有机废气经过收集后引至已建的水洗塔进行吸收处理。

建议企业设置风量20000m3/h的引风机将车间的有机废气引至水洗塔处理之后，尾气引至排气筒15m高空排放。

本环评要求企业在贮罐的呼吸孔设置管道连接至水洗塔，对储罐呼吸废气进行处理，甲苯储罐采用活性炭吸附塔对废气进行处理，处理后尾气经不低于15m排气筒高空排放。

燃油烟气：燃油烟气经引风机收集后通过20米排气筒高空排放。

食堂油烟：食堂油烟废气经油烟净化处理器净化处理后通过专用烟道至楼顶排放。

发电机组柴油废气：在发电机组使用时应加强通风，保持空气流通，污染物可迅速扩散，并随着柴油发电机组的停止使用而消失。

粉尘：企业应加强车间通风，注意地面清洁，采用布袋除尘器对粉尘及时回收处理。

（2）废水污染防治措施

项目产生的酯化水、真空泵废水、车间地面冲洗水、水洗塔废水和初期雨水经自建污水处理设施处理、生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管进入园区污水管网，最终输送至温州市滨海污水处理一厂处理，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入瓯江。

（3）噪声污染防治措施

通过合理布局、选择低噪声设备、隔声、减震或加消声器，减少对外部环境的噪声影响。

（4）固体废物污染防治措施

项目生产中产生的一般固体废物为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门定期清运。

项目生产中产生的危险固体废物为过滤残渣（含网袋）、废包装桶、废活性炭和污泥，根据《国家危险废物名录》这些物质均属于危险固废。过滤残渣（含网袋）、废活性炭和污泥，定期委托湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司代为处理；废包装桶由原料供应商回收利用。

3、主要建议

（1）确保落实各项环保措施，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果。；

（2）应保持良好的通风环境，以便操作工人有良好的工作环境，根据作业现场不同的有害因素，发给作业人员适用、有效的防护用品，如面罩、手套、工作服等；

（3）加强管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识；

（4）各种固体废弃物要分类收集储存，即时清运处理。

（5）加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

4、评价总结论

温州日胜鞋材有限公司年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目符合建设项目环保审批原则。本项目选址地符合生态功能区规划、温州市永强南片区滨海园区单元控制性详细规划。项目建设符合国家产业政策，污染物经相应治理后能达标排放，项目在采取有效污染防治措施基础上，对周围环境的影响程度不大。建设单位需全面落实环评提出的相关整改要求，同时做到评价中提出的各项污染防治措施和建议。从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

（二）环境影响报告书审批意见

1、同意该项目环境影响报告书的结论及开发区市政环保局的初审意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

2、本项目在该公司原有厂房新增4万吨聚氨酯树脂生产能力，扩建后年产聚氨酯树脂6万吨，具体建设内容见项目环评文件。

3、项目生产污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准接管排入开发区第一污水处理厂，其中DMF排放浓度参照《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21092-2008）标准2mg/L，氨氮排放执行开发区第一污水处理厂纳管标准35mg/L。

生产废气和粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准，DMF、丁酮排放根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）的有关规定执行，恶臭物质排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。燃油锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中二类区II时段标准。

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

危险废物须按有关规定予以妥善处置，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。

4、你公司须严格按照《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2010]60号）中的化工企业综合整治验收标准，做好污染防治、清洁生产、环境应急建设等各项工作。

5、项目污染物排放总量为CODcr1.287吨/年，氨氮0.019吨/年，二氧化硫3.04吨/年，氮氧化物2.935吨/年，VOCs11.122吨/年，不得超出开发区市政环保局排污权核定总量范围。

6、根据项目环评测算，本项目不设大气环境防护距离。卫生防护距离及其他各类防护要求，请建设单位根据相关主管部门的要求予以落实。

7、项目应落实环保管理机构，建立事故应急预案，落实事故应急措施。

8、项目的日常管理工作请开发区市政环保局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度。试产前须向我局申请办理试生产手续，在试生产三个月内，应向我局申请环保设施竣工验收，验收合格后，方可投入正式生产。

9、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生产破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

第二章  企业概况及污染分析

一、企业概况

温州日胜鞋材有限公司创建于2002年，位于温州市经济技术开发区滨海园区茶花路51号，主要生产革用聚氨酯树脂系列（革用聚氨酯树脂、聚氨酯处理剂、聚氨酯架桥剂等）和鞋用聚氨酯树脂系列产品，设计年厂6万吨聚氨酯（PU）树脂，其中包含35000吨湿法料和25000吨干法料。

该扩建项目使用原有厂房进行生产，不新建厂房，厂区总占地面积32692.247m2，建设用地面积28974.559m2，总建筑面积13918.89m2。项目实际总投资1611万，其中环保投资60万元，占总投资的3.72%。现该项目有职工125人，住厂内职工30人，厂内设有食宿。年工作300天，实行五班三轮制，每轮工作8小时，年工作7200小时。

该项目厂区东北侧为温州特斯鞋材有限公司；东南侧为温州一都人造革有限公司；西南侧为温州汇浩亚麻纺织有限公司；西北侧为中横河。

该项目主要原辅材料年用量、主要生产设备见表2、3。

表2  主要原辅材料年用量统计表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 年用量(t/a) | 名称 | 年用量(t/a) |
| MDI | 4000 | PU树脂产品 | 60000 |
| DMF | 35000 | 酯化水 | 2466 |
| 丁酮 | 4700 | 含醇水 | 138（回用） |
| 甲苯 | 1300 | DMF废气（呼吸+工艺） | 21.61 |
| 助剂 | 2000 | 丁酮废气（呼吸+工艺） | 12.01 |
| 乙二醇 | 3400 | 甲苯废气（呼吸+工艺） | 1.90 |
| 己二酸 | 10000 | 残渣 | 100.48（其中93.48吨回用） |
| 1,4-丁二醇 | 1650 | / | / |
| 二乙二醇 | 600 | / | / |
| 丙二醇 | 90 | / | / |
| 合计 | 62740 | 合计 | 62740 |

表3  主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PU反应釜 | 12T | 台 | 22 | 5号、1号车间 |
| 2 | PU反应釜 | 6T | 台 | 1 | 1号车间 |
| 3 | PU反应釜 | 3T | 台 | 2 | 5号、1号车间 |
| 4 | PU反应釜 | 1T | 台 | 2 | 5号车间 |
| 5 | 分散釜 | 5T | 台 | 2 | 5号车间 |
| 6 | 分散釜 | 3T | 台 | 2 | 5号车间 |
| 7 | 分散机 | / | 台 | 3 | 5号车间 |
| 8 | PE反应釜 | 20T | 台 | 4 | 5号车间 |
| 9 | PE反应釜 | 15T | 台 | 1 | 1号车间 |
| 10 | 真空泵 | JZJS-300-150-100 | 台 | 5 | 1号车间 |
| 11 | 锅炉 | WNS4-1.25-Y | 台 | 1 | 锅炉房 |
| 12 | 有机热载体 | DRS400-Y | 台 | 1 | 锅炉房 |
| 13 | 蒸汽加热器 | 2T | 台 | 1 | 锅炉房 |
| 14 | 行车 | 2T | 台 | 8 | 5号、1号车间，溶解池 |
| 15 | 叉车 | 2T | 台 | 6 | 场地 |
| 16 | 叉车 | 3T | 台 | 3 | 场地 |
| 17 | MDI储罐 | 30T | 只 | 2 | 场地 |
| 18 | PE储罐 | 30T | 只 | 4 | 1号车间南侧 |
| 19 | PE储罐 | 50T | 只 | 2 | 1号车间南侧 |
| 20 | 氮气机组 | SF-45B | 台 | 1 | 氮气房 |
| 21 | 空压机 | SF-75 | 台 | 1 | 空压机房 |
| 22 | 空压机 | SPS-300 | 台 | 3 | 空压机房 |
| 23 | 磁力泵 | CQXL65 | 台 | 7 | 5号车间一楼 |
| 24 | 打料泵 | IH65-50-160 | 台 | 8 | 罐区（1号车间用） |
| 25 | 打料泵 | IH65-50-125 | 台 | 8 | 罐区 |
| 26 | 丁酮储罐 | Φ5500×8500/200m3 | 只 | 1 | 罐区 |
| 27 | 甲苯储罐 | Φ5000×6000/100 m3 | 只 | 1 | 罐区 |
| 28 | DMF储罐 | Φ8500×13000/700 m3 | 只 | 1 | 罐区 |
| 29 | DMF储罐 | Φ8500×9000/500 m3 | 只 | 2 | 罐区 |
| 30 | DMF储罐 | Φ7000×8500/300 m3 | 只 | 1 | 罐区 |
| 31 | DMF储罐 | Φ5000×6000/100 m3 | 只 | 2 | 罐区 |
| 32 | DMF储罐 | Φ5500×8500/200 m3 | 只 | 1 | 罐区 |
| 33 | 乙二醇储罐 | Φ7000×8500/300 m3 | 只 | 1 | 罐区 |
| 34 | 二乙二醇储罐 | Φ5000×6000/100 m3 | 只 | 1 | 罐区 |

二、生产工艺

1、生产工艺流程

三、污染源和污染物分析

该项目排放的污染物主要有废水、废气、噪声、固废。

1、废水

该项目产生的废水主要包括生产废水和生活废水。

该项目生活废水主要来自企业内员工生活用水和卫生用水。主要污染物为CODcr、氨氮等。

该项目生产废水则主要包括在聚酯多元醇生产过程中发生酯化反应而产生的酯化水；项目设有的5台水环式真空泵（四用一备）每天更换用水；项目反应车间、反应釜、管线外部和装卸作业场地等的地面冲洗废水；项目水洗塔对生产产生的有机废气进行吸收净化，吸收塔用水循环回用，废水每三天排放一次所产生的废水。主要特征污染物为DMF、甲苯等。

该项目生活废水经化粪池预处理后与生产废水经厂内污水处理设施预处理后统一经市政污水管网纳管进入温州市滨海污水处理一厂进行处理。

2、废气

该项目废气主要为工艺废气、燃油锅炉废气和食堂油烟等。

该项目甲、乙车间工艺废气主要来自反应釜反应、抽真空、投料、出料等生产工序会有尾气排放和少量的废气挥发产生。反应釜冷凝器不凝气通过缓冲罐密集收集至废气喷淋吸收装置，真空泵尾气则通过缓冲罐由引风机送至废气喷淋吸收装置，经喷淋吸收处理后高空排放。主要特征污染物VOCs、DMF等。

该项目储罐废气主要来自罐区物料贮存、装卸物料时呼吸孔产生的DMF、丁酮废气。

该项目设有机热载体炉和4吨燃油锅炉各1台，燃油锅炉作为备用锅炉使用。主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。

该项目厂内设有食堂，现有员工125名均在食堂用餐。食堂厨房食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解会产生油烟废气。

3、噪声

该项目噪声主要来自各类机械设备在运行过程中产生的机械噪声，如车间的反应釜、送料泵、真空泵、锅炉房风机等。

4、固废

该项目产生的固体废弃物主要为过滤残渣、废包装桶、污泥、废活性炭以及生活垃圾等。

第三章  环保治理设施情况

一、废水治理设施

该项目废水治理设施由温州市环境保护设计科学研究院设计并施工，工程投资约70万元，设计处理能力150m3/d，每小时处理量7.5m3/h。该项目废水治理设施遵照开发区市政环局要求，实施厂区内雨、污水分流管网改造，建有雨、污水标准排放口并安装了和开发区市政环保局联网的在线监测装置。

该项目废水治理设施采用UASB工艺，项目产生的酯化水、真空泵废水、车间地面冲洗水、水洗塔废水等经其处理后纳管进入园区污水管网进入温州市滨海污水处理一厂处理，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入瓯江。该项目废水治理设施工艺流程及监测点位如下图所示。

图4  废水治理设施工艺流程及监测点位示意图

该项目废水治理设施工艺说明：

机械格栅/细格栅：主要用来去除废水中漂浮的杂物；

调节池：由于排放废水不连续性，引起了废水量和废水成分变化幅度很大，调节池起到均衡水质作用，以减轻并稳定后续处理工序，紧急储池是用于设备发生过障临时紧急储放未处理的高浓度废水。

升流式厌氧污泥反应器（UASB）：原水COD浓度比较高，以此降低废水浓度，使COD、BOD5的浓度得到一定得下降，并可以消化后续生化工序多余的活性污泥

AB好氧法：A段污泥负荷比常规法高达10倍，抗负荷能力强，活性污泥以细菌为主，分解有机物的速度快。B段活性污泥负荷低，活性污泥以后生动物、原生动物为主。

终沉池：再次沉淀二沉池里的出水，使水质得到进一步净化，最终达到排放标准。

二、废气治理设施

该项目甲、乙类车间均设置有集气装置，产生的工艺废气经收集后引至水洗塔进行吸收处理，水洗塔内使用清水对工艺废气进行吸收处理。甲、乙类车间废气分别经各自水洗塔处理后高空排放。甲类车间工艺废气经吸收处理后由20m排气筒高空排放，乙类车间工艺废气经吸收处理后由16m排气筒高空排放。

该项目罐区物料贮存、装卸物料时呼吸口产生的储罐废气经活性炭吸附+水喷淋吸收处理后高空排放。排气筒高度为10米。

该项目设有机热载体炉DRS400-Y和4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y各一台，其中4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y做为备用处理。该项目产生的锅炉废气经湿式脱硫工艺处理后高空排放，排气筒高度均为15m。

该项目厂内设有食堂，现有员工125名均在食堂用餐。食堂厨房产生的油烟废气经静电式油烟净化器6#处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放。排气筒高度为20m。

第四章  监测结果及评价

一、监测内容

该项目具体监测内容见表5。

表5  项目验收监测内容表

| 监测内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 调节池 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、 DMF、甲苯、石油类、核定水量 | 采样2天，每个测点每天采集4个样品 |
|  | B | 中沉池出水 | pH、CODcr、氨氮、核定水量 |  |
|  | C | 二沉池出水 | pH、CODcr、氨氮、核定水量 |  |
|  | D | 排放口 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、 DMF、甲苯、石油类、核定水量 |  |
| 工艺废气 | E | 甲类车间废气喷淋装置排气筒前后 | 丁酮、甲苯、VOCs | 采样2天，每天3次 |
|  | F | 乙类车间废气喷淋装置排气筒前后 | DMF、VOCs |  |
|  | G | 储罐废气活性炭喷淋装置排气筒前后 | 丁酮、甲苯、 DMF、VOCs |  |
| 锅炉废气 | H1 | 有机热载体炉除尘前 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 采样2天，每天 上、下午各1次 |
|  | H2 | 有机热载体炉除尘后 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、黑度 |  |
|  | I1 | 4吨全自动燃油（气）锅炉除尘前 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  | I2 | 4吨全自动燃油（气）锅炉除尘后 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、黑度 |  |
| 食堂废气 | J | 食堂油烟净化器后 | 油烟 | 采样2天，每天 1次 |
| 无组织废气 | K1-4 | 厂界四侧 | 臭气、DMF、 VOCs | 采样2天，每天 各4次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界 | 等效声级 | 测量2天，每天上、下午各1次 |
| 无组织废气 | 补测 | 厂界四侧 | DMF | 采样2天，每天 各4次 |

二、分析方法

各监测项目具体分析方法见表6。

表6  各监测项目具体分析方法表

| 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| pH值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 |
| CODcr | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T 11914-1989 |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
| SS | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| DMF | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004 |
| 甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989 |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| VOCs | 《合成革与人造革工业污染物排放标准》（附录C）GB 21902-2008 |
| 丁酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 |
| 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法HJ 584-2010 |
| 烟尘 | 锅炉烟尘测定方法 GB/T 5468-1991 |
| 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |
| 氮氧化物 | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |
| 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 5468-1991 |
| 臭气 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |
| 油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）附录A |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 |

三、监测实施情况

2014年04月21、22日我单位组织对该项目进行现场监测；

2014年04月23日至28日对样品进行分析；

2014年04月23日委托嘉兴新鸿技术检测有限公司对臭气样品进行分析；

2014年05月17、18日我单位组织对该项目厂界DMF废气进行补测；

2014年05月18日对样品进行分析。

四、监测期间工况分析

根据温州日胜鞋材有限公司提供生产量统计，监测期间，该企业的生产量与生产负荷详见表7，生产工况符合验收监测要求。

表7  监测期间生产工况统计表

| 监测日期 | 实际日生产湿法料量 | 设计日生产湿法料量 | 生产负荷 | 实际日生产干法料量 | 设计日生产干法料量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月21日 | 95吨 | 116.7吨 | 81.40% | 72吨 | 83.3吨 | 86.43% |
| 04月22日 | 95吨 |  | 81.40% | 70吨 |  | 84.03% |
| 05月17日 | 90吨 |  | 77.12% | 65吨 |  | 78.03% |
| 05月18日 | 87.5吨 |  | 75.00% | 65吨 |  | 78.03% |

注：以年300个工作日计算

五、监测质量保证

质量保证按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）执行。质量保证具体内容见表8。

表8  质量保证具体内容表

| 质保措施 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场平行样 | D | 排放口 | CODcr、氨氮 | 采样2天，每天1次 |

表9  实验室平行质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1（mg/L） | 测定值2（mg/L） | 相对偏差（%） | 允许偏差（%） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WA14042116 WA14042117 | 化学需氧量 | 19 | 18 | 2.70 | ≤20 | 符合 |
|  | 氨氮 | 0.432 | 0.435 | 0.35 | ≤15 | 符合 |
| WA14042216 WA14042217 | 化学需氧量 | 17 | 16 | 3.03 | ≤20 | 符合 |
|  | 氨氮 | 0.463 | 0.460 | 0.33 | ≤15 | 符合 |

六、监测结果与分析

（一）废水

1、监测结果

04月21、22日监测期间，该项目废水治理设施出水水质指标pH值、CODcr、BOD5、SS、甲苯、石油类日均值浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；氨氮日均值浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L标准限值；DMF日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）2mg/L标准限值。监测结果详见表10、11。

表10  04月21日废水监测结果统计表

单位：mg/L(pH无量纲)

| 监测位置 | 监测频次 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | DMF | 甲苯 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 1 | 6.67 | 318 | 75.3 | 21 | 9.520 | 31.3 | 0.28 | 1.55 |
|  | 2 | 6.73 | 359 | 82.1 | 22 | 9.602 | 30.1 | 0.28 | 2.05 |
|  | 3 | 6.75 | 291 | 65.5 | 19 | 7.852 | 35.1 | 0.22 | 2.80 |
|  | 4 | 6.70 | 250 | 58.8 | 18 | 7.548 | 36.3 | 0.14 | 3.10 |
|  | 均值 | —— | 305 | 70.4 | 20 | 8.631 | 33.2 | 0.23 | 2.38 |
| 中沉池出水 | 1 | 6.85 | 53 | —— | —— | 0.105 | —— | —— | —— |
|  | 2 | 6.82 | 60 | —— | —— | 0.127 | —— | —— | —— |
|  | 3 | 6.88 | 56 | —— | —— | 0.049 | —— | —— | —— |
|  | 4 | 6.80 | 50 | —— | —— | 0.030 | —— | —— | —— |
| 二沉池出水 | 1 | 7.07 | 41 | —— | —— | 0.052 | —— | —— | —— |
|  | 2 | 7.09 | 46 | —— | —— | 0.045 | —— | —— | —— |
|  | 3 | 7.12 | 44 | —— | —— | 0.055 | —— | —— | —— |
|  | 4 | 7.05 | 38 | —— | —— | 0.038 | —— | —— | —— |
| 排放口 | 1 | 7.43 | 18 | 3.2 | <4 | 0.477 | <2.0 | <0.05 | 0.17 |
|  | 2 | 7.32 | 24 | 4.2 | <4 | 0.485 | <2.0 | <0.05 | 0.20 |
|  | 3 | 7.35 | 21 | 3.4 | <4 | 0.430 | <2.0 | <0.05 | 0.08 |
|  | 4 | 7.28 | 19 | 3.3 | <4 | 0.432 | <2.0 | <0.05 | 0.10 |
|  | 均值 | —— | 21 | 3.5 | <4 | 0.456 | <2.0 | <0.05 | 0.14 |

表11  04月22日废水监测结果统计表

单位：mg/L(pH无量纲)

| 监测位置 | 监测频次 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | DMF | 甲苯 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 1 | 6.78 | 305 | 69.2 | 22 | 9.798 | 29.0 | 0.27 | 1.82 |
|  | 2 | 6.72 | 338 | 77.1 | 20 | 9.710 | 26.9 | 0.21 | 2.26 |
|  | 3 | 6.76 | 281 | 64.7 | 18 | 7.714 | 33.0 | 0.20 | 2.56 |
|  | 4 | 6.83 | 263 | 60.8 | 19 | 7.352 | 36.4 | 0.14 | 2.88 |
|  | 均值 | —— | 297 | 68.0 | 20 | 8.644 | 31.3 | 0.21 | 2.38 |
| 中沉池出水 | 1 | 6.88 | 49 | —— | —— | 0.105 | —— | —— | —— |
|  | 2 | 6.91 | 56 | —— | —— | 0.130 | —— | —— | —— |
|  | 3 | 6.84 | 52 | —— | —— | 0.060 | —— | —— | —— |
|  | 4 | 6.93 | 46 | —— | —— | 0.032 | —— | —— | —— |
| 二沉池出水 | 1 | 7.12 | 35 | —— | —— | 0.063 | —— | —— | —— |
|  | 2 | 7.08 | 42 | —— | —— | 0.055 | —— | —— | —— |
|  | 3 | 7.04 | 39 | —— | —— | 0.059 | —— | —— | —— |
|  | 4 | 7.16 | 36 | —— | —— | 0.032 | —— | —— | —— |
| 排放口 | 1 | 7.24 | 15 | 2.5 | <4 | 0.469 | <2.0 | <0.05 | 0.15 |
|  | 2 | 7.28 | 20 | 3.3 | <4 | 0.510 | <2.0 | <0.05 | 0.18 |
|  | 3 | 7.31 | 22 | 3.4 | <4 | 0.449 | <2.0 | <0.05 | 0.14 |
|  | 4 | 7.22 | 17 | 2.6 | <4 | 0.463 | <2.0 | <0.05 | 0.12 |
|  | 均值 | —— | 19 | 3.0 | <4 | 0.473 | <2.0 | <0.05 | 0.15 |

2、主要污染因子的去除率

各污染因子去除率的具体结果见表12。

表12  主要污染因子去除率

| 污染因子 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 调节池日均浓度(mg/L) | 301 | 8.638 |
| 排放口日均浓度（mg/L） | 20 | 0.465 |
| 去除率（%） | 93.36 | 94.62 |

3、主要污染因子的年产生量、纳管排放量

04月21、22日监测期间，根据企业废水治理设施排放口在线监控监测统计：监测期间，该企业废水治理设施平均纳管水量为5.0吨/小时，日运行时间8小时，日均纳管排放废水水量40吨。

按照监测期间废水处理设施日纳管排放40吨废水，以年300个工作日计，则该企业化学需氧量、氨氮年纳管排放量分别为0.24吨、0.0056吨。该项目化学需氧量、氨氮年排放总量均在原许可排放总量化学需氧量1.287t/a、氨氮0.019t/a之内。

4、固体废物

该企业废水治理设施产生的污泥已委托湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司处理处置。

5、环保管理情况

该公司已配备有废水治理设备操作人员，已制定有关的废水处理操作规程，已对废水处理设施运行做台账记录。

（二）废气

1、工艺废气

（1）甲类车间废气监测结果

该项目甲类车间工艺废气经集气装置收集引至水洗塔进行吸收处理后高空排放。排气筒高度为20米。监测结果表明，该项目甲类车间产生的工艺废气经吸收处理后所排放的VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）；甲苯日均值浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准；丁酮排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率2.16kg/h限值标准。监测结果详见表13、14。

表13  甲类车间VOCs、丁酮废气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位 | 序号 | 标杆流量，m3/h | VOCs浓度，mg/m3 | VOCs排放速率，kg/h | 丁酮浓度，mg/m3 | 丁酮排放速率，kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月21日 | 甲类车间废气喷淋装置排气筒进口 | 1 | 1698 | 271 | 0.4602 | 3.2 | 0.0054 |
|  |  | 2 | 1597 | 209 | 0.3338 | 5.8 | 0.0093 |
|  |  | 3 | 1559 | 153 | 0.2385 | 5.8 | 0.0090 |
|  |  | 均值 | 1618 | 211 | 0.3414 | 4.9 | 0.0079 |
|  | 甲类车间废气喷淋装置排气筒出口 | 1 | 1503 | 17.1 | 0.0257 | <1.3 | 0.0010 |
|  |  | 2 | 1461 | 14.7 | 0.0215 | <1.3 | 0.0010 |
|  |  | 3 | 1440 | 14.7 | 0.0212 | <1.3 | 0.0009 |
|  |  | 均值 | 1468 | 15.5 | 0.0228 | <1.3 | 0.0010 |
| 处理效率（%） | 92.65 | >73.47 |
| 04月22日 | 甲类车间废气喷淋装置排气筒进口 | 1 | 1585 | 15.2 | 0.0241 | <1.3 | 0.0010 |
|  |  | 2 | 1597 | 15.2 | 0.0243 | <1.3 | 0.0010 |
|  |  | 3 | 1633 | 15.6 | 0.0255 | <1.3 | 0.0011 |
|  |  | 均值 | 1605 | 15.3 | 0.0246 | <1.3 | 0.0010 |
|  | 甲类车间废气喷淋装置排气筒出口 | 1 | 1508 | 4.1 | 0.0062 | <1.3 | 0.0010 |
|  |  | 2 | 1630 | 6.3 | 0.0103 | <1.3 | 0.0011 |
|  |  | 3 | 1605 | 5.9 | 0.0095 | <1.3 | 0.0010 |
|  |  | 均值 | 1581 | 5.4 | 0.0085 | <1.3 | 0.0010 |
| 处理效率（%） | 64.71 | / |

表14  甲类车间甲苯废气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位 | 序号 | 甲苯浓度，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04月21日 | 甲类车间废气喷淋装置排气筒进口 | 1 | 0.47 |
|  |  | 2 | 1.42 |
|  |  | 3 | 1.42 |
|  | 甲类车间废气喷淋装置排气筒出口 | 1 | <0.13 |
|  |  | 2 | <0.13 |
|  |  | 3 | <0.13 |
| 04月22日 | 甲类车间废气喷淋装置排气筒进口 | 1 | 1.40 |
|  |  | 2 | 0.59 |
|  |  | 3 | 0.35 |
|  | 甲类车间废气喷淋装置排气筒出口 | 1 | <0.13 |
|  |  | 2 | <0.13 |
|  |  | 3 | <0.13 |

（2）乙类车间废气监测结果

该项目乙类车间工艺废气经集气装置收集引至水洗塔进行吸收处理后高空排放。排气筒高度为16米。监测结果表明，该项目乙类车间产生的工艺废气经吸收处理后所排放的VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）；DMF排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率1.2kg/h限值标准。监测结果详见表15。

表15  乙类车间VOCs、DMF废气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位 | 序号 | 标杆流量，m3/h | VOCs浓度，mg/m3 | VOCs排放速率，kg/h | DMF浓度，mg/m3 | DMF排放速率，kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月21日 | 乙类车间废气喷淋装置排气筒进口 | 1 | 3785 | 4.1 | 0.0155 | 30.1 | 0.1139 |
|  |  | 2 | 3293 | 3.5 | 0.0115 | 20.3 | 0.0668 |
|  |  | 3 | 3377 | 3.6 | 0.0122 | 30.0 | 0.1013 |
|  |  | 均值 | 3485 | 3.7 | 0.0129 | 26.8 | 0.0934 |
|  | 乙类车间废气喷淋装置排气筒出口 | 1 | 3154 | <2.0 | 0.0032 | 3.2 | 0.0101 |
|  |  | 2 | 2967 | <2.0 | 0.0030 | 2.7 | 0.0080 |
|  |  | 3 | 3083 | <2.0 | 0.0031 | 3.2 | 0.0099 |
|  |  | 均值 | 3068 | <2.0 | 0.0031 | 3.0 | 0.0092 |
| 处理效率（%） | >45.95 | 88.81 |
| 04月22日 | 乙类车间废气喷淋装置排气筒进口 | 1 | 4035 | <2.0 | 0.0040 | 17.8 | 0.0718 |
|  |  | 2 | 4317 | <2.0 | 0.0043 | 19.3 | 0.0833 |
|  |  | 3 | 4452 | <2.0 | 0.0045 | 21.5 | 0.0957 |
|  |  | 均值 | 4268 | <2.0 | 0.0043 | 19.5 | 0.0832 |
|  | 乙类车间废气喷淋装置排气筒出口 | 1 | 3497 | <2.0 | 0.0035 | 2.1 | 0.0073 |
|  |  | 2 | 3689 | <2.0 | 0.0037 | 1.5 | 0.0055 |
|  |  | 3 | 3839 | <2.0 | 0.0038 | 2.5 | 0.0096 |
|  |  | 均值 | 3675 | <2.0 | 0.0037 | 2.0 | 0.0074 |
| 处理效率（%） | \ | 89.74 |

（3）储罐废气监测结果

该项目罐区物料贮存、装卸物料时呼吸口产生的储罐废气经活性炭吸附+水喷淋吸收处理后高空排放。排气筒高度为10米。监测结果表明，该项目储罐废气经活性炭吸附+水喷淋吸收处理后所排放的甲苯日均值浓度《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准限值50%；VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）限值标准50%；DMF、丁酮排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率50%的0.6kg/h、1.08kg/h限值标准。监测结果详见表16、17。

表16  罐区VOCs、DMF、丁酮废气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位 | 序号 | 标杆流量，m3/h | VOCs浓度，mg/m3 | VOCs排放速率，kg/h | DMF浓度，mg/m3 | DMF排放速率，kg/h | 丁酮浓度，mg/m3 | 丁酮排放速率，kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月21日 | 储罐废气排气筒进口 | 1 | 1457 | 922 | 1.3434 | 167 | 0.2433 | 525 | 0.7649 |
|  |  | 2 | 1423 | 917 | 1.3049 | 157 | 0.2234 | 600 | 0.8538 |
|  |  | 3 | 1356 | 914 | 1.2394 | 164 | 0.2224 | 561 | 0.7607 |
|  |  | 均值 | 1412 | 918 | 1.2962 | 163 | 0.2302 | 562 | 0.7935 |
|  | 储罐废气排气筒出口 | 1 | 1407 | 2.1 | 0.0030 | 1.9 | 0.0027 | <1.3 | 0.0009 |
|  |  | 2 | 1336 | <2.0 | 0.0013 | <1.4 | 0.0009 | <1.3 | 0.0009 |
|  |  | 3 | 1361 | <2.0 | 0.0014 | 2.4 | 0.0033 | <1.3 | 0.0009 |
|  |  | 均值 | 1368 | <2.0 | 0.0014 | 1.7 | 0.0023 | <1.3 | 0.0009 |
| 处理效率（%） | >99.00 | 98.96 | >99.00 |
| 04月22日 | 储罐废气排气筒进口 | 1 | 1389 | 918 | 1.2751 | 160 | 0.2222 | 634 | 0.8806 |
|  |  | 2 | 1403 | 922 | 1.2936 | 236 | 0.3311 | 609 | 0.8544 |
|  |  | 3 | 1411 | 924 | 1.3038 | 176 | 0.2483 | 647 | 0.9129 |
|  |  | 均值 | 1401 | 921 | 1.2903 | 191 | 0.2676 | 630 | 0.8826 |
|  | 储罐废气排气筒出口 | 1 | 1293 | <2.0 | 0.0013 | 1.6 | 0.0021 | <1.3 | 0.0008 |
|  |  | 2 | 1391 | <2.0 | 0.0014 | 2.2 | 0.0031 | <1.3 | 0.0009 |
|  |  | 3 | 1480 | <2.0 | 0.0015 | 3.1 | 0.0046 | <1.3 | 0.0010 |
|  |  | 均值 | 1388 | <2.0 | 0.0014 | 2.3 | 0.0032 | <1.3 | 0.0009 |
| 处理效率（%） | >99.00 | 98.80 | >99.00 |

表17  罐区甲苯废气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位 | 序号 | 甲苯浓度，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04月21日 | 储罐废气排气筒进口 | 1 | 112 |
|  |  | 2 | 189 |
|  |  | 3 | 193 |
|  |  | 均值 | 165 |
|  | 储罐废气排气筒出口 | 1 | <0.13 |
|  |  | 2 | <0.13 |
|  |  | 3 | <0.13 |
|  |  | 均值 | <0.13 |
| 04月22日 | 储罐废气排气筒进口 | 1 | 126 |
|  |  | 2 | 114 |
|  |  | 3 | 205 |
|  |  | 均值 | 148 |
|  | 储罐废气排气筒出口 | 1 | <0.13 |
|  |  | 2 | <0.13 |
|  |  | 3 | <0.13 |
|  |  | 均值 | <0.13 |

（4）工艺废气VOCs污染因子年产生量、排放量

表18  VOCs污染因子日均排放速率统计表

| 监测点位 | VOCs日均排放速率（kg/h） |
| --- | --- |
| 甲类车间废气喷淋装置排气筒前 | 0.1830 |
| 甲类车间废气喷淋装置排气筒后 | 0.0157 |
| 乙类车间废气喷淋装置排气筒前 | 0.0086 |
| 乙类车间废气喷淋装置排气筒后 | 0.0034 |
| 罐区废气排气筒前 | 1.2933 |
| 罐区废气排气筒后 | 0.0017 |

根据04月21日、22日监测期间，该项目甲、乙类车间、罐区废气VOCs废气监测结果统计，以年300个工作日，7200小时计，该项目VOCs污染因子甲类车间年产生1.318吨，乙类车间年产生0.062吨，罐区年产生9.312吨；经各自废气治理设施处理后，甲类车间年排放0.113吨，乙类车间年排放0.0245吨，罐区年排放0.012吨，故该项目VOCs污染因子年产生总量10.692吨，年排放总量为0.1495吨，则VOCs污染因子年排放总量在原许可排放总量11.122吨之内。

2、燃油锅炉废气

该项目设有机热载体炉DRS400-Y和4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y各一台，其中4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y做为备用。该项目产生的燃油锅炉废气经湿式脱硫工艺处理后高空排放，排气筒高度均为15m。监测结果表明，该项目有机热载体炉和4吨全自动燃油（气）锅炉所产生的燃油烟气经湿式脱硫工艺处理后所排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物日均值浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段标准。监测结果详见表19、20、21、22。

表19  04月21日有机热载体炉监测结果统计表

| 采样位置 | 测试项目 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 周期1 | 周期2 | 均值 |
| 脱硫除尘前 | 标态干烟气流量，m3/h | 9790 | 11238 | 10514 |
|  | 过量空气系数 | 1.87 | 1.89 | —— |
|  | 烟尘浓度，mg/m3 | 55.0 | 57.0 | 56 |
|  | 二氧化硫浓度，mg/m3 | 59 | 47 | 53 |
|  | 氮氧化物浓度，mg/m3 | 192 | 80 | 136 |
| 脱硫除尘后 | 标态干烟气流量，m3/h | 10580 | 10681 | 10630.5 |
|  | 过量空气系数 | 1.83 | 1.81 | —— |
|  | 烟尘排放浓度，mg/m3 | 11.8 | 11.6 | 11.7 |
|  | 烟尘排放速率，kg/h | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
|  | 二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 15 | 22 | 18.5 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.16 | 0.23 | 0.20 |
|  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 20 | 21 | 20.5 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
|  | 烟气黑度，级 | 1 | 1 | 1 |
| 二氧化硫处理效率（%） | 65.09 |
| 氮氧化物处理效率（%） | 84.93 |

表20  04月22日有机热载体炉监测结果统计表

| 采样位置 | 测试项目 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 周期1 | 周期2 | 均值 |
| 脱硫除尘前 | 标态干烟气流量，m3/h | 11156 | 11900 | 11528 |
|  | 过量空气系数 | 1.89 | 1.94 | —— |
|  | 烟尘浓度，mg/m3 | 49.6 | 54.8 | 52.2 |
|  | 二氧化硫浓度，mg/m3 | 55 | 54 | 54.5 |
|  | 氮氧化物浓度，mg/m3 | 70 | 66 | 68 |
| 脱硫除尘后 | 标态干烟气流量，m3/h | 10538 | 10287 | 10412.5 |
|  | 过量空气系数 | 1.83 | 1.84 | —— |
|  | 烟尘排放浓度，mg/m3 | 13.1 | 11.8 | 12.5 |
|  | 烟尘排放速率，kg/h | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
|  | 二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 20 | 21 | 20.5 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
|  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 20 | 18 | 19 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
|  | 烟气黑度，级 | 1 | 1 | 1 |
| 二氧化硫处理效率（%） | 62.38 |
| 氮氧化物处理效率（%） | 72.06 |

表21  04月21日4吨全自动燃油（气）锅炉监测结果统计表

| 采样位置 | 测试项目 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 周期1 | 周期2 | 均值 |
| 脱硫除尘前 | 标态干烟气流量，m3/h | 3009 | 3006 | 3007.5 |
|  | 过量空气系数 | 1.94 | 1.93 | —— |
|  | 烟尘浓度，mg/m3 | 53.1 | 48.9 | 51.0 |
|  | 二氧化硫浓度，mg/m3 | 66 | 62 | 64 |
|  | 氮氧化物浓度，mg/m3 | 168 | 154 | 161 |
| 脱硫除尘后 | 标态干烟气流量，m3/h | 2855 | 3038 | 2946.5 |
|  | 过量空气系数 | 1.81 | 1.93 | —— |
|  | 烟尘排放浓度，mg/m3 | 12.7 | 16.3 | 14.5 |
|  | 烟尘排放速率，kg/h | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
|  | 二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 13 | 17 | 15 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
|  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 12 | 15 | 13.5 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
|  | 烟气黑度，级 | 1 | 1 | 1 |
| 二氧化硫处理效率（%） | 76.56 |
| 氮氧化物处理效率（%） | 91.61 |

表22  04月22日4吨全自动燃油（气）锅炉监测结果统计表

| 采样位置 | 测试项目 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 周期1 | 周期2 | 均值 |
| 脱硫除尘前 | 标态干烟气流量，m3/h | 2708 | 3038 | 2873 |
|  | 过量空气系数 | 2.14 | 2.36 | —— |
|  | 烟尘浓度，mg/m3 | 60.6 | 60.0 | 60.3 |
|  | 二氧化硫浓度，mg/m3 | 64 | 78 | 71 |
|  | 氮氧化物浓度，mg/m3 | 210 | 205 | 207.5 |
| 脱硫除尘后 | 标态干烟气流量，m3/h | 3113 | 3091 | 3102 |
|  | 过量空气系数 | 2.14 | 1.98 | —— |
|  | 烟尘排放浓度，mg/m3 | 14.9 | 13.3 | 14.1 |
|  | 烟尘排放速率，kg/h | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
|  | 二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 17 | 19 | 18 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
|  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 20 | 18 | 19 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  | 烟气黑度，级 | 1 | 1 | 1 |
| 二氧化硫处理效率（%） | 74.65 |
| 氮氧化物处理效率（%） | 90.84 |

该项目设有机热载体炉DRS400-Y和4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y各一台，其中4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y做为备用，因此其污染物排放不计算在企业排放废气总量内。根据该企业锅炉一天运行24小时计，以年生产300天计算，则该项目一年运行7200小时。若假设有机热载体炉平时运行期间产生污染物浓度及去除效果与监测期间相同，根据监测结果统计，该企业二氧化硫、氮氧化物年排放量分别为1.512吨、1.512吨，则二氧化硫、氮氧化物污染因子年排放总量在原许可排放总量3.04吨/年、2.935吨/年之内。

3、食堂油烟

该项目食堂厨房产生的油烟废气经静电式油烟净化器6#处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放。排气筒高度为20m。监测结果表明，该项目食堂油烟经静电式油烟净化器6#处理后所排放的油烟废气日均值浓度均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）（小型标准）。监测结果详见表23。

表23  油烟废气监测结果统计表

| 监测位置 | 油烟（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 04月21日 | 04月22日 |
| 食堂油烟净化器后 | 0.24 | 0.22 |
|  | 0.30 | 0.18 |
|  | 0.18 | 0.25 |
|  | 0.23 | 0.23 |
|  | 0.21 | 0.28 |
| 均值 | 0.23 | 0.23 |

4、无组织废气

04月21、22日对该项目厂界四侧无组织废气进行现场监测，其中臭气气体样品于04月23日委托嘉兴新鸿技术检测有限公司进行监测。根据监测结果表明，该项目无组织废气臭气浓度日均值浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准； VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）表6现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值。监测结果详见表24。

表24  无组织废气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测位置 | 监测时间 | 臭气* | VOCs（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月21日 | 1#-厂界东侧 | 08:00-09:00 | 16 | <0.32 |
|  |  | 10:00-11:00 | 16 | <0.32 |
|  |  | 14:00-15:00 | 19 | <0.32 |
|  |  | 16:00-17:00 | 19 | <0.32 |
|  |  | 日均值 | 18 | <0.32 |
|  | 2#-厂界南侧 | 08:00-09:00 | 12 | <0.32 |
|  |  | 10:00-11:00 | 12 | <0.32 |
|  |  | 14:00-15:00 | 16 | <0.32 |
|  |  | 16:00-17:00 | 20 | <0.32 |
|  |  | 日均值 | 15 | <0.32 |
|  | 3#-厂界西侧 | 08:00-09:00 | 15 | <0.32 |
|  |  | 10:00-11:00 | 14 | <0.32 |
|  |  | 14:00-15:00 | 16 | <0.32 |
|  |  | 16:00-17:00 | 15 | <0.32 |
|  |  | 日均值 | 15 | <0.32 |
|  | 4#-厂界北侧 | 08:00-09:00 | 16 | <0.32 |
|  |  | 10:00-11:00 | 16 | <0.32 |
|  |  | 14:00-15:00 | 17 | <0.32 |
|  |  | 16:00-17:00 | 13 | <0.32 |
|  |  | 日均值 | 16 | <0.32 |
| 04月22日 | 1#-厂界东侧 | 08:00-09:00 | 13 | <0.32 |
|  |  | 10:00-11:00 | 18 | <0.32 |
|  |  | 14:00-15:00 | 14 | <0.32 |
|  |  | 16:00-17:00 | 15 | <0.32 |
|  |  | 日均值 | 15 | <0.32 |
|  | 2#-厂界南侧 | 08:00-09:00 | 12 | <0.32 |
|  |  | 10:00-11:00 | 15 | <0.32 |
|  |  | 14:00-15:00 | 15 | <0.32 |
|  |  | 16:00-17:00 | 14 | <0.32 |
|  |  | 日均值 | 14 | <0.32 |
|  | 3#-厂界西侧 | 08:00-09:00 | 16 | <0.32 |
|  |  | 10:00-11:00 | 14 | <0.32 |
|  |  | 14:00-15:00 | 16 | <0.32 |
|  |  | 16:00-17:00 | 15 | <0.32 |
|  |  | 日均值 | 15 | <0.32 |
|  | 4#-厂界北侧 | 08:00-09:00 | 15 | <0.32 |
|  |  | 10:00-11:00 | 13 | <0.32 |
|  |  | 14:00-15:00 | 17 | <0.32 |
|  |  | 16:00-17:00 | 19 | <0.32 |
|  |  | 日均值 | 16 | <0.32 |

注：*表示样品数据来自嘉兴新鸿技术检测有限公司《检测报告》（报告编号：JXXH(HJ)-140365）。

05月17、18日对该项目厂界DMF废气进行补测，监测结果表明，该项目厂界DMF废气日均值浓度均符合《龙湾区深化合成革行业污染整治工作实施方案》（温龙政函[2008]8号）和《温州市龙湾区合成革行业污染整治规划（报批稿）》中确定的远期大气环境DMF浓度指标0.2mg/m3。监测结果详见表25。

表25  无组织废气监测结果统计表

| 监测位置 | 监测时间 | DMF（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 05月17日 | 05月18日 |
| 1#-厂界东侧 | 08:00-10:00 | <0.18 | 0.19 |
|  | 10:00-12:00 | <0.18 | 0.20 |
|  | 13:00-15:00 | 0.19 | <0.18 |
|  | 15:00-17:00 | 0.18 | 0.19 |
| 2#-厂界南侧 | 08:00-10:00 | <0.18 | 0.18 |
|  | 10:00-12:00 | <0.18 | 0.20 |
|  | 13:00-15:00 | <0.18 | <0.18 |
|  | 15:00-17:00 | 0.20 | 0.19 |
| 3#-厂界西侧 | 08:00-10:00 | <0.18 | <0.18 |
|  | 10:00-12:00 | 0.21 | 0.18 |
|  | 13:00-15:00 | <0.18 | 0.18 |
|  | 15:00-17:00 | 0.18 | 0.19 |
| 4#-厂界北侧 | 08:00-10:00 | <0.18 | 0.19 |
|  | 10:00-12:00 | <0.18 | <0.18 |
|  | 13:00-15:00 | 0.19 | 0.18 |
|  | 15:00-17:00 | 0.18 | <0.18 |

（三）噪声

04月21、22日噪声监测结果表明，该项目厂界噪声4个测点4次昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类声环境功能区标准。主要噪声来自各类机械设备在运行过程，如车间的反应釜、送料泵、真空泵、锅炉房风机等。监测结果详见表26，监测点位见图5。

表26  厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要噪声源 | 等效声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 04月21日 上午 | 04月21日 下午 | 04月22日 上午 | 04月22日 下午 |
| 1#-厂界东侧 | 工业 | 61.7 | 59.3 | 59.1 | 57.9 |
| 2#-厂界南侧 | 工业 | 57.8 | 58.7 | 56.0 | 57.0 |
| 3#-厂界西侧 | 工业 | 56.7 | 59.3 | 56.5 | 57.4 |
| 4#-厂界北侧 | 工业 | 55.1 | 56.8 | 55.9 | 58.6 |

（四）固体废物

该项目产生的固体废弃物主要为过滤残渣、废包装桶、污泥、废活性炭以及生活垃圾等。过滤残渣、污泥、废活性炭委托湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司处理处置；废包装桶委托温州强丰环保科技有限公司处理处置；生活垃圾则由环卫部门统一清运处理。

第五章  环境管理检查情况

一、建设项目环境管理执行基本情况

温州日胜鞋材有限公司在项目建设中基本履行了建设项目环境影响审批手续。

本项目总投资概算1611万元，实际投资1611万元，其中环保投资60万元，约占总投资3.72%。

该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员，编制了突发环境事件应急预案，明确了应急人员职责。

二、“环评批复意见”落实情况

“环评批复意见”落实情况见表27。

表27  “环评批复意见”落实情况

| 类别 | 环评批复意见 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 项目生产污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准接管排入开发区第一污水处理厂，其中DMF排放浓度参照《合成革与人造革工业污染排放标准》（GB 21092-2008）标准2mg/L，氨氮排放执行开发区第一污水处理厂纳管标准35mg/L。 | 该项目废水治理设施出水水质指标pH值、CODcr、BOD5、SS、甲苯、石油类日均值浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；氨氮日均值浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L标准限值；DMF日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）2mg/L标准限值。 按照监测期间废水处理设施日纳管排放40吨废水，以年300个工作日计，则该企业化学需氧量、氨氮年纳管排放量分别为0.24吨、0.0056吨。该项目化学需氧量、氨氮年排放总量均在原许可排放总量化学需氧量1.287t/a、氨氮0.019t/a之内。 |
| 废气 | 生产废气和粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准，DMF、丁酮排放根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）的有关规定执行，恶臭物质排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。燃油锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中二类区II时段标准。 | 该项目甲类车间工艺废气经集气装置收集引至水洗塔进行吸收处理后高空排放。排气筒高度为20米。所排放工艺废气VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）；甲苯日均值浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准；丁酮排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率2.16kg/h限值标准。 该项目乙类车间工艺废气经集气装置收集引至水洗塔进行吸收处理后高空排放。排气筒高度为16米。所排放的工艺废气VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）；DMF排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率1.2kg/h限值标准。 该项目罐区物料贮存、装卸物料时呼吸口产生的储罐废气经活性炭吸附+水喷淋吸收处理后高空排放。排气筒高度为10米。所排放的储罐废气甲苯日均值浓度《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准限值50%；VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）限值标准50%；DMF、丁酮排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率50%的0.6kg/h、1.08kg/h限值标准。 该项目设有机热载体炉DRS400-Y和4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y各一台，其中4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y做为备用。该项目产生的燃油锅炉废气经湿式脱硫工艺处理后高空排放，排气筒高度均为15m。所排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物日均值浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段标准。 该项目食堂厨房产生的油烟废气经静电式油烟净化器6#处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放。排气筒高度为20m。所排放的油烟废气日均值浓度均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）（小型标准）。 该项目无组织废气VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）表6现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值；臭气浓度日均值浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准；DMF废气日均值浓度均符合《龙湾区深化合成革行业污染整治工作实施方案》（温龙政函[2008]8号）和《温州市龙湾区合成革行业污染整治规划（报批稿）》中确定的远期大气环境DMF浓度指标0.2mg/m3。 |
| 噪声 | 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中III类标准。 | 该项目厂界噪声4个测点4次昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类声环境功能区标准。主要噪声来自各类机械设备在运行过程，如车间的反应釜、送料泵、真空泵、锅炉房风机等。 |
| 固废 | 危险废物须按有关规定予以妥善处理，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。 | 该项目产生的固体废弃物主要为过滤残渣、废包装桶、污泥、废活性炭以及生活垃圾等。过滤残渣、污泥、废活性炭委托湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司处理处置；废包装桶委托温州强丰环保科技有限公司处理处置；生活垃圾则由环卫部门统一清运处理。 |

三、污染物排放总量情况

污染物排放总量情况见表28。

表28  主要污染物排放总量一览表

| 序号 | 总量控制项目 | 排放总量（t/a） | 总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 0.24 | 1.287 |
| 2 | 氨氮 | 0.0056 | 0.019 |
| 3 | 二氧化硫 | 1.512 | 3.04 |
| 4 | 氮氧化物 | 1.512 | 2.935 |
| 5 | VOCs | 0.1495 | 11.122 |

第六章  环境风险防范和应急措施落实情况

一、环境风险防范落实情况

根据《温州日胜鞋材有限公司突发环境事件应急预案》与企业提供的介绍资料，企业按照环保管理制度有关内容执行，并根据环境危险源实际情况，制定了相应的环境事故应急方案以及危险废物事故应急措施。

二、应急措施落实情况

1、应急预案编制情况

温州日胜鞋材有限公司已于2013年12月委托温州瑞林环保科技有限公司编制完成了《温州日胜鞋材有限公司突发环境事件应急预案》，2014年1月14日在温州经济技术开发区市政环保局备案登记（备案编号：33030320130033）。

2、应急物资配备情况

应急设施（备）与物资配备情况见表29。

表29  应急设施（备）与物资配备表

| 序号 | 名称 | 已有数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 建议增加数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 2套 | 门卫室 | 严文华 | / |
| 2 | 干粉灭火器 | 114 | 车间及厂区 | 申汉东 | / |
| 3 | 干粉灭火器 | 38 | 车间及厂区 | 申汉东 | / |
| 4 | 二氧化碳 灭火器 | 16 | 配电房及主控室 | 申汉东 | / |
| 5 | 地上消防栓 | 5 | 厂区内 | 申汉东 | / |
| 6 | 室内消防栓 | 34 | 车间及仓库内 | 申汉东 | / |
| 7 | 消防水带 | 52条 | 车间及仓库内 | 申汉东 | / |
| 8 | 消防水枪 | 52个 | 车间及仓库内 | 申汉东 | / |
| 9 | 消防服 | 4套 | 门卫室 | 严文华 | / |
| 10 | 可燃气体探测仪（手持式） | 1只 | 门卫室 | 严文华 | / |
| 11 | 防毒面具 | 20只 | 门卫室 | 严文华 | 10只 |
| 12 | 急救药箱（内含急救药品） | 2只 | 门卫室 | 严文华 | / |
| 13 | 担架 | 2副 | 门卫室 | 严文华 | 3副 |
| 14 | 安全绳 | 2条 | 门卫室 | 严文华 | 1条 |
| 15 | 安全帽 | 20个 | 门卫室 | 严文华 | 10个 |
| 16 | 对讲机 | 2个 | 门卫室 | 严文华 | 3个 |
| 17 | 应急照明灯 | 2个 | 门卫室 | 严文华 | 3个 |
| 18 | 雨水（清下水）排放切断装置 | 企业已安装有雨水（清下水）排放切断装置 |
| 19 | 废水总排口切断装置 | 企业已安装废水总排口切断装置 |
| 20 | 事故应急池 | 企业已设有280m3事故应急池 |
| 21 | 围堰 | 企业罐区已设有围堰，围堰高度为1.5m，面积为1170m2 |

3、应急组织机构和应急演练

该企业已成立突发环境事件应急救援组织领导小组，由董事长邵康成任组长、副总经理任副组长，成员为公司各部门主管。领导小组设应急救援办公室，单位日常应急工作由应急救援办公室主管负责。同时以应急救援领导小组为基础，成立突发环境事件应急救援指挥部，负责组织实施事故应急救援工作，明确应急责任，落实各项应急工作。由董事长邵康成兼任总指挥，总经理任副总指挥。若董事长（组长）和总经理外出时，由安全主管为临时总指挥，全权负责救援工作。应急救援指挥部下设应急小组，包括医疗救护小组、应急消防小组、通讯联络组、后勤保障组和现场警戒组。该企业定期组织员工进行应急培训和应急救援演练。企业应急救援小组名单及联系方式详见表28。

表30  应急救援小组名单及联系方式表

| 名称 | 组长 | 联系方式 | 成员 | 个人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急消防队 | 于 清 |  | 郑远光 |  |
|  |  |  | 陈乐建 |  |
|  |  |  | 陈立法 |  |
|  |  |  | 曹 丰 |  |
|  |  |  | 曹 飞 |  |
|  |  |  | 龚先荣 |  |
|  |  |  | 彭先国 |  |
|  |  |  | 周俊星 |  |
|  |  |  | 李东旭 |  |
| 现场警戒组 | 严文华 |  | 陈金雄 |  |
|  |  |  | 何银明 |  |
|  |  |  | 严浩亮 |  |
| 医疗救护组 | 戴伟伟 |  | 刘 平 |  |
|  |  |  | 吴辅江 |  |
|  |  |  | 陈登益 |  |
| 通讯联络组 | 陈昌权 |  | 丁国梁 |  |
|  |  |  | 朱 浩 |  |
|  |  |  | 赵越常 |  |
| 后勤保障组 | 黄芝芳 |  | 胡德文 |  |
|  |  |  | 张洪华 |  |
|  |  |  | 黄河清 |  |
|  |  |  | 孙明新 |  |

第七章  结论及建议

一、主要结论

温州日胜鞋材有限公司创建于2002年，位于温州市经济技术开发区滨海园区茶花路51号，主要生产革用聚氨酯树脂系列（革用聚氨酯树脂、聚氨酯处理剂、聚氨酯架桥剂等）和鞋用聚氨酯树脂系列产品，设计年厂6万吨聚氨酯（PU）树脂，其中包含35000吨湿法料和25000吨干法料。监测期间，该企业生产负荷均达到75%以上，生产工况负荷验收监测要求。

1、水环境保护结论

该项目废水治理设施出水水质指标pH值、CODcr、BOD5、SS、甲苯、石油类日均值浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；氨氮日均值浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的35mg/L标准限值；DMF日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）2mg/L标准限值。

按照监测期间废水处理设施日纳管排放40吨废水，以年300个工作日计，则该企业化学需氧量、氨氮年纳管排放量分别为0.24吨、0.0056吨。该项目化学需氧量、氨氮年排放总量均在原许可排放总量化学需氧量1.287t/a、氨氮0.019t/a之内。

2、气环境保护结论

（1）工艺废气

a、甲类车间工艺废气

该项目甲类车间工艺废气经集气装置收集引至水洗塔进行吸收处理后高空排放。排气筒高度为20米。所排放的VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）；甲苯日均值浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准；丁酮排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率2.16kg/h限值标准。

b、乙类车间工艺废气

该项目乙类车间工艺废气经集气装置收集引至水洗塔进行吸收处理后高空排放。排气筒高度为16米。所排放的VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）；DMF排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率1.2kg/h限值标准。

c、罐区工艺废气

该项目罐区物料贮存、装卸物料时呼吸口产生的储罐废气经活性炭吸附+水喷淋吸收处理后高空排放。排气筒高度为10米。经活性炭吸附+水喷淋吸收处理后所排放的甲苯日均值浓度《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准限值50%；VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）限值标准50%；DMF、丁酮排放速率均符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中15米排气筒最高允许排放速率50%的0.6kg/h、1.08kg/h限值标准。

d、工艺废气VOCs污染因子排放情况

根据04月21日、22日监测期间，该项目甲、乙类车间、罐区废气VOCs废气监测结果统计，以年300个工作日，7200小时计，该项目VOCs污染因子甲类车间年产生1.318吨，乙类车间年产生0.062吨，罐区年产生9.312吨；经各自废气治理设施处理后，甲类车间年排放0.113吨，乙类车间年排放0.0245吨，罐区年排放0.012吨，故该项目VOCs污染因子年产生总量10.692吨，年排放总量为0.1495吨，则VOCs污染因子年排放总量在原许可排放总量11.122吨之内。

（2）燃油锅炉废气

该项目设有机热载体炉DRS400-Y和4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y各1台，其中4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y做为备用。该项目产生的燃油锅炉废气经湿式脱硫工艺处理后高空排放，所排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物日均值浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段标准。排气筒高度均为15m。

该项目4吨全自动燃油（气）锅炉WNS4-1.25-Y做为备用，因此其污染物排放不计算在企业排放废气总量内。根据该企业锅炉一天运行24小时计，以年生产300天计算，则该项目一年运行7200小时。若假设有机热载体炉平时运行期间产生污染物浓度及去除效果与监测期间相同，根据监测结果统计，该企业二氧化硫、氮氧化物年排放量分别为1.512吨、1.512吨，则二氧化硫、氮氧化物污染因子年排放总量在原许可排放总量3.04吨/年、2.935吨/年之内。

（3）食堂油烟

该项目食堂厨房产生的油烟废气经静电式油烟净化器6#处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放。该项目所排放的油烟废气经静电式油烟净化器6#处理后日均值浓度均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）（小型标准）。排气筒高度为20m。

（4）厂界废气

该项目厂界无组织废气VOCs日均值浓度均符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）表6现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值；臭气样品浓度根据嘉兴新鸿技术检测有限公司《检测报告》（报告编号：JXXH（HJ）-140365）表明该项目厂界臭气浓度日均值浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。

05月17、18日补测结果表明该项目厂界无组织DMF废气结果日均值浓度均符合《龙湾区深化合成革行业污染整治工作实施方案》（温龙政函[2008]8号）和《温州市龙湾区合成革行业污染整治规划（报批稿）》中确定的远期大气环境DMF浓度指标0.2mg/m3。

3、声环境保护结论

该项目厂界噪声4个测点4次昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类声环境功能区标准。主要噪声来自各类机械设备在运行过程，如车间的反应釜、送料泵、真空泵、锅炉房风机等。

4、固废核查结论

该项目产生的固体废弃物主要为过滤残渣、废包装桶、污泥、废活性炭以及生活垃圾等。过滤残渣、污泥、废活性炭委托湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司处理处置；废包装桶委托温州强丰环保科技有限公司处理处置；生活垃圾则由环卫部门统一清运处理。

二、建议

1、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将责任落实到人。加强生产安全，提高风险防范能力。

2、对废水、废气处理设施操作人员进行上岗培训，环保治理设施定期进行有效维护和监测，处理设施零配件要备齐，作好运行台账记录，确保各污染指标能够做到稳定达标排放。

3、定期对锅炉废气脱硫除尘设备进行维护，确保良好的污染物去除效果；定期维护废气治理设施并定期及时更换罐区废气治理设施内的活性炭，确保良好的废气治理效果。

4、对主要噪声源采取有效的治理措施，以减轻对周边环境的影响。

5、加强车间生产安全，加强对各种化学品原辅材料运输、存储、使用过程的管理。

6、建议加高罐区废气治理设施排气筒高度至15米。

7、项目厂界DMF废气04月21、22日监测结果出现超标情况，企业需加强对废气治理设施的日常管理和维护，定期检查废气治理设施，确保废气治理设施的正常运行，以减少对周边环境空气的影响。

8、项目过滤残渣、污泥、废活性炭委托湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司处理处置；废包装桶委托温州强丰环保科技有限公司处理处置，需及时做好清运台账记录。

附件：

1、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表；

2、温州市环境保护局温环建[2014]017号《关于温州日胜鞋材有限公司年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目环境影响报告书审批意见的函》；

3、工业废物委托处置协议书（编号：1000758）；

4、危险废物转移联单；

5、突发环境事件应急预案备案登记表。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                         审批经办人：

| 建设项目名称 | 温州日胜鞋材有限公司年新增4万吨聚氨酯树脂扩建项目 | 建设地点 | 温州经济技术开发区茶花路51号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 温州日胜鞋材有限公司 | 邮编 | 325000 | 电话 |  |
| 行业类别 | C261基础化学原料制造 | 项目性质 | 扩建 |
| 设计生产能力 | 年产聚氨酯树脂6万吨 | 建设项目开工日期 | 2013年07月 |
| 实际生产能力 | 年产聚氨酯树脂6万吨 | 投入试运行日期 | 2014年01月 |
| 报告书审批部门 | 温州市环境保护局 | 文号 | 温环建[2014]017号 |  | 2014年01月 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 环保验收审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书编制单位 | 浙江冶金环境保护设计研究有限公司 | 投资总概算 | 1611万 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资概算 | 60万 | 比例 | 3.72% |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 | 1611万 |
| 环保验收监测单位 | 浙江中环检测有限公司 | 环保投资 | 60万 | 比例 | 3.72% |
| 新增废水处理能力 |  | 新增废气处理能力 |  |
| 污染控制指标 |
| 控制 项目 | 原有排放 量（1） | 新建部分产生量（2） | 新建部分削减量（3） | 以新代老削减量（4） | 排放增减量（5） | 排放总量（6） | 允许排放量（7） | 区域削减量（8） | 处理前浓度（9） | 实际排放浓度（10） | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  | 0.24 | 1.287 |  |  | 20 | 500 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.0056 | 0.019 |  |  | 0.465 | 35 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  | 1.512 | 3.04 |  |  | 20 | 500 |
| NOx |  |  |  |  |  | 1.512 | 2.935 |  |  | 20 | 400 |
| VOCs |  |  |  |  |  | 0.1495 | 11.122 |  |  |  | 200 |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：*104标米3/年；废水量、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

# Text boxes

☆C

☆B

中沉池

☆A

生产废水

调节池

生活污水

污泥回流

沼气

紧急储池

格栅

UASB

终沉池

污泥浓缩池

污泥压滤

外运

A段好氧

污泥部分回流

加药

二沉池

B段好氧

出水部分回流

出水达标排放

☆D

图5  厂界噪声监测点位示意图

1#

2#

3#

4#

河

道

茶 花 路

——噪声检测点

N

本项目

滨 海 三 路

邻

厂

门