建设项目竣工环境保护

验收调查表

浙辐监（YS）字2017第262号

项目名称：220kV西工（塘园）输变电工程

及110kV配套线路工程

建设单位：国网浙江省电力公司温州供电公司

编制单位：浙江省辐射环境监测站

编制日期：二〇一八年五月

目   录

表1  工程总体情况	1

表2  调查和监测范围、因子、敏感目标、重点	2

表3  验收执行标准	4

表4  工程概况	5

表5  环境影响评价回顾	8

表6  环境保护措施执行情况	13

表7  电磁环境、声环境监测	17

表8  环境影响调查	22

表9  环境管理及监测计划	25

表10  验收调查公示	27

表11  竣工环保验收调查结论与建议	28

# 表1  工程总体情况

| 工程名称 | 220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 |
| 法人代表 | 金玉琪 | 联系人 | 朱郑艳 |
| 通讯地址 | 温州市锦绣路电业大厦 |
| 联系电话 | 0577-51108089 | 邮政编码 | 325028 |
| 建设地点 | 温州市瑞安市 |
| 工程性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 | 电力行业D4420 |
| 环境影响 报告表名称 | 220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程环境影响报告表 |
| 环境影响 评价单位 | 国家环境保护总局辐射环境监测技术中心 |
| 初步设计 单位 | 浙江省电力设计院 |
| 环境影响评价审批部门 | 浙江省环境保护厅 瑞安市环境保护局 | 文号 | 浙环辐〔2009〕62号 瑞环辐〔2018〕1号 | 时间 | 2009年9月28日 2018年2月1日 |
| 初步设计 审批部门 | 国网浙江省电力公司 | 文号 | 浙发改设计〔2011〕42号 浙电基〔2011〕77号 | 时间 | 2011年4月28日 2011年1月21日 |
| 核准文件 | 浙江省发展和改革委员会 | 文号 | 浙发改能源〔2010〕506号 | 时间 | 2010年 5月31日 |
| 环境保护设施设计单位 | 浙江省电力设计院 |
| 环境保护设施施工单位 | 浙江省八达建设集团有限公司 |
| 环境保护设施监测单位 | 浙江省辐射环境监测站 |
| 投资总概算 （万元） | 11670 | 环保投资 （万元） | 117.2 | 环保投资占总投资比例 | 1.00% |
| 实际总投资（万元） | 11535 | 环保投资 （万元） | 112 | 环保投资占总投资比例 | 0.97% |
| 环评主体 工程规模 | 西工：主变：3×240MVA 线路：2×5.0km 配套110kV线路： 4×2.11+2×1.40+0.85km | 工程开工日期 | 2013年5月 |
| 实际主体 工程规模 | 西工：主变：2×240MVA 线路：2×3.91km 配套110kV线路： 4×2.11+2×1.40+0.85km | 投入试运行日期 | 2017年4月 |

# 表2  调查和监测范围、因子、敏感目标、重点

| 调查 监测 范围 | 验收调查范围与环境影响评价范围一致。调查项目和调查范围见表2-1。 表2-1 调查和监测范围 调查对象 调查内容 调查范围 变电站 生态 变电所所址100m范围内区域 工频电场、工频磁场 以变电所为中心半径500m的区域，重点调查100m区域。 声环境 变电所围墙外200m范围内敏感区域 水环境 变电所生活废水 输电线路 生态环境 输电线路边导线外100m范围内区域 工频电场、工频磁场 输电线路走廊两侧30m带状区域 噪声 输电线路走廊两侧30m带状区域 公众参与 输电线路附近居民 |
| --- | --- |
| 调查 监测 因子 | 生态：自然生态、水土保持。 电磁环境：工频电场、工频磁场。 声环境：线路敏感目标噪声。 |
| 环境 敏感 目标 | 经资料研阅、现场调查，本工程实际环境敏感目标与环评文件中的环境敏感目标见表2-2。 表2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 行政 区域 环评阶段 验收阶段 备注 环境敏感目标 最近位置关系 环境敏感目标 最近位置关系 建筑物 特征 220kV西工输变电工程（西工变及线路） 温州市瑞安市 临时民居 北侧30m ／ ／ ／ 非本工程拆迁 临时民居 南侧20m ／ ／ ／ ／ ／ 东侧新建厂房 变电站南侧毗邻 厂房 新建 ／ ／ 泓企农林开发公司养殖场 | 线路南侧25m 一层 养殖场 新规范纳入 注：报告中建筑物与工程距离、建筑物高度数据仅供参考，后同。 |

续表2  调查和监测范围、环境监测因子、敏感目标、重点

| 环境 敏感 目标 | 续表2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 行政 区域 环评阶段 验收阶段 备注 环境敏感目标 最近位置关系 环境敏感目标 最近位置关系 建筑物 特征 220kV西工输变电工程（西工变及线路） 温州市瑞安市 集云家禽养殖合作社 线路北侧5m ／ ／ ／ 线路变动 220kV西工变110kV配套线路工程（线路） 温州市瑞安市 温州银岙森林公园建设指挥部 线路西侧16m 温州银岙森林公园建设指挥部 线路西侧24m 二层平顶 变动环评 注：报告中建筑物与工程距离、建筑物高度数据仅供参考，后同。 |
| --- | --- |
| 调查重点 | 1、工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容。 2、核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。 3、环境保护目标基本情况及变更情况。 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性。 6、环境质量和环境监测因子达标情况。 7、工程施工期和试运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题。 8、工程环境保护投资落实情况。 |

# 表3  验收执行标准

| 电磁环境 标准 | 电磁环境验收标准与环评标准一致，验收标准见表3-1。 表3-1 电磁环境标准限值 监测因子 验收标准 标准来源 考核标准 工频电场 居民区：4kV/m 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24－1998） 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值电场强度：4kV/m；磁感应强度：100μT（即0.1mT）。 工频磁场 0.1mT |
| --- | --- |
| 声环境标准 | 声环境验收标准与环评标准一致，验收标准见表3-2。 表3-2 声环境标准限值 执行类别 标准值限dB（A） 标准来源 昼间 夜间 西工变电所厂界 1类声功能区标准 55 45 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 西工变电所敏感目标 1类声功能区标准 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 输电线路敏感目标 1类声功能区标准 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

# 表4  工程概况

工程地理位置 220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程位于温州市瑞安市境内。西工变电所现运行名为塘园变电所，下文以西工输变电工程及西工变电所称谓代表。

续表4  工程概况

| 主要工程内容及规模 220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程包括220kV西工变电所工程、 220kV欧昆开口双回路输电线路工程及220kV西工变110kV配套线路工程。 （1）220kV西工变电所工程：新建主变2×240MVA，一二期同时建设。 （2）220kV欧昆开口双回路输电线路工程：线路全长3.91km，全程双回路架设，新建杆塔10基。 （3）220kV西工变110kV配套线路工程：新建四回路架空线路2.11km，双回路架空线路1.40 km，单回路架空线路0.85km。新建杆塔11基。 西工输变电工程环境影响按远景规模进行评价，220kV西工变110kV配套线路工程因线路路径调整，由江苏省邮电规划设计院有限责任公司进行了补充环评。220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程环评与实际建成工程内容及规模对照见表4-1。 表4-1 环评与实际建成工程内容及规模比较 项 目 环评规模 本期验收 规模 本期规模 终期规模 西工变电所 1×240MVA 3×240MVA 2×240MVA（一、二期同时建设） 220kV 线路规模 2×5.0km | / 2×3.91km 110kV 线路规模 4×2.11+2×1.40+1×0.85km / 4×2.11+2×1.40+1×0.85km |
| --- | --- |
| 工程占地及线路路径 220kV西工变电所围墙内占地面积8700m2。变电所采用全户外布置型式，主变布置于所区中部，220kV配电装置布置于所区南侧，110kV配电装置布置于所区北侧，35kV无功补偿装置布置于所区东侧，主控楼位于所区东北角，进站道路位于所区东侧。220kV线路由220kV西工变出线后，往西南上山，跨过瓯飞4355线后转向西北侧，再往西与瓯海~昆阳线连接。 |

续表4  工程概况

110kV配套线路从220kV西工变北侧出线，1#～7#塔之间110kV西工～里北洋线路与110kV西工～潘岱线路整合成同塔四回路方式架设，四回线路行至向阳亭附近7#塔后改为110kV西工～潘岱一条线路与110kV西工～里北洋一条线路同塔双回路方式架设至8#塔，110kV西工～潘岱一条线路单回路方式架设至8+1#塔，110kV西工～里北洋一条线路单回路方式架设至8+2#塔，8#塔后双回路线路分开分别接至8+1#塔和8+2#塔。110kV西工～潘岱双回线路在8+1#塔汇合后采用同塔双回路方式向西北方向架设至原场韩里潘1141线17#塔与老线路进行搭接。110kV西工～里北洋双回线路在8+2#塔汇合后采用同塔双回路方式向东架设至原场韩里潘1141线19#塔与老线路进行搭接。另外，110kV里北洋变电站进线侧需新建一基9#分歧塔。

工程环境保护投资 工程投资总概算11670万元，其中环保投资117.2万元，环保投资比例1.00%；实际总投资11535万元，其中环保投资112万元，环保投资比例0.97%。

工程变更情况及变更原因 通过查阅工程设计、施工资料和相关协议、文件，220kV西工输变电工程建成后线路总长缩短1.85km，瓯海~昆阳线开口处线路路径有所调整，实际环境影响变小，110kV配套线路工程已委托江苏省邮电规划设计院有限责任公司进行了补充环评影响评价，已获得瑞安市环境保护局批复，建成后线路路径与补充环评路径基本一致，其余工程规模与原环评基本一致。

# 表5  环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程环境影响评价文件于2009年6月由国家环境保护总局辐射环境监测技术中心编制完成，本次环评已按变电站终期规模进行评价。环评主要结论如下： 1、环境质量现状 根据现场监测，220kV西工变各厂界监测点昼间、夜间测量值符合GB12348-2008中的1类标准要求，所址及新建220kV和110kV线路评价范围内环境保护目标各监测点昼间、夜间测量值亦符合GB3096-2008中的1类标准的要求，环境质量现状良好。 电磁环境现状调查及监测表明，工程未建成前，变电所拟建址和线路经过的关心点工频电场强度、磁感应强度均低于评价标准（电场强度4kV/m，磁感应强度0.1mT），各关心点位的电磁环境场量均属于一般环境背景水平。 2、施工期环境影响 各工程施工期间必须按GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》进行施工时间、施工噪声的控制。施工期间涉及到土方的开挖和填方，需重点做好扬尘和水土流失的防治工作，此外只要满足报告表中所提的要求，加强施工管理，本工程建设工程中的施工噪声、废水排放、砍伐植被对环境均不产生明显的不利影响。 运行期环境影响 （1）变电所 根据模拟类比测量结果分析，220kV西工变电所建成运行后，按三台主变的评价规模，评价范围内区域的电场强度和磁感应强度均将低于评价标准（居民区：电场强度4kV/m，磁感应强度0.1mT）。 根据噪声预测结果，变电所建成运行后，除变电所西侧厂界夜间噪声超标4.6dB外，其余昼间和夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区域要求。因此，需对变电所及主变采取吸声降噪措施。

续表5  环境影响评价回顾

（2）输电线路 通过220kV双回路线路、110kV双回线路类比监测分析以及理论计算，可以预测本项目220kV双回输电线路及110kV双回路段投运后，输电线路沿线、各环境保护敏感点的工频电场强度、磁感应强度亦将符合本工程对居民区的评价标准限值，符合电磁环境保护要求。 通过类比分析结果，可以预测本工程新建线路正常运行时将不会对周围声环境产生影响。 （4）变电所运行期无生产污水，值守人员生活污水经处理后作为所区绿化用水，不外排。所区雨污分流，雨水可设置雨水井汇集后外排，突发事故时可能产生少量漏油或油污水，由专业单位收集集中统一处理。 （5）运行期产生的垃圾为变电所工作人员产生的生活垃圾，固体废物应设置垃圾箱分类收集，由环卫部门定期有偿清运。 4、公众参与 本项目公众参与以登报公示的方式进行，公示内容主要包括本工程概况、环境影响及初步评价结论等。意见反馈方式主要为电话，公示时间为10个工作日。 在公示期间，建设单位和评价单位均未接到任何意见反馈。 5、环保可行性结论 经评价分析，220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程在建设过程中和建成投运后，在全面落实本报告提出的各项环保措施后，各项环境指标能符合环境保护要求，从环境保护角度论证，其建设可行。

续表5  环境影响评价回顾

220kV西工变配套110kV送出工程环境影响评价文件于2017年8月由江苏省邮电规划设计院有限责任公司编制完成，本次环评已按线路终期规模进行评价。环评主要结论如下： 1、环境质量现状 220kV西工变配套110kV送出工程环境保护目标处声环境现状监测值，昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。220kV西工变配套110kV送出工程环境保护目标处工频电场强度、工频磁感应强度均满足工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。 2、施工期环境影响评价结论 本工程施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制。此外工程产生的扬尘、废水排放、植被等只要满足报告表中所提的要求，加强施工管理，对环境均不产生明显的影响。 3、运行期环境影响评价结论 根据类比监测及理论预测结果可知，220kV西工变配套110kV送出工程运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足相应标准要求。 110kV架空输电线路运行期，电晕会产生一定的可听噪声，其影响不超过0.5dB(A)，基本不会改变线路周围的声环境质量现状。 4、信息公开 本次评价对220kV西工变配套110kV送出工程进行了信息公开。在信息公开期间均未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。团体代表里北垟村民委员会、银岙村经济合作社均对本工程的建设表示支持。 5、评价总结论 本项目在实施了环评中提出的各项环保措施后，项目运行对环境的影响较小，满足国家相应的环境标准和法规要求，从环境保护角度考虑，本工程是可行的。

续表5  环境影响评价回顾

环境影响评价文件审批意见 2009年9月28日，浙江省环境保护厅以“浙环辐〔2009〕62号”《关于220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程环境影响报告表审批意见的函》对本工程环境影响评价文件进行了批复。环评批复主要意见如下： 同意《220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程环境影响报告表》的结论， 同意220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程按拟选站址（路径）进行建设。具体建设内容如下： 220kV变电所一座，户外GIS布置。主变规模3×240MVA，本期建设1×240MVA；220kV进线2回，220kV欧昆线开口环入，同塔双回2×5.0km。110kV出线4回：西工到里北洋线，线长约2×2.8km+1×0.5km；西工到潘岱线，线长约2×2.9km。 二、建设单位在工程建设过程中必须认真落实环境影响报告表提出的各项环保对策措施，并重点做好以下几方面工作： （一）线路路径尽可能远离或让开居民区。无法避让居民区时，应适当提高架设高度，居民区的工频电场、磁场强度应符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐标准。设置高压标志或安全注意事项。 （二）西工变电所应采用低噪声设备，合理布置，确保厂界噪声达标。变电所运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 （三）变电所雨、污分流，运行期生活污水经处理后用于所区绿化。设立事故油池，检修或事故时的油污水不得排入周围水体，防治环境污染。 （四）加强施工期环境污染防治与生态保护。文明施工，不得扰民。减少塔基开挖植被破坏面积和土石方量，并做好变电所土石方平衡；施工结束后及时做好牵张场、施工道路及塔基开挖场地的平整与植被恢复。 （五）鉴于当前输变电建设项目公众关注度较高，建设单位应进一步做好解释和宣传工作，与项目周边居民协调沟通，确保项目顺利实施与社会稳定。

续表5  环境影响评价回顾

环境影响评价文件审批意见 2018年2月1日，瑞安市环境保护局以“瑞环辐〔2018〕1号”《关于<220kV西工变配套110kV送出工程建设项目环境影响报告表>的审批意见》对本工程环境影响评价文件进行了批复。环评批复主要意见如下： 一、原则同意“报告表”的结论，同意220kV西工变配套110kV送出工程建设。项目位于瑞安市塘下镇境内，线路从220kV西工变北侧出线，线路为110kV西工~里北洋线路和110kV西工~潘岱线路，线路四回路架空线路约2.11km，双回路架空线路约1.40km，单回路架空线路约0.85km；新建铁塔共计11基。 二、你单位在工程设计、施工中必须认真落实“报告表”提出的各项环境保护防治措施，并做好以下几方面工作： 1、做好电磁环境保护工作，确保项目工频电磁场均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），环境中电场强度控制限值以4kV/m评价标准，0.1mT作为磁场强度的评价标准。 2、加强施工期环境保护管理。施工期间必须按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，夜间禁止高噪声作业，不得噪声扰民。施工过程中及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能，做好场地平整和植被恢复，并做好项目的生态保护。 3、加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。 三、项目建设完成后需完成企业自主竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。

# 表6  环境保护措施执行情况

| 阶 段 | 影响 类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况，未采取措施原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 生态 影响 | / | / |
|  | 社会 影响 | 环评批复要求： 鉴于当前输变电建设项目公众关注度较高，建设单位应进一步做好解释和宣传工作，与项目周边居民协调沟通，确保项目顺利实施与社会稳定。 | 已落实。 本工程施工前期开展了公众解释与宣传工作。验收调查公示期间未接到公众投诉。 |
| 施工期 | 生态 影响 | 环评文件要求： 施工结束后，应采取必要措施，对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行清理，对硬化地面进行翻松，以便原有植被以及原种植经济作物的恢复。 环评批复要求： 减少塔基开挖植被破坏面积和土石方量，并做好变电所土石方平衡；施工结束后及时做好牵张场、施工道路及塔基开挖场地的平整与植被恢复。 | 已落实。 施工结束后，对塔基施工后遗留的废弃物进行了清理。 对施工道路等临时占地进行了土地功能恢复，进行了场地平整及植被恢复。 |
|  | 污染 影响 | 环评文件要求： （1）噪声治理：选用优质低噪施工设备；做好施工机械的维修、管理，保证施工机械良好工作状态，避免产生高噪声；打桩和混凝土浇注等高噪声施工作业安排在白天进行，避免夜间施工。 （2）废水治理：施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地已有的污水处理系统。 （3）固体废物治理：施工期变电站施工人员生活垃圾集中堆放，由环卫部门定期清运，建筑垃圾也应及时清运，以免对周围环境产生不良影响。 | 已落实。 （1）噪声治理：文明施工，夜间不安排施工。经现场调查，工程周围环境敏感点公众未反映施工噪声扰民及夜间施工等问题。 （2）废水治理：施工期不设置临时生活区，施工人员租用当地民房居住。工程保养水、施工冲洗水经沉淀池沉淀后回用。 （3）固体废物治理：施工期人员生活垃圾、建筑垃圾分类集中堆放，定期清运。 |

续表6  环境保护措施执行情况

| 阶 段 | 影响 类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况，未采取措施原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试 运行期 | 生态 影响 | 环评批复要求： 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。 | 已落实。 生态保护、水土流失防治措施已落实并与主体工程同时投入使用。 |
|  | 污染 影响 | 环评文件要求： 竣工验收阶段对工程电磁、声环境进行监测。 环评批复要求： （1）无法避让居民区时，应适当提高架设高度，居民区的工频电场、磁场强度应符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐标准。 （2）变电所运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 （3）变电所雨、污分流，运行期生活污水经处理后用于所区绿化。设立事故油池，检修或事故时的油污水不得排入周围水体，防治环境污染。 | 已落实。 （1）浙江省辐射环境监测站对该工程工频电场、工频磁场、噪声进行了监测。调查监测结果表明，该工程敏感目标工频电场强度、磁感应强度符合HJ/T24-1998推荐标准要求。 （2）变电站布置合理。调查结果表明，变电所的厂界噪声监测结果达标，变电所及线路周边目标监测点噪声监测结果达标。 （3）变电站雨污分流，建设有化粪池，生活污水排入经化粪池处理后定期清运。变电所设立事故油池，运行后未发生事故。 |

# 表7  电磁环境、声环境监测

| 电磁环境监测 | 监测因子及监测频次 监测因子：工频电场、工频磁场。 监测频次：在工程正常运行工况下测量一次。 |
| --- | --- |
|  | 监测方法及监测布点 监测方法及监测布点依据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）、《高压交流架空输电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）。 工频电场、工频磁场 变电站工频电场、工频磁场监测：在220kV西工变电站四周围墙外5m处各布一个点，测量距地面1.5m高处的工频电场强度和工频磁感应强度。 变电站敏感目标工频电场、工频磁场监测：选择在敏感目标建筑物靠近变电站的一侧，且距离建筑物不小于1m处布置监测点。 线路敏感目标工频电场、工频磁场监测：选择在敏感目标建筑物靠近输电线路一侧，且距离建筑物不小于1m处布置监测点。测量距地面1.5m高处的工频电场强度和工频磁感应强度。 |
|  | 监测单位、监测时间、监测环境条件 验收监测单位：浙江省辐射环境监测站。 监测时间：2017年5月23日。 验收监测期间环境条件：验收监测期间气象条件见表7-1。由表7-1可知，监测期间气象条件符合监测规范及仪器使用要求。 表7-1 监测期间气象条件 验收监测时间 天气 温度 湿度 风速 2017年5月23日 晴 22～27℃ 50～60％ ＜1m/s |

续表7  电磁环境、声环境监测

| 电磁环境监测 | 监测仪器及工况 （1）监测仪器 工频电场、工频磁场监测仪器见表7-2。 表7-2 工频电场和工频磁场监测仪器 仪器名称 低频电磁场分析仪 型号规格 EFA-300（JC-3-10-2008） 测量范围 工频电场强度：0.7V/m～200kV/m，磁感应强度：4nT～87mT 仪器校准 校准单位：上海市计量测试技术研究院 校准证书编号：2016F33-10-001646 校准有效期限：2016年07月11日～2017年07月10日 （2）监测期间工程运行工况 验收监测期间，本工程按设计电压等级正常运行，运行工况见表7-3。 表7-3 验收监测期间工程运行工况 工程名称 电压（kV） 电流（A） 有功(MVA) 无功(Mvar) 1#主变 226.74~228.91 48.84~124.48 19.10~46.88 2.92~15.52 2#主变 226.91~228.98 50.46~126.10 18.90~45.84 6.07~17.67 瓯塘线 226.99~229.02 178.30~283.97 69.08~110.37 6.07~17.69 塘昆线 226.74~228.91 54.70~95.20 16.09~37.37 0.37~17.27 丽塘北线 112.94~114.41 3.21~3.33 0.01~0.01 0.57~0.60 塘潘线 112.94~114.41 57.63~179.31 10.89~33.06 2.35~11.26 塘岱线 112.94~114.41 68.00~183.65 11.82~39.88 3.36~11.68 |
| --- | --- |

续表7  电磁环境、声环境监测

| 电磁环境监测 | 监测结果分析 本工程工频电场强度、磁感应强度监测结果见表7-4。 表7-4 工频电场强度、磁感应强度监测结果 点位 编号 监测点位描述 工频电场强度 （kV/m） 磁感应强度 （µT） 220kV西工变电所 ◆1 变电所东墙外5m 3.91×10-3 1.06×10-1 ◆2 变电所南墙外5m 1.53×10-1 3.96×10-1 ◆3 变电所西墙外5m 1.54×10-1 1.01 ◆4 变电所北墙外5m 3.26×10-2 2.22×10-1 ◆5 东侧新建厂房西侧空地 5.79×10-3 1.30×10-1 220kV欧昆开口双回输电线路 ◇1 泓企农林开发公司养殖场北侧空地 3.24×10-2 2.25×10-1 220kV西工变配套110kV送出线路 ◇2 温州银岙森林公园建设指挥部门前空地 4.61×10-3 8.76×10-2 工频电磁场监测结果表明，西工变电所四周围墙外5m处工频电场强度为3.91×10-3～1.54×10-1kV/m，磁感应强度为1.06×10-1～1.01µT。变电站及线路周围环境敏感目标工频电场强度为4.61×10-3～3.24×10-2kV/m ，磁感应强度为8.76×10-2～2.25×10-1µT。均小于验收标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和磁感应强度评价标准（0.1mT）；也小于考核标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值（电场强度4kV/m和磁感应强度100μT，即0.1mT）。 |
| --- | --- |

续表7  电磁环境、声环境监测

| 声环境监测 | 声环境监测频次 监测频次：2次/天，昼间和夜间各1次，监测时间一天。 |
| --- | --- |
|  | 监测方法及监测布点 变电站厂界噪声监测方法、监测布点依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348–2008）； 输电线路环境敏感目标噪声监测方法、监测布点依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。 |
|  | 监测单位、监测时间、监测环境条件 监测单位、监测时间、监测期间环境条件同电磁环境监测。 |
|  | 监测仪器及工况 （1）监测仪器 噪声监测仪器见表7-5。 表7-5 噪声监测仪器 仪器名称 声级计 型号规格 BSWA805（JC-27-4-2008） 测量范围 24～143dB 仪器校准 校准单位：上海市计量测试技术研究院 校准证书编号：2016D51-20-001727 校准有效期限：2016年7月8日~2017年7月7日 （2）监测期间工程运行工况 验收监测期间本工程运行工况见表7-3。 |
|  | 监测结果分析 本工程输电线路敏感目标噪声监测结果见表7-6。 |

续表7  电磁环境、声环境监测

| 声环境监测 | 监测结果分析 表7-6 噪声监测结果 点位 编号 监测点位描述 监测结果，dB（A） 昼间 夜间 220kV西工变电所 ▲1 变电所东墙外1m 47.1 43.5 ▲2 变电所南墙外1m 46.5 42.7 ▲3 变电所西墙外1m 45.1 41.5 ▲4 变电所北墙外1m 46.2 41.7 220kV欧昆开口双回输电线路 △1 泓企农林开发公司养殖场北侧空地 40.9 38.3 220kV西工变配套110kV送出线路 △2 温州银岙森林公园建设指挥部门前空地 44.3 38.1 噪声监测结果表明，西工变电所厂界昼间噪声为45.1~47.1 dB（A），夜间噪声为41.5~43.5dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；输电线路环境敏感目标昼间噪声为40.9～44.3dB（A），夜间噪声为38.1～38.3dB（A），居民区符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求； |
| --- | --- |

# 表8  环境影响调查

| 施工期 | 生态 影响 | （1）自然生态影响 220kV西工变电所所在地原为农业用地，现已变更为建设用地，调查范围内无生态敏感目标，不涉及珍稀野生、需要特殊保护的动、植物和水生生物。220kV线路塔基处在农田、山地区域，不涉及珍稀野生、需要特殊保护的动、植物和水生生物。工程建设未改变当地地形地貌和自然植被。 110kV输电线路部分线路位于温州银岙森林公园（温州市级）东部，涉及线路长度约2.6km，在施工过程中严格按照环保相应要求，不在森林公园内设置牵张场、材料场等，塔基施工结束后及时恢复原有生态环境，不涉及珍稀野生、需要特殊保护的动、植物和水生生物。因此工程建设自然生态影响较小。 （2）农业生态影响 经调查，工程占地主要为农田、林地；工程占地不可避免改变了土地利用性质，但建设单位按规定交纳了土地征用补偿金。工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。 工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 在采取补偿措施后，工程建设对农业生态影响较小。 （3）生态保护措施有效性分析 调查结果表明，本工程选址避开了生态敏感目标。建设单位对工程占用农地采取了补偿措施；工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复。所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失。因此，工程建设造成的生态环境影响较小。 |
| --- | --- | --- |

续表8  环境影响调查

| 施工期 | 污染 影响 | （1）声环境影响 工程施工期采用低噪声施工设备，合理按排施工作业时间。打桩和混凝土浇注等高噪声施工作业安排在白天进行。验收调查期间，未接到有关施工期噪声扰民投诉。 （2）水环境影响 变电所施工时，临时用水及排水设施全面规划，在施工现场设置临时的污水沉淀池处理施工废水。施工废水经沉淀后，上清液用于施工场地降尘。施工人员生活污水纳入临时卫生设施，定期清理。 输电线路施工时施工人员较少，租用附近农民房居住，无集中生活区，生活污水利用当地化粪池。 验收调查期间，未接到有关施工期废水造成水环境影响投诉。 （3）固体废物影响 本工程施工期土方全部回填无弃土。施工建筑垃圾及时清理，做到“工完、料尽、场地清”。因此本工程施工期无固体废物影响。 |
| --- | --- | --- |
|  | 社会 影响 | 工程施工区未涉及具有保护价值的文物和遗迹。 |
| 试 运行期 | 污染 影响 | （1）电磁环境影响 工频电磁场监测结果表明，西工变电所四周围墙外5m处工频电场强度为3.91×10-3～1.54×10-1kV/m，磁感应强度为1.06×10-1～1.01µT。变电站及线路周围环境敏感目标工频电场强度为4.61×10-3～3.24×10-2kV/m ，磁感应强度为8.76×10-2～2.25×10-1µT。均小于验收标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和磁感应强度评价标准（0.1mT）；也小于考核标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值（电场强度4kV/m和磁感应强度100μT，即0.1mT）。 |

续表8  环境影响调查

| 试 运行期 | 污染 影响 | （2）声环境影响 噪声监测结果表明，西工变电所厂界昼间噪声为45.1~47.1 dB（A），夜间噪声为41.5~43.5dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；输电线路环境敏感目标昼间噪声为40.9～44.3dB（A），夜间噪声为38.1～38.3dB（A），居民区符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 （3）水环境影响 本工程废水来源为变电站值守人员生活污水。变电站每天有1人值守，生活污水量很少。变电站采取雨污分流措施。生活污水经化粪池处理后定期清运。雨水经站区排水系统外排。因此变电站废水对水环境基本无影响。220kV、110kV架空输电线路运行期不产生废水排放。 （4）固体废物 变电站主要固体废物为生活垃圾和废旧蓄电池。变电站每天有1人值守，值守人员产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后统一由当地环卫部门清运；变电站采用免维护蓄电池，一般使用期限为10年，废旧蓄电池由建设单位委托有资质单位回收。因此固体废物对周围环境无影响。220kV、110kV架空输电线路运行期不产生固体废弃物。 |
| --- | --- | --- |

# 表9  环境管理及监测计划

环境管理机构设置 （1）施工期环境管理 施工期环境保护管理由工程建设单位国网浙江省电力公司温州供电公司和施工单位共同负责。施工期环境管理实行项目经理负责制和工程质理监理制，设环保兼职。工程建设单位对工程施工单位环境保护管理工作负监督管理责任，具体由安监部设负责，设环保专职。 （2）运行期环境管理 输电线路运行期环境保护日常管理由送电工区负责；国网浙江省电力公司温州供电公司对运行期环境保护进行监督管理。国网浙江省电力公司温州供电公司环境保护监督管理组织机构为安监部，安监部设环保专职，送电工区设环保兼职。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况 （1）环境监测计划落实情况 根据环境影响评价文件要求，工程投产后，在工程正常运行工况条件下，应对工程工频电场强度、磁感应强度、噪声进行一次监测。本次验收落实了监测计划。 （2）环境保护档案管理情况 工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计等文件及其批复；达标投产总结资料均已成册归档。

环境管理状况分析 （1）环境管理制度 国网浙江省电力公司温州供电公司制订了《环境保护管理办法》、《环境保护监督管理规定》、《环境保护技术监督规定》、《电网环保技术监督工作实施细则》、《电网危险化学品及油污染事故应急措施》等管理制度。 （2）施工期环境管理 制订工程施工组织大纲时，明确施工期的环保措施。签订工程施工承包合同时，明确环境保护要求。把文明施工列为施工管理考核内容之一，在工程达标投产时进行考核。建设单位定期或不定期对施工单位环保管理情况进行督查。

续表9  环境管理及监测计划

环境管理状况分析 （3）运营期环境管理 运营期环境管理具体由各工区负责，管理工作主要有定期对环保设施进行检查、维护，确保环保设施正常工作；做好应急准备和应急演练。国网浙江省电力公司温州供电公司对全公司的环保工作进行监督管理和考核。 综上所述，该工程环境管理制度较完善，管理较规范，环评及其批复要求的管理措施已落实。

# 表10  验收调查公示

220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程竣工环保验收公众意见调查采用公示的方式，在工程所在地村委公告栏上张贴建设项目竣工环境保护验收公示，公示时间为2017年5月23日起7个工作日。公示张贴情况表10-1。 验收调查、公示期间，未收到公众有关220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程环境保护方面的电话、书面或其他方式的反馈意见。 表10-1 公示张贴情况 张贴地点 张贴数量 变电站门口 1张 新居村 1张

# 表11  竣工环保验收调查结论与建议

调查结论 通过调查和监测，可以得出如下结论： （1）工程概况 220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程包括220kV西工变电所工程、 220kV欧昆开口双回路输电线路工程及220kV西工变110kV配套线路工程。其中220kV西工变电所工程：新建主变2×240MVA；220kV欧昆开口双回路输电线路工程：线路全长3.91km，全程双回路架设，新建杆塔10基； 220kV西工变110kV配套线路工程：新建四回路架空线路2.11km，双回路架空线路1.40 km，单回路架空线路0.85km，新建杆塔11基。工程于2013年开工建设，2017年4月投运，该工程位于温州市瑞安市境内。 （2）环境保护执行情况 220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程建设过程中执行了环境保护“三同时”制度。工程电磁防护、噪声和污水防治、生态保护和水土保持设施和措施基本按照环境影响报告表和环评批复中的要求予以落实。 （3）生态影响调查结果 本工程不涉及生态敏感区。工程采取了有效的生态保护措施。输电线路塔基周围进行绿化，起到了较好的美化效果。工程建设造成生态影响较小。 （4）电磁环境监测结果 工频电磁场监测结果表明，西工变电所四周围墙外5m处工频电场强度为3.91×10-3～1.54×10-1kV/m，磁感应强度为1.06×10-1～1.01µT。变电站及线路周围环境敏感目标工频电场强度为4.61×10-3～3.24×10-2kV/m ，磁感应强度为8.76×10-2～2.25×10-1µT。均小于验收标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和磁感应强度评价标准（0.1mT）；也小于考核标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值（电场强度4kV/m和磁感应强度100μT，即0.1mT）。 （5）噪声监测结果 噪声监测结果表明，西工变电所厂界昼间噪声为45.1~47.1 dB（A），夜间噪声为41.5~43.5dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

续表10  竣工环保验收调查结论与建议

调查结论 （GB12348-2008）1类标准要求；输电线路环境敏感目标昼间噪声为40.9～44.3dB（A），夜间噪声为38.1～38.3dB（A），居民区符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求； （6）水环境影响调查结果 220kV西工变电站采取雨污分流，生活污水经化粪池处理后定期清运。对水环境无影响。220kV、110kV输电线路运行期不产生废水排放。 （7）固体废物影响调查结果 变电站值守人员产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后统一纳入当地生活垃圾处理系统进行处理；废旧蓄电池由建设单位委托原生产厂家进行回收。 （8）环境风险事故防范及应急措施调查结果 建设单位制订了环境风险事故应急预案。 （9）环境管理及监测计划调查结果 该工程环境保护管理机构健全，环保规章制度较完善，验收阶段监测计划已落实，工程环境保护文件已建立档案。 （10）验收调查阶段公示情况 在验收调查公示期间，未收到公众有关220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程环境保护方面的电话、书面或其他方式的反馈意见。 综上所述，220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程符合环保部有关竣工环保验收规定，已具备建设项目竣工环境保护验收的条件。

建议 （1）落实运行期环境监测计划，发现问题及时解决； （2）做好运行期环保设施运行维护，确保环保设施正常运行。

# 附件：                                              建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江省辐射环境监测站                         填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 220kV西工输变电工程及110kV配套线路工程 | 建设地点 | 温州市瑞安市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 建设性质 | 新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 西工：主变：3×240MVA线路：2×5.0km 配套110kV线路：4×2.11+2×1.40+0.85km | 建设项目开工日期 | 2013年5月 | 实际生产能力 | 西工：主变：2×240MVA线路：2×3.15km 配套110kV线路：4×2.11+2×1.40+0.85km | 投入试运行日期 | 2017年4月 |
|  | 投资总概算（万元） | 11670 | 环保投资总概算（万元） | 117.2 | 所占比例（%） | 1.00 |
|  | 环评审批部门 | 浙江省环境保护厅 | 批准文号 | 浙环辐〔2009〕62号 | 批准时间 | 2009年9月28日 |
|  | 初步设计审批部门 | 国网浙江省电力公司 | 批准文号 | 浙发改设计〔2011〕42号 浙电基〔2011〕77号 | 批准时间 | 2011年4月28日 2011年1月21日 |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 温州电力设计院有限公司 | 环保设施施工单位 | 浙江省八达建设集团有限公司 | 环保设施监测单位 | 浙江省辐射环境监测站 |
|  | 实际总投资（万元） | 11535 | 实际环保投资（万元） | 112 | 所占比例（%） | 0.97 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） | -- | 噪声治理（万元） | -- | 固废治理（万元） | -- | 绿化及生态（万元） |  | 其它（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | --t/d | 新增废气处理设施能力 | -- Nm3/h | 年平均工作时 | h/a |
| 建设单位 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 | 邮政编码 | 325028 | 联系电话 | 0577-51108089 | 环评单位 | 国电环境保护研究院 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排 放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 工频电场 |  | 居民区4.61×10-3～3.24×10-2kV/m | 居民区:4kV/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工频磁场 |  | 8.76×10-2～2.25×10-1μT | 100μT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无线电干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 |  | 线路敏感目标噪声昼间：40.9～44.3 dB（A），夜间噪声为38.1～38.3dB（A） | 敏感目标：1类昼间55dB（A），夜间45dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。    3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。