## 污水处理厂监测数据审核表
附表6 2018年第三季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
洞头县 | 温州瓯江口新区西片污水处理厂(温州港城发展有限公司) | 瓯江流域 | 2018/9/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 9000 | 8507.00 | 8507.00 | PH值 | 7.26 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 59 | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.68 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 87 | 14 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00024 | 0.00027 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.003 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 10 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.13 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 8000 | 1000 | 个/L | 否 | 7
[9 empty] | 氨氮 | 6.49 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 10.3 | 5.23 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.2 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.3 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2018/8/20 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 1280 | 1352.00 | 1212.00 | PH值 | 3.46 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 227 | 0.78 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 762 | 24 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00144 | 0.00022 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.024 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 66.1 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 78 | 0.038 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 389 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 152 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 346 | 12 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 58.2 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 2.94 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.09 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 5.84 | 0.24 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30.3 | 4.11 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 219 | 62.7 | 20 | mg/L | 否 | 2.1
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 94 | 0.12 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 27.8 | 6.42 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 4.6 | 0.5 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2018/8/20 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 1280 | 1312.00 | 1208.00 | PH值 | 5.45 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 135 | 0.49 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 527 | 32 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00074 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 69.6 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 117 | 0.04 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 527 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 77.6 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 292 | 12 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 52.2 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 3.28 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.14 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 3.19 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 71.4 | 1.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 263 | 48 | 20 | mg/L | 否 | 1.4
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 122 | 0.214 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 22.6 | 5.28 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6 | 0.54 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县益企污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2018/8/22 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 640 | 665.00 | 605.00 | PH值 | 2.26 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 94.4 | 0.32 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 712 | 23 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0011 | 0.0004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.064 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 348 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.674 | 0.112 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.58 | 0.06 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 1010 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 180 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 350 | 12 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 57 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 3.6 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.15 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 4.52 | <0.07 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 83.8 | 3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 154 | 49.2 | 20 | mg/L | 否 | 1.5
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 66 | 0.044 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 41.8 | 7.88 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.4 | 0.82 | 3 | mg/L | 是
平阳县 | 平阳县东海污水处理厂 | 飞云江 | 2018/7/24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 7947.00 | 5443.00 | PH值 | 7.62 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 114 | 2.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.51 | 0.89 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.8
[9 empty] | 化学需氧量 | 214 | 44 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 20 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.016 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.008 | <0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 62 | 63 | 10 | mg/L | 否 | 5.3
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.27 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 38000000 | 941 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 48.4 | 22.5 | 5 | mg/L | 否 | 3.5
[9 empty] | 总氮 | 75.1 | 68.1 | 15 | mg/L | 否 | 3.5
[9 empty] | 石油类 | 1.92 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.82 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
苍南县 | 苍南县临港污水处理有限公司 | 东海 | 2018/7/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 18000 | 13000.00 | 13000.00 | PH值 | 6.4 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 158 | 3.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 19 | 1.72 | 0.5 | mg/L | 否 | 2.4
[9 empty] | 化学需氧量 | 530 | 25 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 24 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00013 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.162 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 760 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.45 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 520 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 32.5 | 1.41 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.1 | 15.7 | 15 | mg/L | 否 | 0.046667
[9 empty] | 石油类 | 0.47 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.58 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
泰顺县 | 泰顺飞云水务有限公司（泰顺飞云水务有限公司污水处理厂） | 茜洋溪 | 2018/8/13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 10700.00 | 10560.00 | PH值 | 7.2 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 33.2 | 1.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.66 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 86 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 138 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.01 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 14700000 | 1735 | 1000 | 个/L | 否 | 0.7
[9 empty] | 氨氮 | 14.4 | 0.26 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 19.8 | 6.14 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.41 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.42 | 0.13 | 1 | mg/L | 是