温环验[2014]048号

关于温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目竣工环境保护验收意见的函

温州博友织造有限公司：

你单位《温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目竣工环境保护验收申请》等相关验收材料收悉。我局于2014年9月4日对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，经研究，现将验收意见函告如下：

一、该项目位于温州经济技术开发区九龙山路158号，主要从事针织毛衫的染色。核定配备成衣染色机4台，脱水机1台，洗衣机4台。该项目于2013年12月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制完成《温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目环境影响报告书》，2014年3月26日通过温州市环境保护局批复（温环建〔2014〕033号）。项目实际建成内容与环评批复基本一致。

二、浙江中环检测有限公司编制的《温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目环境保护竣工验收监测报告》表明：

(一)废水

该项目废水经处理后的pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、氨氮、色度、硫化物、苯胺等污染物排放均达到了《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2间接排放限值标准。回用率符合环评批复要求。

(二)废气

该项目生物质锅炉所产生的锅炉废气经湿式脱硫工艺处理后所排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物日均值浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB/T 13271-2001）中燃气锅炉标准。排气筒高度约15米。

厂界无组织废气的氨、硫化氢和臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级排放标准。

(三)噪声

验收监测期间，该项目厂界东南、西南、西北三个监测点昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准的限值；厂界东北一个监测点昼间噪声未能达标排放，最高超标4.7分贝，超标点附近无敏感点。

(四)总量控制

化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量均符合环评批复总量控制指标要求。

(五)环境风险防范设施和应急措施

已编制事故应急预案并通过龙湾区环保局备案（备案号：33030320140060)。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，基本落实了环境影响评价报告及批复提出的相关污染防治措施，其主要污染物排放基本符合国家有关标准的要求，污染物排放总量符合总量控制指标要求，原则同意配套的环保设施投入运行。

四、正式运行后要做好以下工作:

(一)对治理设施操作人员进行岗位培训，对治理设施定期进行维护，做好运行台账纪录，确保污染物稳定达标排放和符合总量控制要求；

(二)加强管理，落实环境风险防范及应急措施，防止环境污染事故发生；

(三)加强噪声源治理，以免对周边环境造成影响；

(四)本项目不设大气环境防护距离，其他各类距离要求，请建设单位按照相关部门规定予以落实。

五、请龙湾区环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

温州市环保局

2014年11月10日

抄送：龙湾区环保局。

温州市环保局 2014年11月19日印发